|  | 584SV Series Frequency Inverter - HA463660 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział | 7 |
|  | Wyłączenia i Lokalizacja uszkodzeń |  |
|  | Zawartość Strona |  |

- Wyłączenia	8-1

- Co się dzieje gdy nastąpi wyłączenie	9-1

- Wskazania napędu	10-1

- Lokalizacja uszkodzeń	11-1

# Wyłączenia i lokalizacja uszkodzeń

## Wyłączenia

### Co się dzieje gdy nastąpi wyłączenie

#### Wskazania napędu

Oprócz diagnostyki zawartej w panelu operatorskim wyłączenie falownika sygnalizuje także osiem diod LED.Diody te znajdują się na płycie głównej PCB i wskazują powód zatrzymania napędu. Aby zobaczyć wskazania tych diod należy zdjąć osłonę z przedniej części napędu -  zobacz Rysunek 2-1.

| Przyczyna zatrzymania | Numery diód LED które są w danej sytuacji zapalone |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za duży prąd fazy M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za duży prąd fazy M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za duży prąd fazy M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszkodzenie IGBT w fazie M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszkodzenie IGBT w fazie M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszkodzenie IGBT w fazie M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszkodzenie IGBT Zespołu Hamowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegrzanie IGBT w fazie M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegrzanie IGBT w fazie M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegrzanie IGBT w fazie M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegrzanie IGBT Zespołu Hamowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegrzanie termostatu L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegrzanie termostatu L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przegrzanie termostatu L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszkodzone zasilanie AC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak równowagi prądu wyjściowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak płytki CAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uszkodzone zasilanie wewnetrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie zaprogramowany FPGA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela7-1  Wskazania diod

## Lokalizacja uszkodzeń

| Uszkodzenie | Środek zaradczy |
| --- | --- |
| Za duży prąd fazy M1 | Prąd wyjściowy większy niż próg Prądu Wyłączenia Awaryjnego. Sprawdź stan izolacji okablowania wyjściowego i silnika oraz czy nie ma zwarć międzyfazowych lub doziemnych |
| Za duży prąd fazy M2 |  |
| Za duży prąd fazy M3 |  |
| Uszkodzenie IGBT w fazie M1 | Nadmierny prad wyjściowy./Przekroczona dopuszczalna temperatura złącza tranzystora IGBT Sprawdź główny wentylator chłodzący. |
| Uszkodzenie IGBT w fazie M2 |  |
| Uszkodzenie IGBT w fazie M3 |  |
| Uszkodzenie IGBT Zespołu Hamowania | Sprawdź okablowanie i wartośc rezystora hamującego |
| Przegrzanie IGBT w fazie M1 | Przekroczona dopuszczalna temperatura złącza tranzystora IGBT. Sprawdź działanie głównego wentylatora i zasilania. Sprawdź czy powietrze chłodzące ma swobodny przepływ. |
| Przegrzanie IGBT w fazie M2 |  |
| Przegrzanie IGBT w fazie M3 |  |
| Przegrzanie IGBT Zespołu Hamowania | Wyczyść lub zamień wlotowe filtry powietrza w obudowie. |
| Przegrzanie termostatu L1 | Przekroczona temperatura mostka. |
| Przegrzanie termostatu L2 | Sprawdź czy obciążenie silnika nie przekracza wartości znamionowej. |
| Przegrzanie termostatu L3 | Sprawdź czy zainstalowano poprawny dławik AC. Przekroczona max temperatura wewnętrzna. Sprawdź wentylatory. |
| Uszkodzone zasilanie AC | Brak jednej lub kilku faz – sprawdź okablowanie. |
| Brak równowagi prądu wyjściowego | Sprawdź okablowanie silnika i czy nie ma zwarć doziemnych |
| Brak płytki CAL | Wewnętrzne uszkodzenie – skontaktuj się z serwisem BTT |
| Uszkodzone zasilanie wewnetrzne | Wewnętrzne uszkodzenie – skontaktuj się z serwisem BTT |
| Nie zaprogramowany FPGA | Wewnętrzne uszkodzenie – skontaktuj się z serwisem BTT |

Tabela7-2  Lokalizacja uszkodzeń