
	
	584SV Series Frequency Inverter - HA463660

	
	

	
	Rozdział
	11

	
	Specyfikacja techniczna

	
	Zawartość                                                                                                             Strona


11Warunki środowiskowe
-1
Szczegóły mechaniczne
11-1
Dane znamionowe - Obwód mocy (stały moment)
11-1
Dane znamionowe - Obwód mocy (moment wentylatorowy)
11-2
Zgodność EMC
11-3
Zewnętrzne filtry (RFI) i dławiki liniowe AC
11-3
Opis dławików sieciowych AC
11-4
Specyfikacja zewnętrznych filtrów AC
11-6
Parametry zespołu hamowania
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.-Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Główny wentylator chłodzący  i wymagania dotyczące zasilania
11-7
Analiza zawartości harmonicznych
11-8



11 Specyfikacja techniczna

W głównej instrukcji obsługi znajdują się szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca obwodów sterowania, obwodów zabezpieczeń, diagnostyki i wejść /wyjść.

	Warunki środowiskowe

	Wilgotność (max.)
	85% względna wilgotność przy 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C bez kondensacji

	Wysokość
	Powyżej 1000m spadek  mocy 1% na 100m,

	Atmosfera
	Nie łatwopalna, nie korodująca i bez pyłu

	Temperatura pracy
	0SYMBOL 176 \f "Symbol"C do 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C (tryb stałego momentu)

0SYMBOL 176 \f "Symbol"C do 40SYMBOL 176 \f "Symbol"C (tryb kwadratowego momentu)

	Temperatura przechowywania 
	Minimum -25SYMBOL 176 \f "Symbol"C to maksimum +55SYMBOL 176 \f "Symbol"C

	Temperatura transportu
	Minimum -25SYMBOL 176 \f "Symbol"C to maksimum +70SYMBOL 176 \f "Symbol"C

	Warunki klimatyczne
	Klasa 3k3 zdefiniowana przez EN50178 (1997)


	Szczegóły mechaniczne

	584SV Rozmiar
	Detal
	Opis

	8, 9 & 10
	Sposób montażu
	Pionowy

	8, 9 & 10
	Zaciski siłowe
	3-fazowe zaciski zasilania i wyjściowe:
               Moment dokręcający 97Nm (71.5 lb-ft)

Zacisk uziemiające:

Moment dokręcający 55Nm (40.5 lb-ft)

Zaciski DC:
               Moment dokręcający 97Nm (71.5 lb-ft)

Zaciski hamowania dynamicznego:
               Moment dokręcający 97Nm (71.5 lb-ft)

	8, 9 & 10
	Zaciski sterujące
	Zaciski otwierane śrubokrętem są dla przewodu 0.75mm2 (18 AWG).
Do zacisków można stosować przewody o przekroju do 1.5mm2 (16 AWG).
Moment dociskający 0.6Nm (0.4lb-ft)

	8
	Waga
	100kg (108kg z włączeniem zespołu hamowania dynamicznego)

	
	Wymiary
	Zobacz na rysunkHG463009G003 na końcu tej instrukcji

	9
	Waga
	125kg (138kg z włączeniem zespołu hamowania dynamicznego)

	
	Wymiary
	Zobacz na rysunek HG463009G002 na końcu tej instrukcji

	10
	Waga
	160kg (176kg z włączeniem zespołu hamowania dynamicznego)

	
	Wymiary
	Zobacz na rysunek HG463009G001 na końcu tej instrukcji


	Dane znamionowe - Obwód mocy (stały moment) 

Zobacz poniższe uwagi 1 i 2.

	584SV Rozmiar
	Rozmiar 8
	Rozmiar 9
	Rozmiar 10

	Napięcie wejściowe
	380V do 460V *4 ±10%, 50/60Hz

	Kod produktu - Pozycja 2
	0900
	1100
	1320
	1600
	1800
	2000
	2500
	2800

	Nominalna moc silnika (kW) @ 380V
	90
	110
	132
	160
	180
	200
	250
	280

	Nominalna moc silnika (kW) @ 415/440V
	90
	110
	150
	185
	200
	220
	280
	315

	Moc silnika (Hp) @ 460V (norma  NEC/NFPA-70)
	150
	150
	200
	250
	300
	300
	400
	450

	Prąd wyjściowy (A)
	180
	216
	250
	316
	361
	375
	480
	520

	Prąd wejściowy (A) * 1 & 2 
	180
	220
	260
	320
	360
	400
	490
	550

	Podstawowy wejściowy cos Φ
	0.95

	I²t mostka wejściowego
	245 000 A²s
	813 000 A²s

	Bezpiecznik /Wyłącznik *3 (A)
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	550
	600

	Przybliżone straty mocy @ 3kHz (kW)
	2.4
	2.9
	3.5
	4.3
	4.8
	5.4
	6.7
	7.5

	Częstotliwość kluczowania
	3kHz

	Napięcie wyjściowe (max)
	Napięcie wejściowe

	Przeciążenie wyjścia
	150% przez 60 sekund

	Częstotliwość wyjściowa
	0 do 120Hz

	Temperatura Powietrza na wejściu Wentylatora
	0 do 40(C

	Stopień ochrony IP 
	IP20 obudowa, IP00 zaciski siłowe

	Prąd upływu do ziemi
	>>100mA.  Produkt musi być stale uziemiony


	Dane znamionowe - Obwód mocy (moment wentylatorowy)
Zobacz poniższe uwagi 1 i 2.

	Typ 584SV 
	Typ 8
	Typ 9
	Typ 10

	Napięcie wejściowe
	380V do 460V *4  ±10%, 50/60Hz

	Kod produktu - Pozycja 2
	0900
	1100
	1320
	1600
	1800
	2000
	2500
	2800

	Nominalna moc silnika (kW) @ 380V
	110
	132
	150
	200
	220
	250
	300
	315

	Nominalna moc silnika (kW) @ 415/440V
	110
	150
	150
	225
	250
	280
	315
	355

	Moc silnika (Hp) @ 460V (norma NEC/NFPA-70)
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	Prąd wyjściowy (A)
	216
	260
	302
	377
	420
	480
	545
	595

	Prąd wejściowy (A) *1 & 2 
	220
	260
	300
	400
	430
	490
	590
	620

	Podstawowy wejściowy cos Φ
	0.95

	I²t mostka wejściowego
	245 000 A²s
	813 000 A²s

	Bezpiecznik /Wyłącznik *3 (A)
	250
	300
	350
	450
	450
	550
	650
	650

	Częstotliwość kluczowania
	3kHz

	Napięcie wyjściowe (max)
	Napięcie wejściowe

	Przeciążalność
	110% for 10 sekund

	Częstotliwość wyjściowa
	0 do 120Hz

	Temperatura Powietrza na wejściu Wentylatora
	0 do 40(C

	Stopień ochrony IP
	IP20 obudowa, IP00 zaciski siłowe

	Prąd upływu do ziemi
	>>100mA.  Produkt musi być stale uziemiony.


Note: 1: W każdej fazy należy zamontować min 3% dławik sieciowy, i tak jest przyjmowane dla podanego prądu wejściowego. W przeciwnym razie ulega skróceniu żywotność kondensatora na szynach DC a to może doprowadzić do uszkodzenia mostka wejściowego

2: Wartość prądu wejściowego podana jest dla napięcia zasilania 380 V i przy max mocy silnika. Sprawność silnika dostarczonego przyjęto na poziomie 94,7 %.

3: Półprzewodnikowa ochrona przeciw zwarciowa powinna być zainstalowana w trzech fazach zasilania napędu..
4: Odpowiedni  dla sieci z uziemionym (TN) i nieuziemionym (IT)punktem zerowym.
	Zgodność EMC

Falowniki rozmiarów 8, 9 i 10 w wykonaniu oznaczonym ‘CE’ spełniają poniższe normy EMC jeżeli są one zainstalowane zgodnie z zaleceniami EMC, z określonymi filtrami i dławikami liniowymi. Patrz tabela “Zewnętrzne filtry (RFI) i dławiki liniowe AC” .

* 3kHz częstotliwość kluczowania, 300 metrowy ekranowany kabel silnika.

	Port
	Zjawisko
	Standard podstawowy
	Poziom
	Standard ogólny

	Enclosure Port
	Radiated
	EN55011 (1991)
	Klasa A montaż w szafce
	EN50081-2 (1994)



	Port mocy AC
	Conducted
(z określonym filtrem) 
	EN55011 (1991)
	Klasa A (do 300m kabla ekranowanego silnika)
	EN50081-2 (1994)

	Port mocy AC
	Conducted
(bez filtru)
	EN55011 (1991)
	130dB(V @ 150kHz* (common mode)

130dB(V @ 150kHz* (differential mode)

Reducing with frequency by 20dB/decade


	Zewnętrzne filtry (RFI) i dławiki liniowe AC

Filtry dostosowane są do Klasy A normy EN55011 gdy są używane z 300m ekranowanym kablem silnika i z min 3% dławikiem sieciowym. Używać w sieciach z uziemionym (TN) i nieuziemionym (IT)punktem zerowym 
CT = Stały moment, HVAC = Moment wentylatorowy 

	584SV Rozmiar

	Wartość znamionowa
	Liczba wymaganych filtrów  CO464517 (równolegle)*
	Strata mocy w filtrze
	Dławik liniowy AC

	Rozmiar 8   (90kW)
Rozmiar 8   (110kW)
Rozmiar 8   (132kW)
Rozmiar 9   (160kW)
Rozmiar 9   (180kW)
Rozmiar 9   (200kW)
Rozmiar 10 (250kW)
	CT + HVAC
CT + HVAC
CT + HVAC
CT + HVAC
CT + HVAC
CT + HVAC
CT + HVAC
	Jeden
Jeden
Jeden
Dwa
Dwa
Dwa
Dwa
	50W
50W
50W
100W
100W
100W
100W
	CO389936U201
CO389936U201
CO389936U201
CO389936U202
CO389936U202
CO389936U202
CO389936U203

	Rozmiar 10 (280kW)
	CT + HVAC
	Dwa
	100W
	CO389936U203

	Opis dławików sieciowych AC

	



	Napędy rozmiarów 8, 9 i 10 wymagają użycia dławików sieciowych AC. Gdy falownik jest zasilany indywidualnie z oddzielnego transformatora (z odpowiednią impedancją) dławik sieciowy AC nie jest wymagany.
Gdy system zawiera kilka falowników rozmiarów 8, 9 i 10 podłączonych do wspólnego zasilania, wymagany jest oddzielny dławik sieciowy dla każdego napędu.

Gdy używany jest zewnętrzny filtr EMC, dławik sieciowy AC musi być umieszczony pomiędzy falownikiem a filtrem.

Uwaga:

Zastosowanie nieodpowiedniego dławika sieciowego skraca czas poprawnej pracy napędu i może spowodować poważne uszkodzenie napędu. 

Wymagana impedancja dla dławika sieciowego AC wynosi nominalnie 3% impedancji falownika widzianej od strony sieci. Eurotherm Drives dostarczy następujące dławiki sieciowe:

	584SV 
	Indukcyjność /Fazę
	Prąd RMS 
	Maksymalny chwilowy prąd
	Numer katalogowy

	Rozmiar 8
	75(H
	308A
	(1000A
	CO389936U201

	Rozmiar 9
	50(H
	490A
	(1600A
	CO389936U202

	Rozmiar 10
	35(H
	620A
	(2200A
	CO389936U203


	Specyfikacja zewnętrznych filtrów AC

	Numer katalog.
	CO464517
	Napięcie
	500 VAC

	Wilgotność
	90% RH
	Częstotliwość
	50/60Hz

	Drgania
	10-200Hz 1.8g
	Prąd
	340A @ 50(C

	Waga
	około 13kg 
	Prąd upływu
	2A @ 440V 50Hz

	Zaciski
	szyny 35 x3mm (łączniki M12)
	Przepięcia
	3kV 1.2/50(s

	Mocowanie filtru
	4 x M10
	Wytrzymałość elektryczna
	2700VDC/1 minuta


	Główny wentylator chłodzący i wymagania dotyczące zasilania

Falowniki rozmiarów 8 & 9 mają integralny wentylator chłodzący, falownik rozmiaru 10 posiada oddzielny wentylator chłodzący .

Zobacz na rysunek HG463009G001 na końcu tej instrukcji.

Wszystkie rodzaje napędów wymagają zewnętrznego jednofazowego zasilania i zabezpieczenia bezpiecznikowego dla głównego wentylatora chłodzącego.

	584SV 
	Rozmiar 8
	Rozmiar 9
	Rozmiar 10

	Napięcie zasilania
	110 do 130V ac, 50/60 Hz

	Bezpiecznik
	3A
	6A
	10A

	Napięcie zasilania
	220 do 240V ac, 50/60Hz

	Bezpiecznik
	2A
	4A
	6A

	Żądany przepływ powietrza
	750m3/h  (425CFM)
	1200m3/h  (700CFM)
	1700m3/h  (1000CFM)


	Analiza zawartości harmonicznych 
Założenia: spodziewany prąd zwarciowy sieci zasilającej 18kA, obciążenie stałym momentem i silnik pobierający moc znamionową.




gdzie Q1n  wartość skuteczna napięcia składowej podstawowej  transformatora zasilającego

Rezultaty spełniają wymagania pktu.3 w Engineering Recommendation G.5/3 September 1976, Classification ‘C’: Limits for Harmonics in the UK Electricity Industry. 



	Typ napędu
	584SV

	Wielkość
	8
	8
	8
	9
	9
	9
	10
	10

	Moc Silnika (kW)
	90
	110
	132
	160
	180
	200
	250
	280

	Składowa Podstawowa (V)
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Typowa Sprawność Silnika
	93%
	93%
	93%
	94%
	94%
	94%
	95%
	95%

	Nr Harmonicznej.
	Wartość skuteczna Prądu Harmonicznej(A)

	1
	141.3
	172.1
	209.2
	246.8
	274.2
	325.1
	360.9
	416.9

	5
	67.2
	74.9
	80.0
	99.5
	102.9
	114.8
	130.0
	141.8

	7
	32.3
	32.4
	29.3
	39.1
	36.9
	37.8
	44.1
	44.5

	11
	10.4
	12.3
	14.8
	17.5
	19.3
	22.0
	24.9
	27.4

	13
	6.5
	6.8
	7.2
	8.9
	9.3
	10.8
	12.1
	13.7

	17
	4.7
	5.5
	6.2
	7.6
	8.1
	8.9
	10.2
	10.7

	19
	2.8
	3.2
	3.9
	4.6
	5.2
	6.1
	6.9
	7.8

	23
	2.6
	2.9
	3.1
	3.9
	4.0
	4.2
	4.9
	4.9

	25
	1.7
	2.1
	2.5
	2.9
	3.3
	3.8
	4.3
	4.6

	29
	1.6
	1.7
	1.7
	2.2
	2.2
	2.3
	2.7
	2.8

	31
	1.1
	1.4
	1.6
	2.0
	2.1
	2.3
	2.7
	2.7

	35
	1.0
	1.1
	1.0
	1.3
	1.4
	1.6
	1.8
	2.0

	37
	0.8
	1.0
	1.0
	1.3
	1.3
	1.4
	1.7
	1.7

	Wartość skuteczna Prądu Całkowitego(A)*
	160.5
	191.5
	227.0
	271.0
	297.0
	348.0
	387.5
	444.0

	THD (V) %
	2.6
	2.9
	3.1
	3.9
	3.9
	4.3
	4.7
	4.9


*Liczby te różnią się od podanych w Tabeli Dane znamionowe - Obwód mocy (stały moment) z powodu różnic w założonych warunkach pracy 

Falownik serii 584SV- HA463660 

Falownik serii 584SV- HA463660 


_952172392

_952172391.doc
�������������������



%







THD(V) x 100







Q







=







h







2







=







h







2







Q







å







h







40







n







1







=
















