|  | 584SV Series Frequency Inverter- HA463617 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział | 11 |
|  | Charakterystyka techniczna |  |
|  | Spis treści Strona |  |

Warunki środowiskowe								11-1

Kompatybilność EMC

Zewnętrzny filtr (RFI)

Charakterystyka mechaniczna							11-3

Specyfikacja elektryczna - Obwód mocy (charakterystyka stałomomentowa)

Specyfikacja elektryczna - Obwód mocy (charakterystyka pompowa)

Wymagania w zakresie okablowania dla kompatybilności EMC

Uziemienie/Wymagania bezpieczeństwa

Zaciski sterownicze								11-6

I/O analogowe									11-7

Wejścia cyfrowe								11-7

Wyjścia cyfrowe									11-7

Analiza harmonicznych								11-8

# CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

| ### Warunki środowiskowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura pracy | 0C to 50C (charakterystyka stałomomentowa) 0C to 40C (charakterystyka pompa/wentylator) 0C to 40C z pokrywą górną (UL Typ 1 / IP40) opcja (stały moment) 0C to 35C z pokrywą górną (UL Typ 1 / IP40) opcja (pompa/wentylator) Temperatura pracy jest zdefiniowana jako temp. otoczenia w najbliższym otoczeniu falownika, w sytuacji gdy falownik oraz towarzyszące mu elementy niezbędne do jego działania pracują w najgorszych możliwych warunkach. |  |  |
| Temperatura przechowywania | -25C to +55C |  |  |
| Temperatura transportu | -25C to +70 C |  |  |
| Stopień ochrony obudowy | Montaż na ścianie (wymagane jest zamontowanie opcjonalnej osłony na górze i kaseta z dławicami | IP40 – po zamontowaniu pokrywy górnej (Europa) IP20 – pozostałe powierzchnie (Europe) UL (c-UL) Typ 1 (USA / Kanada) z osłoną i kasetą z dławicami, tak jak dostarczono |  |
|  | Montaż w szafie (bez opcjonalnej osłony i kasety z dławicami) | IP20 (Europa) UL Typ otwarty (USA / Kanada) |  |
| Wysokość | Ponad 1000m, obniżyć moc o 1% na każde 100m |  |  |
| Wilgotność | Max 85% wilgotności względnej przy 40C bez kondensacji |  |  |
| Atmosfera | Nie palna, nie korozyjna, bez kurzu |  |  |
| Warunki klimatyczne | Klasa 3k3, zdefiniowana w normie EN60721-3-3 (1995) |  |  |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
| Overvoltage Category | Overvoltage Category III |  |  |
| Stopień zanieczyszczenia | Stopień zanieczyszczenia 2 |  |  |
| Europa | prEN50178 (1995), when fitted inside a cubicle, or when wall-mounted and the top cover and gland box is firmly screwed into position |  |  |
| Płn. Ameryka / Kanada | UL508C |  |  |

| ### EMC Podatność |  |
| --- | --- |
| Wszystkie modele | Dyrektywa Unii Europejskiej 89/336/EEC |
| Wszystkie modele | EN50082-1 (1992) i prEN50082-2 (1992) lub niepodatność |
| Przy montażu z wewnętrznymi lub zewnętrznymi filtrami | EN50081-1 (1992) and EN50081-2 (1994) przy montażu wewnątrz szafy EN50081-1 (1992) and EN50081-2 (1994) dla Conducted Emissions przy montażu naściennym EN50081-2 (1994) dla Radiated Emissions przy montażu naściennym |

| ### Zewnętrzny filtr (RFI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584SV Typ | Napięcie (V) | Ilość faz | Moc wyjściowa falownika (kW) | Napięcie zasilające earth referenced supply: TN dla zasil. jednofaz.  IT/TN dla zasil. 3 faz. | Zewnętrzny filtr wejściowy Część Nr. | Max dł. przew. do siln.(m) | Częstotliwość kluczowania (kHz) |
| 4 | 208-240V | 3 | 0.75 - 2.2 stały moment 1.1 - 3.0 went/pompa | 208-240V 10%, 50-60Hz | CO388966U021 | 50 | 3 & 6 |
| 4 | 380-460V | 3 | 0.75 - 5.5 stały moment 1.1 - 7.5 went/pompa | 380-460V 10%, 50-60Hz | CO388966U021 | 50 | 3 & 6 |
| 4 | 208-240V | 3 | 4.0 stały moment 5.5 went/pompa | 208-240V 10%, 50-60Hz | CO388966U035 | 50 | 3 & 6 |
| 4 | 380-460V | 3 | 7.5 stały moment 11.0 went/pompa | 380-460V 10%, 50-60Hz | CO388966U035 | 50 | 3 & 6 |
| 5 | 380-460V 208-240V | 3 | Wszystkie | 380-460V 10%, 50-60Hz 208-240V 10%, 50-60Hz | CO388966U045 | 50 | 3 & 6 |
| 6 | 380-460V 208-240V | 3 | Wszystkie | 380-460V 10%, 50-60Hz 208-240V 10%, 50-60Hz | CO464053U095 | 50 | 3 & 6 |
| 7 | 380-460V 208-240V | 3 | Wszystkie | 380-460V 10%, 50-60Hz 208-240V 10%, 50-60Hz | CO464053U200 | 50 | 3 & 6 |

| ### Charakterystyka mechaniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Wspólne parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja montażu |  | Pionowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 584SV Typ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa |  | 2.2kW (400V) 4.0kW (400V) 5.5kW (400V) 7.5kW (400V) |  |  | 1.1kW (230V) 2.2kW (230V) 4.0kW (230V) |  |  | 7kg 7kg 8.5kg 9.3kg |  |  |
| Zaciski mocy |  | M5 z wkrętami, moment dociskowy 2.5Nm (22.1lb-in, 1.8lb-ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uziemienie/Zerowanie - Zakończenia |  | Brak kasety z dławicami: 2 x M4 śruba i podkładka, moment dociskowy 1.3Nm (11.5lb-in, 0.9lb.ft) i M5 śruba z podkładką, moment dociskowy 2.5Nm (22.1lb-in, 1.8lb-ft) Kaseta z dławicami 2 x M5 szpilka, nakrętka z podkładką, moment dociskowy 2.5Nm (22.1lb-in, 1.8lb-ft) i M5 śruba z podkładką, moment dociskowy 2.5Nm (22.1lb-in, 1.8lb-ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaciski sterownicze |  | Wyjmowane złącza śrubowe dla przewodów 0.75mm² . W zaciski można włożyć przewody do 3.3mm² (12 AWG). Moment dociskowy 0.56 - 0.79Nm (5 - 7lb-in, 0.42 - 0.58lb-ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 584SV Typ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa |  | 11kW (400V) 15kW (400V) |  |  | 5.5kW (230V) 7.5kW (230V) |  |  | 12kg 12kg |  |  |
| Zaciski mocy |  | M5 z wkrętami, moment dociskowy 2.5Nm (22.1lb-in, 1.8lb-ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaciski uziemiające |  | Brak kasety z dławicami. 2 x M5, nakrętka z podkładką, moment dociskowy 2.5Nm Kaseta z dławicami: 2 x M5, nakrętka z podkładką, moment dociskowy 2.5Nm (22.1lb-in, 1.8lb-ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaciski sterownicze |  | Wyjmowane złącza śrubowe dla przewodów 0.75mm² . W zaciski można włożyć przewody do 3.3mm² (12 AWG). Moment dociskowy 0.56 - 0.79Nm (5 - 7lb-in, 0.42 - 0.58lb-ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 584SV Typ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa |  | 18kW (400V) 22kW (400V) 30kW (400V) 37kW (400V) |  |  | 11kW (230V) 15kW (230V) 18kW (230V) |  |  | 28kg 29kg 30kg 34kg |  |  |
| Zaciski mocy i zacisk uziemiający |  | Zespolony blok zacisków dużej mocy. Zaciski dostosowane do przewodów od 0.8 - 53.5mm² (18 - 1/0 AWG) . Moment dociskowy 3.4 - 5.6Nm (30 - 50lb-in, 2.5 - 4.2lb-ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaciski sterownicze |  | Wyjmowane złącza śrubowe dla przewodów 0.75mm² . W zaciski można włożyć przewody do 3.3mm² (12 AWG). Moment dociskowy 0.56 - 0.79Nm (5 - 7lb-in, 0.42 - 0.58lb-ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 584SV Typ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa |  | 45kW (400V) 55kW (400V) 75kW (400V) |  |  | 22kW (230V) 30kW (230V) 37kW (230V) |  |  | 76kg 80kg 84kg |  |  |
| Zaciski mocy i zacisk uziemiający |  | - Zasilanie (L1-3), Motor (M1/U-M3/W), Rezystor hamujący (DBR1-2) Zaciski: Zespolony blok zacisków dużej mocy. Zaciski dostosowane do przewodów od 33.6 - 107.2mm² (2 AWG - 4/0 AWG). Moment dociskowy 20Nm (175lb-in, 14.6lb-ft). - DC zaciski pośrednie (DC+, DC-): Zespolony blok zacisków dużej mocy. Zaciski dostosowane do przewodów od 33.6 - 152mm² (2 AWG - 300kcmil (MCM)). moment dociskowy 30.5Nm (270lb-in, 22.5lb-ft). - Uziemienie (ground) : Zespolony blok zacisków dużej mocy. Zaciski dostosowane do przewodów od 33.6 - 107.2mm² (2-4/0 AWG). moment dociskowy 22.6Nm (200lb-in, 16.7lb-ft). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaciski sterownicze |  | Wyjmowane złącza śrubowe dla przewodów 0.75mm² . W zaciski można włożyć przewody do 3.3mm² (12 AWG). Moment dociskowy 0.56 - 0.79Nm (5 - 7lb-in, 0.42 - 0.58lb-ft) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Charakterystyka elektryczna – Obwód mocy (stały moment) Wszystkie modele przeznaczone do pracy z zasilaniem odniesionym do ziemi (TN) lub bez odniesienia do ziemi (IT). Refer to Chapter 3: “Earth Fault Monitoring Systems” for circuit breaker details. * Dla instalacji wymagających zgodności z norm UL, zamontować należy bezpieczniki półprzewodnikowe w trójfazowym obwodzie zasilania falowników 584SV. Bezpieczniki te są zalecane do zabezpieczania przeciwzwarciowego półprzewodnikowego mostka wyjściowego falownika. Dla instalacji nie wymagających zgodności z normą UL stosować należy bezpieczniki klasy T lub rozłączniki mechaniczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584SV Typ | Napięcie (V) ±10% 50/60Hz | Moc silnika (kW) | cos dla 50/60Hz | Prąd wejściowy (A) |  | Prąd wyjściowy (A) | Bezpieczniki zasil. (A) |  | Przybliżone straty dla 6kHz (W) | Częstotliwość kluczowania (kHz) |
| 4 | 208-240 | 0.75 | 0.95 | 5.5 |  | 4.3 | 10 |  | 70 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 208-240 | 1.1 | 0.95 | 7.5 |  | 6 | 10 |  | 90 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 208-240 | 1.5 | 0.95 | 9.5 |  | 8 | 15 |  | 100 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 208-240 | 2.2 | 0.86 | 12 |  | 10.5 | 20 |  | 130 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 208-240 | 4.0 | 0.86 | 19 |  | 17 | 20 |  | 210 | 3, 6 & 9 |
| 5 | 208-240 | 5.5 | 0.86 | 25 |  | 24 | 40 * |  | 270 | 3 & 6 |
| 5 | 208-240 | 7.5 | 0.86 | 31 |  | 30 | 40 * |  | 360 | 3 & 6 |
| 6 | 208-240 | 11 | 0.86 | 46 |  | 46 | 63 * |  | 510 | 3 & 6 |
| 6 | 208-240 | 15 | 0.86 | 61 |  | 61 | 100 * |  | 680 | 3 & 6 |
| 6 | 208-240 | 18 | 0.86 | 72 |  | 72 | 100 * |  | 830 | 3 & 6 |
| 7 | 208-240 | 22 | 0.86 | 86 |  | 86 | 125 |  | 980 | 3 & 6 |
| 7 | 208-240 | 30 | 0.86 | 120 |  | 120 | 160 |  | 1300 | 3 & 6 |
| 7 | 208-240 | 37 | 0.86 | 145 |  | 145 | 200 |  | 1600 | 3 & 6 |
| 4 | 380-460 | 0.75 | 0.95 | 3.0 |  | 2.3 | 10 |  | 60 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 380-460 | 1.1 | 0.95 | 4.5 |  | 3.3 | 10 |  | 70 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 380-460 | 1.5 | 0.95 | 6.0 |  | 4.5 | 10 |  | 85 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 380-460 | 2.2 | 0.95 | 8.0 |  | 6.3 | 10 |  | 110 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 380-460 | 4.0 | 0.95 | 11 |  | 9.4 | 20 |  | 150 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 380-460 | 5.5 | 0.86 | 15 |  | 13 | 20 |  | 200 | 3, 6 & 9 |
| 4 | 380-460 | 7.5 | 0.86 | 18 |  | 16 | 20 |  | 250 | 3, 6 & 9 |
| 5 | 380-460 | 11 | 0.86 | 25 |  | 24 | 40 * |  | 350 | 3 & 6 |
| 5 | 380-460 | 15 | 0.86 | 31 |  | 30 | 40 * |  | 400 | 3 & 6 |
| 6 | 380-460 | 18 | 0.86 | 40 |  | 39 | 50 * |  | 550 | 3 & 6 |
| 6 | 380-460 | 22 | 0.86 | 46 |  | 46 | 63 * |  | 630 | 3 & 6 |
| 6 | 380-460 | 30 | 0.86 | 61 |  | 61 | 100 * |  | 820 | 3 & 6 |
| 6 | 380-460 | 37 | 0.86 | 72 |  | 72 | 100 * |  | 1050 | 3 & 6 |
| 7 | 380-460 | 45 | 0.86 | 91 |  | 91 | 125 |  | 1300 | 3 & 6 |
| 7 | 380-460 | 55 | 0.86 | 110 |  | 110 | 160 |  | 1600 | 3 & 6 |
| 7 | 380-460 | 75 | 0.86 | 150 |  | 150 | 200 |  | 2200 | 3 & 6 |

| ##### Wspólne parametry (stały moment) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584SV Typ | Napięcie wyjściowe (max V) |  | Przeciążalność |  |  | Częstotliwość wyjściowa |  | Zakres temperatur |  | Zakres temp. z pokrywą górną (UL Typ 1/IP40 ) |  | Prąd upływnościowy (doziemny) |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >50mA ac |  |
| 5 | Napięcie |  | 150% |  |  | 0 do |  | 0 do 50ºC |  | 0 do 40ºC |  | Wymagane |  |
| 6 | wejściowe |  | przez 60s |  |  | 120/240/480Hz |  | (0 do 40ºC dla |  |  |  | uziemienie |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2.2kW 380-460V) |  |  |  | ochronne |  |
| ### Charakterystyka elektryczna – Obwód mocy (char. pompowa) Wszystkie modele przeznaczone do pracy z zasilaniem odniesionym do ziemi (TN) lub bez odniesienia do ziemi (IT). Refer to Chapter 3: “Earth Fault Monitoring Systems” for circuit breaker details. * Dla instalacji wymagających zgodności z norm UL, zamontować należy bezpieczniki półprzewodnikowe w trójfazowym obwodzie zasilania falowników 584SV. Bezpieczniki te są zalecane do zabezpieczania przeciwzwarciowego półprzewodnikowego mostka wyjściowego falownika. Dla instalacji nie wymagających zgodności z normą UL stosować należy bezpieczniki klasy T lub rozłączniki mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584SV Typ | Napięcie (V) ±10% 50/60Hz | Moc silnika (kW) |  | cos dla 50/60Hz | Prąd wejściowy (A) |  | Prąd wyjściowy (A) |  | Bezpieczniki zasil. (A) |  | Przybliżone straty dla 3kHz (W) |  | Częstotliwość kluczowania (kHz) |
| 4 | 208-240 | 1.1 |  | 0.95 | 7.5 |  | 6.0 |  | 10 |  | 70 |  | 3 |
| 4 | 208-240 | 1.5 |  | 0.95 | 8.5 |  | 7.2 |  | 10 |  | 90 |  | 3 |
| 4 | 208-240 | 2.2 |  | 0.95 | 12 |  | 10.5 |  | 15 |  | 100 |  | 3 |
| 4 | 208-240 | 3.0 |  | 0.86 | 15 |  | 13 |  | 20 |  | 130 |  | 3 |
| 4 | 208-240 | 5.5 |  | 0.86 | 24 |  | 22 |  | 32 |  | 210 |  | 3 |
| 5 | 208-240 | 7.5 |  | 0.86 | 33 |  | 30 |  | 40 * |  | 270 |  | 3 |
| 5 | 208-240 | 9.0 |  | 0.86 | 38 |  | 36 |  | 50 * |  | 360 |  | 3 |
| 6 | 208-240 | 15 |  | 0.86 | 60 |  | 59 |  | 100 * |  | 510 |  | 3 |
| 6 | 208-240 | 18 |  | 0.86 | 73 |  | 72 |  | 100 * |  | 680 |  | 3 |
| 6 | 208-240 | 22 |  | 0.86 | 87 |  | 86 |  | 125 * |  | 830 |  | 3 |
| 7 | 208-240 | 30 |  | 0.86 | 107 |  | 107 |  | 165 |  | 980 |  | 3 |
| 7 | 208-240 | 37 |  | 0.86 | 145 |  | 145 |  | 200 |  | 1300 |  | 3 |
| 7 | 208-240 | 45 |  | 0.86 | 176 |  | 176 |  | 200 |  | 1600 |  | 3 |
| 4 | 380-460 | 1.1 |  | 0.95 | 4.4 |  | 3.2 |  | 10 |  | 60 |  | 3 |
| 4 | 380-460 | 1.5 |  | 0.95 | 5.8 |  | 4.0 |  | 10 |  | 70 |  | 3 |
| 4 | 380-460 | 2.2 |  | 0.95 | 7.0 |  | 5.4 |  | 10 |  | 85 |  | 3 |
| 4 | 380-460 | 3.0 |  | 0.95 | 9.5 |  | 7.1 |  | 10 |  | 110 |  | 3 |
| 4 | 380-460 | 5.5 |  | 0.95 | 14.5 |  | 13 |  | 20 |  | 150 |  | 3 |
| 4 | 380-460 | 7.5 |  | 0.86 | 18 |  | 16 |  | 20 |  | 200 |  | 3 |
| 4 | 380-460 | 11 |  | 0.86 | 24 |  | 22 |  | 32 |  | 250 |  | 3 |
| 5 | 380-460 | 15 |  | 0.86 | 31 |  | 29 |  | 40 * |  | 350 |  | 3 |
| 5 | 380-460 | 18 |  | 0.86 | 38 |  | 36 |  | 50 * |  | 400 |  | 3 |
| 6 | 380-460 | 22 |  | 0.86 | 47 |  | 45 |  | 63 * |  | 550 |  | 3 |
| 6 | 380-460 | 30 |  | 0.86 | 61 |  | 59 |  | 100 * |  | 630 |  | 3 |
| 6 | 380-460 | 37 |  | 0.86 | 74 |  | 72 |  | 100 * |  | 820 |  | 3 |
| 6 | 380-460 | 45 |  | 0.86 | 91 |  | 86 |  | 125 * |  | 1050 |  | 3 |
| 7 | 380-460 | 55 |  | 0.86 | 115 |  | 107 |  | 160 |  | 1300 |  | 3 |
| 7 | 380-460 | 75 |  | 0.86 | 156 |  | 145 |  | 200 |  | 1600 |  | 3 |
| 7 | 380-460 | 90 |  | 0.86 | 182 |  | 176 |  | 200 |  | 2200 |  | 3 |

| ##### Wspólne parametry (charakterystyka wentylatorowo/pompowa) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584SV Typ | Napięcie wyjściowe (max V) | Przeciążalność | Częstotliwość wyjściowa | Zakres temperatur | Zakres temp. z pokrywą górną (UL Typ 1/IP40 ) | Prąd upływnościowy (doziemny) |
| 4 |  |  |  |  |  | >50mA ac |
| 5 | Napięcie | 110% | 0 do | 0 do 40ºC | 0 do 35ºC | Wymagane |
| 6 | wejściowe | przez 10s | 120/240/480Hz |  |  | uziemienie |
| 7 |  |  |  |  |  | ochronne |

| ### Okablowanie na zgodność z wymogami EMC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 584SV Typ | Przewody zasilające | Przewody zasilające silnik | Przewody pomiędzy filtrem a falownikiem | Przewody rezystora hamującego | Przewody sygnałowe i sterujące |
| Rodzaj przewodów pod kątem zgodności z EMC | 4, 5, 6 & 7 | Nie ekranowane | Ekranowane/ zbrojone | Ekranowane/ zbrojone | Ekranowane/ zbrojone | Ekranowane |
| Rozdzielenie wiązek okablowania | 4, 5, 6 & 7 | Prowadzony oddzielnie | Prowadzony oddzielnie |  |  | Prowadzony oddzielnie |
| Ograniczenia w długości kabli dla filtra zewnętrznego | 4, 5, 6 & 7 | Bez ograniczeń | 50 m | 0.3 m | 25 m | 25 m |
| Ekran do zacisków uziemiających | 4, 5, 6 & 7 |  | Oba końce | Oba końce | Oba końce | Tylko od strony falownika |

| ### Uziemienie / Warunki bezpieczeństwa |  |
| --- | --- |
| Uziemienie | Stałe uziemienie jest obowiązkowe we wszystkich urządzeniach, ponieważ prądy upływnościowe doziemne przewyższają 3,5mA ac/10mA dc w normalnych warunkach pracy. Stałe uziemienie może być wykonane dwoma sposobami. - Przez zastosowanie przewodów miedzianych o przekroju conajmniej 10mm². - Przez zastosowanie drugiego przewodu z wykorzystaniem oddzielnego terminalu elektrycznie równoległego do zabezpieczanego przewodu. - Uwaga: Każdy przewód musi spełniać lokalne wymagania odnośnie przewodów ochronnych / uziemiających. |
| Input Supply Details (TN) and (IT) | Units with or without external filters are suitable for use on earth referenced (TN) or non-earth referenced (IT) supplies.. |
| Obliczeniowy prąd zwarciowy (PSCC) | 5kA max |
| Prąd upływnościowy doziemny | >50mA (wszystkie modele) |

| ### Zaciski sterownicze Wszystkie typy falowników 584SV posiadają identyczny układ zacisków. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zacisk Nr. | Nazwa | Zakres | Opis |
| 1 | AIN1 | 0-10V ± 10V 0-20mA, 4-20mA | Konfigurowane wejście analogowe |
| 2 | AIN2 | 0-10V ± 10V 0-20mA, 4-20mA | Konfigurowane wejście analogowe |
| 3 | AIN3 | 0-20mA, 20-0mA, 4-20mA lub 20-4mA | Konfigurowane wejście analogowe |
| 4 | 0V | 0V | 0V napięcia ref. dla sygnałów analogowych |
| 5 | AIN4 | 0-10V | Konfigurowane wejście analogowe |
| 6 | TERMISTOR | Trip at 3kW Reset at 1.8kW. | Podłączenie termistora silnika. Drugie wyprowadzenie termistora podłączyć pod zacisk 10 (0V). Jeżeli nie stosuje się termistora, zewrzeć do zacisku 10 (0V). - Uwaga: termistor i przewody termistora są podwójnie izolowane od obwodów zasilających w wiązkach równoległych oraz wewnątrz silnika. |
| 7 | AOUT1 | 0-10V, 0-20mA 4-20mA | Konfigurowane wejście analogowe |
| 8 | AOUT2 | ±10V (5mA max) | Konfigurowane wejście analogowe |
| 9 | +10V referencyjne | 10V (20mA max) | Generowane wewnętrznie +10V napięcie referencyjne dla wejść analogowych.. |
| 10 | 0V | 0V | Zacisk 0V jako masa odniesienia tylko dla sygnałów analogowych. |
| 11 | -10V referencyjne | -10V (20mA max) | Generowane wewnętrznie -10V napięcie referencyjne dla wejść analogowych. |
| 12 13 | DOUT1 | Styki przekaźnika | Konfigurowane wyjście cyfrowe |
| 14 15 | DOUT2 | Styki przekaźnika | Konfigurowane wyjście cyfrowe |
| 16 17 | DOUT3 | Styki przekaźnika | Konfigurowane wyjście cyfrowe |
| 18 | +24V | 24V (160mA max) | Zasilanie dla wejść cyfrowych |
| 19 | 0V | 0V | 0V dla wejść cyfrowych |
| 20 | DIN1 | 0-24V | Konfigurowane wejście cyfrowe |
| 21 | DIN2 | 0-24V | Konfigurowane wejście cyfrowe |
| 22 | DIN3 | 0-24V | Konfigurowane wejście cyfrowe |
| 23 | DIN4 | 0-24V | Konfigurowane wejście cyfrowe |
| 24 | DIN5 | 0-24V | Konfigurowane wejście cyfrowe |
| 25 | DIN6 | 0-24V | Konfigurowane wejście cyfrowe |
| 26 | DIN7 | 0-24V | Konfigurowane wejście cyfrowe |
| 27 | DIN8 | 0-24V | Konfigurowane wejście cyfrowe |

| ### Wejścia / wyjścia analogowe |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wejście | Wyjście |
| Napięcie odniesienia | +10V 0.1V, 20mA max -10V 0.1V, 20mA max |  |
| Impedancja | 94k (zacisk 3, 220) | 100 |
| Zakres | ±10V | ±10V |
| Rozdzielczość | 10 bits (1 in 1024) | 8 bits (1 in 256) |
| Okres próbkowan. | 20ms | 20ms |
| Prąd (max) | 1mA (zacisk 3, 20mA) | 20mA |

| ### Wejścia cyfrowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napięcie odniesienia | +24V 10%, 160mA max |  |  |  |  |
| Napięcie wej. | Minimum -30V dc |  | Nominalnie 24V dc | Max 30V dc |  |
| Impedancja wejść. | 4.7k |  |  |  |  |
| Okres próbkowania. | 20ms |  |  |  |  |
| Progi przełączania | VIN Low Niski <6V dc | Typowo 12V dc |  |  | VIN High Wysoki >18V dc |

| ### Wyjścia cyfrowe Zaciski przekaźnika |  |
| --- | --- |
| Napięcie max | 220V ac |
| Prąd max | 3A dla obciążenia rezystancyjnego |

| ### Analiza harmonicznych Założenie: Prąd zwarciowy 5000A ekwiwalentny do impedancji 146H dla obciążenia stałym momentem. gdzie Q1n założona wartość RMS podstawowego napięcia transformatora. 584S Typ 4 opowiada poziomowi 1, 2 i 3 of the Engineering Recommendation G.5/3 September 1976, Classification ‘C’: Limits for Harmonics in the UK Electricity Industry. Typ 5 i Typ 6 odpowiada poziomowi 2 i 3; Typ 7 odpowiada poziomowi 2 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584SV Typ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Napięcie podstawowe (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sprawność silnika (%) | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 |
| Moc silnika (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 |
| Harmoniczna nr. | Prąd RMS (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 4.1 | 7.0 | 9.4 | 12.2 | 18.4 | 24.6 |
| 5 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 6.8 | 8.9 | 12.3 | 13.3 |
| 7 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 5.6 | 4.8 | 6.3 | 8.1 | 8.4 |
| 11 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| 13 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.6 |
| 17 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| 19 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 23 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 25 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 31 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 37 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Total I RMS | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 12.0 | 13.0 | 17.0 | 24.0 | 30.0 |
| Thd V % | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |

| 584SV Type | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napięcie podstawowe (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sprawność silnika (%) | 93 | 93 | 93 | 91 | 92 | 92 | 92 |
| Moc silnika (kW) | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Harmoniczna nr. | Prąd RMS (A) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 29.7 | 35.8 | 48.4 | 60.6 | 73.0 | 91.8 | 126.7 |
| 5 | 16.7 | 17.9 | 20.3 | 24.5 | 29.7 | 37.6 | 42.1 |
| 7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 11.7 | 13.7 | 16.7 | 14.8 |
| 11 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 6.9 | 9.3 |
| 13 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.7 |
| 17 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.2 |
| 19 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.8 |
| 23 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
| 25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
| 29 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 31 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
| 35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 37 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Total I RMS | 36.0 | 42.0 | 54.0 | 67.0 | 81.0 | 102.0 | 135.0 |
| Thd V % | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |