|  | 584SV Series Frequency Inverter - HA463617 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział | 2 |
|  | Budowa i działanie falownika |  |
|  | Spis treści numer strony |  |

- Lista elementów falownika

- Funkcje sterowania

- Znaczenie numeru fabrycznego

- Stałe własności falownika

- Wybór języka

- Napięcie zasilania i moc falownika

- Opis działania

- Stopień mocy

- Moduł sterowania

- Procesor

- Wejścia specjalne

- Wejście pulpitu sterowania

# Budowa i działanie falownika

## Lista elementów falownika

Figure 0-1  View of Component Parts

| 1 | Płyta główna falownika | 9 | Atrapa zewnętrzna |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pokrywa górna (na zamówienie) | 10 | Listwa zaciskowa sterownicza |
| 3 | Technology Option | 11 | Zaciski mocy |
| 4 | Śruba listwy pokrywy zacisków | 12 | I/O przełączniki konfiguracji |
| 5 | Pokrywa zacisków | 13 | Gniazdo RS232 |
| 6 | Karta sprzężenia zwrotnego zadanej prędkości (na zamówienie) | 14 | Maskownica (na zamówienie) |
| 7 | Osłona zacisków |  |  |
| 8 | 5841 pulpit operatora (opcja)) |  |  |

## Funkcje sterowania

Falownik 584SV obsługiwany przy pomocy pulpitu sterowania zachowuje wszystkie funkcje sterowania  (także wtedy kiedy  jest obsługiwany z komputeral).

Główne parametry sterowania  opisane poniżej nie będą dostępne kiedy układ jest sterowany z wykorzystaniem cyfrowego lub anlogowego wejścias.

| General | Częstotliwość wyjściowa | Zakresy do wyboru: 0-120Hz, 240Hz lub 480Hz |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość kluczowania | Stały moment (liniowa): 3kHz, 6kHz lub 9kHz Wetylatorowo/pompowa: 3kHz dla wszystkich wielkości |
|  | Forsowanie napięciem (boost) | - 0-25% (Zadawane lub automatyczna nastawa wartości forsowania) |
|  | Kontrola rozruchu | - 1. Regulacja nastawy V/F (napięcie vs. częstotliwość) conrozruch wg charakterystyki wentylatorowej lub liniowej 2. Praca wektorowa bezczujnikową regulacją rozruchu i “poślizgu” |
|  | Kompensacja poślizgu | Kompensuje “poślizgi” wynikające ze zmiennych obciążeń wału silnika |
|  | Omijanie niektórych częstotliwości | Można zaprogramować 4 zakresy częstotliwości, które falownik nie będzie generował. |
|  | Programowanie prędkości | Jest do możliwość zaprogramowania 8 różnych nastaw prędkości |
|  | Sposoby zatrzymania | Ramp, ramp with hold, coast, dc injection, fast stop |
|  | Ramps | Symetric or asymetric ramp up and down rates |
|  | Zwiększ/Zmniejsz | Funkcja potencjometru |
|  | Jog | Programowanie prędkości manewrowej. Po wciśnięciu przycisku JOG falownik generuje zaprogramowaną tam częstotliwość |
|  | Funkcje logiczne | 10 programowalnych 3 wejściowych bloków funkcyjnych realizujących funkcje NOT, AND, NAND, OR, NOR i XOR |
|  | Funkcje wartości | 10 programowalnych 3 wejściowych bloków funkcji wartości realizujacych funkcje IF, ABS, SWITCH, RATIO, ADD, SUB, RATIO, TRACK/HOLD i BINARY DECODE |
|  | Diagnostyka | Układy pełnej diagnostyki i nadzoru |
| Zabezpieczenia | Warunki pracy | Zwarcia międzyfazowe i do ziemi Przeciążenie prądowe > 220% I x t przeciążenie 50-105% (nastawialne) Wyłącznik termiczny Wejście dla termistora zainstalowanego w silniku Sygnalizacja zbyt wysokiego lub niskiego napięcia |
|  | Ograniczenia prądowe | Nastawialne w zakresie od 50% do150% 180% chwilowe przeciążenie |
|  | Rodzaj charakterystyki U/f | Liniowa Wentylatorowa |
| Wejscia/ WYjścia | Wejścia analogowe | Można skonfigurować dla 4 użytkowników: Nastawa prędkości ±10V, 0-10V, 2-10V, 0-5V, 1-5V Nastawa prędkości 4-20, 20-4, 0-20 or 20-0mA Pętla prądowa 4-20, 20-4, 0-20 or 20-0mA Ograniczenie obciążenia momentem 0-10V |
|  | Wyjścia anlogowe | Można skonfigurować dla 4 użytkowników : Prędkość 0-10V i 0-20mA Obciążenie ±10V |
|  | Wejścia cyfrowe | 8 x 24V dc (ustawia użytkownik) |
|  | Wyjścia cyfrowe | 3 przekażniki (volt-free) |

Tabela 0-1  Funkcje sterowania

## Znaczenie numeru fabrycznego

Dane falownika 584SV można w pełni zidentyfikować po numerze fabrycznym składającym się z 10 sekwencji. Można z nich odczytać ustawienia funkcji i inne nastawy dokonane u producenta.

Numer fabryczny jest pod nazwą  “Model No.”. Poniżej jest opis poszczególnych sekwencji:

| Nr sekwencji | Liczby | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 584SV | Numer wersji wyrobu |
| 2 | XXXX | Cztery cyfry opisujące moc wyjściową, np.: 0007 = 0.75kW 0011 = 1.1kW 0450 = 45kW 0550 = 55kW |
| 3 | XXX | Trzy cyfry opisujące wartość wejściowego napięcia nominalnego: 230 tj. od 208 do 240V (±10%) 50/60Hz 400 tj. od 380 do 460V (±10%) 50/60Hz Modele 8,9,10 (>75kW) są dostępne tylko w wersji od 380 do 460V |
| 4 | XXXX | Cztery cyfry opisujące obudowę: Piewsze dwie cyfry Szyna 00 Typowa szyna fabryczna 01-99 Szyna na zamówienie Trzecia cyfra Rodzaj obudowy 1 Standardowy (IP20), ochrona przyłączy 2 IP20 oraz ochrona przeciwpyłowa (UL Typu 1) z uszczelnieniem wejść kabli 3 Enclosed (IP20), through panel mounting (Type 7 only) 5 IP20 tylko z ochroną przeciwpyłową 6 IP20 z gumowym uszczelnieniem kabla Czwarta cyfra Pulpit sterowniczy 0 Brak pulpitu (niedostępny dla typów od 7 do 10) 1 Zainstalowany pulpit |
| 5 | XX | Dwie litery oznaczajace język komunikatów Takie samo oznaczenie stosuje się kiedy używana jest klawiatura komputerowa: UK Angielski (50Hz) FR Francuski (50Hz) GR Niemiecki (50Hz) SP Hiszpański (50Hz) US Angielski USA (60Hz) P5 język P (50Hz) P6 język P (60Hz) |
| 6 | XXX | Trzy znaki określające rodzaj sprzężenia zwrotnego stosowanego poza standardowym wykonaniem: 000 Nie zamonowano dodatkowych opcji ENW Enkoder (zakończony wiązką przewodów) |
| 7 | XXXX | Cztery znaki określające protokół komunikacyjny i potrzeby sprzętowe: 0000 Brak EI00 EI ASCII/Bisync wraz wyjściem (RS485/422) PROF Protokół Profibus LINK Protokół LINKl |
| 8 | XX | Dwa znaki określające rodzaj hamulca: 00 Brak przyłącza włącznika dla hamulca B0 Przyłącze dla hamulca – brak rezystora Uwaga: rezystor należy zamówić osobno. |
| 9 | XXX | Trzy znaki określające dodatkowe wymagania dot. zasilania dla falowników typu 8, 9, 10: 000 Brak wymagań 115 115V (±10%) 50/60Hz 230 230V (±10%) 50/60Hz |
| 10 | XXX | 3 cyfry określające opcje specjalne: 000 Brak |

## Stałe własności falownika

Wszystkie przykłady oparto o wersje językową UK i falownik na napięcie wejściowe 400V, 50Hz i mocy wyjściowej 0.75kW. Wartości poniższych parametrów mogą się różnić od fabrycznych nastaw.

#### Wybór języka

Poniższe parametry (oznaczone “*”  w opisach bloków funkcyjnych oraz w wykresach) ustawiono odpowiednio do wybranego języka zgodnie z numerem fabrycznym.

|  | Tag | Angielski (UK) | Niemiecki (GR) | Francuski (FR) | Hiszpański (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JĘZYK | 1 | ENGLISH | DEUTSCH | FRANCAIS | ESPANOL |
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 57 | 50.0Hz | 50.0Hz | 50.0Hz | 50.0Hz |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA | 106 | 50.0Hz | 50.0Hz | 50.0Hz | 50.0Hz |
| PRZEZNACZENIE | 339 | AC MOTOR DRIVE | AC MOTOR DRIVE | CONV FREQUENCE | VARIADOR ALTERNA |

|  | Tag | Angielski (US) | P 50Hz (P5) | P 60Hz (P6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JĘZYK | 1 | ENGLISH | { 0} | { 0} |
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 57 | 60.0Hz | 50.0Hz | 60.0Hz |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA | 106 | 60.0Hz | 50.0Hz | 60.0Hz |
| PRZEZNACZENIE | 339 | AC MOTOR DRIVE | AC MOTOR DRIVE | AC MOTOR DRIVE |

- Uwaga:		Numer TAG jest numerem identyfikującym parametr pod którym przchowuje się dane.  Więcej na ten temat napisano w 5 rozdziale pt. ““Pulpit sterowniczy"

#### Stałe nastawy zależne od wartości przemiennego napięcia zasilania i mocy znamionowej

Poniższe parametry (oznaczone “*”  w opisach bloków funkcyjnych oraz w wykresach) ustawiono odpowiednio do kodu  numeru fabrycznego.

|  | #### Stałe nastawy zależne od wartości przemiennego napięcia zasilania i mocy znamionowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag | 0.75kW 230V | 1.1kW 230V | 1.5kW 230V | 2.2kW 230V | 4.0kW 230V | 5.5kW 230V | 7.5kW 230V |
| FULL LOAD CALIB | 64 | 3.9 | 5.4 | 7.2 | 9.5 | 15.3 | 21.6 | 27.0 |
| NO LOAD CALIB | 65 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
| STATOR RES | 119 | 5.20 | 3.73 | 2.78 | 2.10 | 1.30 | 0.93 | 0.74 |
| LEAKAGE INDUC | 120 | 55.1 | 39.6 | 29.5 | 22.2 | 13.8 | 9.8 | 7.8 |
| MUTUAL INDUC | 121 | 496.2 | 356.6 | 265.4 | 200.2 | 124.0 | 88.5 | 70.4 |
| MOTOR VOLTS | 122 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| Połączenie uzwojeń silnika | 124 | trójkąt | trójkąt | trójkąt | Trójkąt | trójkąt | trójkąt | trójkąt |
| POWER FACTOR | 242 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| NAMEPLATE RPM | 83 | 1400 | 1410 | 1420 | 1420 | 1420 | 1445 | 1450 |
| SLIP MOTOR LIMIT | 85 | 150.0 | 135.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 82.5 | 75.0 |
| SLIP REGEN LIMIT | 86 | 150.0 | 135.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 82.5 | 75.0 |
| DEFLUX DELAY | 100 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| DEFLUX TIME | 710 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| FLY SEARCH BOOST | 32 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| FLY SEARCH VOLTS | 573 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| FLY SEARCH TIME | 574 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| INJ FREQUENCY | 577 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| INJ DC PULSE | 579 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| INJ FINAL DC | 580 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| INJ DC LEVEL | 581 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| INJ BASE VOLTS | 739 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| FIXED BOOST | 107 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| ACCEL RATE | 258 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| DECEL RATE | 259 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| SYMETRIC RATE | 267 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

|  | AC Supply Voltage and Power Rating Dependant Defaults |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag | 11kW 230V | 15kW 230V | 18kW 230V | 22kW 230V | 30kW 230V | 37kW 230V |
| FULL LOAD CALIB | 64 | 41.4 | 54.9 | 64.8 | 77.4 | 108.0 | 130.5 |
| NO LOAD CALIB | 65 | 24.8 | 32.9 | 38.9 | 46.4 | 64.8 | 78.3 |
| STATOR RES | 119 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.18 | 0.15 |
| LEAKAGE INDUC | 120 | 5.1 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.6 |
| MUTUAL INDUC | 121 | 46.0 | 34.7 | 29.3 | 24.6 | 17.6 | 14.6 |
| MOTOR VOLTS | 122 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
| MOTOR CONNECTION | 124 | trójkąt | trójkąt | trójkąt | Trójkąt | trójkąt | trójkąt |
| POWER FACTOR | 242 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| NAMEPLATE RPM | 83 | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| SLIP MOTOR LIMIT | 85 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| SLIP REGEN LIMIT | 86 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| DEFLUX DELAY | 100 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| DEFLUX TIME | 710 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| FLY SEARCH BOOST | 32 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| FLY SEARCH VOLTS | 573 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| FLY SEARCH TIME | 574 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| INJ FREQUENCY | 577 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| INJ DC PULSE | 579 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| INJ FINAL DC | 580 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| INJ DC LEVEL | 581 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| INJ BASE VOLTS | 739 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| FIXED BOOST | 107 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| ACCEL RATE | 258 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| DECEL RATE | 259 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| SYMETRIC RATE | 267 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

|  | AC Supply Voltage and Power Rating Dependant Defaults |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag | 0.75kW 400V | 1.1kW 400V | 1.5kW 400V | 2.2kW 400V | 4.0kW400V | 5.5kW 400V | 7.5kW 400V | 11kW 400V | 15kW 400V |
| FULL LOAD CALIB | 64 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | 8.4 | 11.3 | 14.6 | 20.0 | 27.0 |
| NO LOAD CALIB | 65 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 5.0 | 6.8 | 8.1 | 10.2 | 13.3 |
| STATOR RES | 119 | 4.95 | 3.01 | 2.77 | 2.24 | 4.16 | 3.06 | 2.57 | 2.04 | 15.6 |
| LEAKAGE INDUC | 120 | 52.5 | 32.0 | 29.4 | 23.7 | 44.1 | 32.4 | 27.2 | 21.6 | 16.6 |
| MUTUAL INDUC | 121 | 472.6 | 287.6 | 264.6 | 213.4 | 397.0 | 291.9 | 245.0 | 194.6 | 149.2 |
| MOTOR VOLTS | 122 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| MOTOR CONNECTION | 124 | gwiazda | gwiazda | gwiazda | gwiazda | Trójkąt | trójkąt | trójkąt | trójkąt | trójkąt |
| POWER FACTOR | 242 | 0.70 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
| NAMEPLATE RPM | 83 | 1400 | 1410 | 1420 | 1420 | 1420 | 1445 | 1450 | 1460 | 1470 |
| SLIP MOTOR LIMIT | 85 | 150.0 | 135.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 82.5 | 75.0 | 60.0 | 45.0 |
| SLIP REGEN LIMIT | 86 | 150.0 | 135.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 82.5 | 75.0 | 60.0 | 45.0 |
| DEFLUX DELAY | 100 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| DEFLUX TIME | 710 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| FLY SEARCH BOOST | 32 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| FLY SEARCH VOLTS | 573 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| FLY SEARCH TIME | 574 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| INJ FREQUENCY | 577 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| INJ DC PULSE | 579 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| INJ FINAL DC | 580 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| INJ DC LEVEL | 581 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| INJ BASE VOLTS | 739 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| FIXED BOOST | 107 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| ACCEL RATE | 258 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| DECEL RATE | 259 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| SYMETRIC RATE | 267 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

|  | AC Supply Voltage and Power Rating Dependant Defaults |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag | 18kW 400V | 22kW 400V | 30kW 400V | 37kW 400V | 45kW 400V | 55kW 400V | 75kW 400V |
| FULL LOAD CALIB | 64 | 33.0 | 38.0 | 54.0 | 64.0 | 77.0 | 95.0 | 128.0 |
| NO LOAD CALIB | 65 | 15.1 | 17.3 | 27.6 | 32.3 | 38.0 | 50.0 | 65.3 |
| STATOR RES | 119 | 1.38 | 1.20 | 0.75 | 0.64 | 0.55 | 0.42 | 0.32 |
| LEAKAGE INDUC | 120 | 14.6 | 12.7 | 8.0 | 6.8 | 5.8 | 4.4 | 3.4 |
| MUTUAL INDUC | 121 | 131.4 | 114.7 | 71.9 | 61.4 | 52.2 | 39.7 | 30.4 |
| MOTOR VOLTS | 122 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| MOTOR CONNECTION | 124 | trójkąt | trójkąt | trójkąt | Trójkąt | trójkąt | trójkąt | trójkąt |
| POWER FACTOR | 242 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 |
| NAMEPLATE RPM | 83 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | 1470 | 1475 | 1475 |
| SLIP MOTOR LIMIT | 85 | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 37.5 | 37.5 |
| SLIP REGEN LIMIT | 86 | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 37.5 | 37.5 |
| DEFLUX DELAY | 100 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| DEFLUX TIME | 710 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| FLY SEARCH BOOST | 32 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| FLY SEARCH VOLTS | 573 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| FLY SEARCH TIME | 574 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| INJ FREQUENCY | 577 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| INJ DC PULSE | 579 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| INJ FINAL DC | 580 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| INJ DC LEVEL | 581 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| INJ BASE VOLTS | 739 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| FIXED BOOST | 107 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| ACCEL RATE | 258 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| DECEL RATE | 259 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| SYMETRIC RATE | 267 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

|  | AC Supply Voltage and Power Rating Dependant Defaults |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag | 90kW 400V | 110kW 400V | 132kW 400V | 160kW 400V | 180kW 400V | 200kW 400V | 250kW 400V | 280kW 400V |
| FULL LOAD CALIB | 64 | 151.0 | 184.0 | 216.0 | 245.0 | 298.0 | 330.0 | 407.0 | 455.0 |
| NO LOAD CALIB | 65 | 74.5 | 90.7 | 98.5 | 111.7 | 129.9 | 156.7 | 185.6 | 207.5 |
| STATOR RES | 119 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| LEAKAGE INDUC | 120 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| MUTUAL INDUC | 121 | 26.6 | 21.9 | 20.2 | 17.8 | 15.3 | 12.7 | 10.7 | 9.6 |
| MOTOR VOLTS | 122 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| MOTOR CONNECTION | 124 | trójkąt | trójkąt | trójkąt | trójkąt | trójkąt | trójkąt | trójkąt | trójkąt |
| POWER FACTOR | 242 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
| NAMEPLATE RPM | 83 | 1480 | 1480 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| SLIP MOTOR LIMIT | 85 | 30.0 | 30.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| SLIP REGEN LIMIT | 86 | 30.0 | 30.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| DEFLUX DELAY | 100 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| DEFLUX TIME | 710 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| FLY SEARCH BOOST | 32 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| FLY SEARCH VOLTS | 573 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| FLY SEARCH TIME | 574 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| INJ FREQUENCY | 577 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| INJ DC PULSE | 579 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| INJ FINAL DC | 580 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| INJ DC LEVEL | 581 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| INJ BASE VOLTS | 739 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| FIXED BOOST | 107 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ACCEL RATE | 258 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| DECEL RATE | 259 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| SYMETRIC RATE | 267 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |

## Opis działania

### Stopień mocy

- Połączenie szyny stałoprądowej z kondensatorem wygładza stałe napięcie wyjściowe przed stopniem mocy falownika. IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistor – Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką)  przetwarza wchodzący prąd stały w  trófazowy prąd przemienny, którym zasilany jest silnik.

### Moduł sterowania

#### Procesor

Procesor zarządza zespołem analogowych i cyfrowych wejść i wyjść wraz z ich  reference supplies. Wiecej szczegółów można znaleźć w 11 rozdziale “Parametry techniczne”  - przyłącza  sterowania.

Układ przełączników  I/O  (SW1 i SW2) na płycie sterowania jest widoczny przez zewnętrzną osłonę falownika 584SV po zdjęciu ślepej osłony,  pulpitu sterowania lub  modułów dodatkowych. Przełącznikami tymi można skonfigurować przyłącza  i/o. Patrz  6 rozdział “Oprogramowywanie zadań własnych” – Wejścia analogowe i wyjścia analogowe

#### Interfejs specjalny

Jest to wielodrogowe połączenie i szyna procesora z sygnałami sterującymi pozwalającymi na zastoswanie różnych urządzeń odatkowych pasujących do falownika 584SV.

#### Interfejs pulpitu sterowania

Jest to nieizolowane przyłącze RS232 do skomunikowania się z pulpitem sterowania.  Zamiast pulpitu sterowania alternatywnie można użyć programu komputerowego dla PC wykonanego w  Eurotherm Drives’ “ConfigEd Lite”  pracującego pod Windows (lub innymi  odpowiednimi programami),  aby graficznie skonfigurować i poustawiać falowniik 584SV.

Figure 0-2  Functional Block Diagram (584SV Type 4)

Figure 0-3  Functional Block Diagram (584SV Type 5)

Figure 0-4  Functional Block Diagram (584SV Type 6)

Rysunek 0-5  Podstawowy schemat blokowy (584SV Typu 7)