|  | 690+ Series Frequency Inverter |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdział | 7 |
|  | Wyłączenia Awaryjne i przyczyny |  |
|  | Tytuł Strona |  |

- Wyłączenia awaryjne	8-1

- Co dzieje się, kiedy wystąpi wyłączenie awaryjne	9-1

- Wskazania falownika	10-1

- Wskazania Pulpitu Sterowania (kiedy przyłączony)	11-1

- Resetowanie warunku wyłączenia	12-1

- Używanie pulpitu sterowania do zarządzania wyłączeniami	13-2

- Komunikaty wyłączeń awaryjnych	14-2

- Automatyczne resetowanie wyłączenia awaryjnego	15-4

- Ustawianie warunków wyłączenia	16-4

- Przeglądanie warunków wyłączenia	17-4

- Błąd sumy kontrolnej	18-4

- Wskazania falownika	19-4

- Wskazania pulpitu sterowania	20-4

- Przyczyny wyłączeń	21-5

# Wyłączenia awaryjne i przyczyny

## Wyłączenia awaryjne

### Co dzieje się, kiedy wystąpi wyłączenie awaryjne

Kiedy następuje wyłączenie awaryjne, stopień mocy falownika jest bezzwłocznie nadawany status  zabroniony powodując zatrzymanie silnika wraz z obciążeniem. Wyłączenie jest utrzymywane dopóki nie nastąpi jego reset. To zapewnia, że wszystkie wyłączenia spowodowane przez stany przejściowe zostaną zapisane  i falownik pozostaje w statusie zabronionym nawet jeśli ustąpiła przyczyna która spowodowała wyłączenie

#### Wskazania falownika

Jeśli wystąpiło wykrycie któregoś z warunków wyłączenia awaryjnego falownik sygnalizuje to w sposób następujący:.

- LED HEALTH miga, wskazując na wystąpienie warunku wyłączenia (Prześledź, znajdź i usuń przyczynę wyłączenia)

Sygnał w bloku programowym SEQUENCING LOGIC::TRIPPED przechodzi w  stan PRAWDA

Wyjścia DIGITAL OUTPUT i (HEALTH) zmieniają stan PRAWDA/FAŁSZ zależnie od konfiguracji logiki wyjściowej.

##### Wskazania Pulpitu Sterowania (kiedy przyłączony)

Jeśli wystąpiło wykrycie któregoś z warunków wyłączenia awaryjnego Pulpit Sterowania sygnalizuje to w sposób następujący.

- LED HEALTH na Pulpicie miga, wskazując na wystąpienie warunku wyłączenia oraz wyświetlany jest komunikat o przyczynie tego wyłączenia

- Sygnał w bloku programowym SEQUENCING LOGIC::TRIPPED przechodzi w  stan PRAWDA
The DIGITAL OUTPUT 1 (HEALTH) digital output changes between TRUE/FALSE, depending on the output logic.

- Informacja o wyłączeniu musi zostać potwierdzona przez naciśnięcie przycisku STOP. Komunikat może być usunięty przez naciśnięcie przycisku E.

### Resetowanie warunku wyłączenia

Wszystkie warunki muszą zostać zresetowane zanim falownik zostanie uruchomiony powtórnie. Wyłączenie może być zresetowane tylko jeśli jego przyczyna nie jest dłużej aktywna tzn. wyłączenie z powodu  przekroczenia temperatury radiatora nie zostanie zresetowane dopóki jego temperatura nie spadnie poniżej progu wyłączenia

- W dowolnym momencie może być aktywny więcej niż jeden warunek wyłączenia. Np. jest możliwe jednoczesne wystąpienie obu warunków HEATSINK TEMP i LINK OVERVOLTS . Alternatywnie jest możliwe wyłączenie falownika z powodu błędu OVERCURRENT a w następnie HEATSINK TEMP (zwłoka występuje wskutek określonej stałej czasowej  cieplnej radiatora)

Do resetowania falownika używa się wejścia resetującego lub naciskając przycisk STOP/RESET w pulpicie sterowniczym..

Objawem pozytywnego zresetowania wyłączenia jest powrót HEALTH LED do stanu świecenia ciągłego. Sygnał w bloku programowym SEQUENCING LOGIC::TRIPPED przechodzi w  stan FAŁSZ

### Używanie pulpitu sterowania do zarządzania wyłączeniami

#### Komunikaty wyłączeń awaryjnych

Jeśli falownik wyłącza się, wyświetlacz natychmiast pokazuje przyczynę jego wyłączenia. Możliwe komunikaty wyłączeń podaje poniższa tabela:

| Komunikat Wyłączenia i jego znaczenie | Możliwa przyczyna wyłączenia |
| --- | --- |
| LINK OVERVOLTS PRZEKROCZENIE NAPIĘCIA Napięcie na szynach DC falownika jest zbyt wysokie | - Napięcie zasilania jest zbyt wysokie - Próba zahamowania silnika napędzającego elementy o dużym momencie bezwładności w zbyt krótkim czasie - Przerwany obwód rezystora hamowania dynamicznego |
| LINK UNDERVOLTS SPADEK NAPIĘCIA Napięcie na szynach DC falownika jest zbyt niskie | - Napięcie zasilania jest zbyt niskie - Zanik napięcia - Brak napięcia w jednej fazie |
| OVERCURRENT PRZEKROCZENIE PRĄDU Prąd pobierany przez silnik z falownika jest zbyt wysoki | - Próba zbyt szybkiego przyspieszania elementów o dużym momencie bezwładności - Próba zbyt szybkiego zwalniania elementów o dużym momencie bezwładności - Skokowy wzrost obciążenia silnika - Zwarcie międzyfazowe uzwojeń silnika - Zwarcie doziemne uzwojenia silnika - Kable zasilające silnik zbyt długie (pojemność !!) - Zbyt wiele silników zasilanych równocześnie z falownika - Poziom forsowania napięciem ustawiony zbyt wysoko |
| HEATSINK TEMP TEMP. RADIATORA Zbyt wysoka temperatura radiatora | - Temperatura powietrza otaczającego zbyt wysoka - Niewystarczająca wentylacja szafy lub zbyt ciasne upakowanie falowników |
| EXTERNAL TRIP WYŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNE Wyłączenie poprzez zaciski sterowania | - brak potencjału +24V na zacisku EXT TRIP (zacisk 16 w MAKRO 1) |
| INPUT 1 BREAK PRZERWA WEJŚCIA 1 anik sygnału na wejściu analogowym 1 | - Wejście analogowe skonfigurowane nieprawidłowo dla obsługi sygnału 4-20mA - przerwanie okablowania sterującego |
| INPUT 2 BREAK PRZERWA WEJŚCIA 2 Zanik sygnału na wejściu analogowym 2 | - Wejście analogowe skonfigurowane nieprawidłowo dla obsługi sygnału 4-20mA - przerwanie okablowania sterującego |
| MOTOR STALLED UTKNIĘCIE SILNIKA Silnik utknął (nie obraca się) | - Zbyt duże obciążenie silnika - Ograniczenie prądu ustawione na zbyt niskim poziomie - Czas utknięcia jest ustawiony jako zbyt krótki - Poziom forsowania napięciem ustawiony zbyt wysoko |
| I*t TRIP Przeciążenie | - Zbyt duże obciążenie silnika - Próg dopuszczalnego przeciążenia (I*t Treshold) ustawiony za nisko - Graniczna wartość dopuszczalnego przeciążenia (I*t Upper Limit) ustawiona za nisko - Parametr I*t Time ustawiony za mały |
| BRAKE RESISTOR REZYSTOR HAMOWANIA DYNAMICZNEGO Przeciążenie r.h.d | - Próba zbyt szybkiego zwalniania elementów o dużym momencie bezwładności lub zbyt często występujące hamowania |
| BRAKE SWITCH TRANZYSTOR KLUCZUJĄCY HAMOWANIA DYNAMICZNEGO Przeciążenie t.k.h.d | - Próba zbyt szybkiego zwalniania elementów o dużym momencie bezwładności lub zbyt często występujące hamowania |
| OP STATION PULPIT STEROWANIA Pulpit Sterowania został odłączony od falownika podczas pracy w trybie sterowania lokalnego | - Pulpit Sterowania przypadkowo odłączony od falownika |
| LOST COMMS UTRATA KOMUNIKACJI | - Parametr COMMS TIMEOUT ustawiony na czas zbyt krótki (patrz COMMS CONTROL menu na poziomie 3) |
| MOTOR TEMP PRZEKROCZENIE TEMP SILNIKA Zbyt wysoka temperatura silnika | - Nadmierne obciążenie - Niewłaściwe napięcie znamionowe silnika - Poziom forsowania napięciem ustawiony zbyt wysoko - Zbyt długa praca silnika przy niskich obrotach i braku wymuszonego chłodzenia - Sprawdź ustawienia parametru INVERT THERMIST w menu TRIPS STATUS na poziomie 3 - Przerwany obwód termistora silnika |
| CURRENT LIMIT OGRANICZENIE PRĄDOWE Jeśli prąd przekracza 180% prądu znamionowego stosu przez okres 1 s falownik zostanie wyłączony | - Skokowe obciążenie silnika - należy usunąć jego przyczynę |
| SHORT CIRCUIT | - Zwarcie na wyjściu |
| 24V FAILURE USZKODZENIE 24V Napięcie na wyjściu zasilacza spadło poniżej 17V | - zasilacz obw . zewnętrznych 24V został zwarty - Nadmierne obciążenie zasilacza 24V |
| LOW SPEED I PRZEKR PRĄDU PRZY ZEROWEJ PRĘDKOŚCI Silnik pobiera ponad 100% prądu znamionowego przy zerowej częstotliwości na wyjściu falownika | - Poziom forsowania napięciem ustawiony zbyt wysoko Patrz menu FLUXING na poziomie 4 |

- Table 6-1  Komunikaty wyłączeń awaryjnych

#### Automatyczne resetowanie wyłączenia awaryjnego

Używając pulpitu sterowania, falownik można skonfigurować tak, aby próbował automatycznie zresetować przyczynę wyłączenia i ponownie włączyć silnik do pracy lub po okreslonym czasie tylko zresetować przyczynę wyłączenia. Do tego celu używane są następujące bloki funkcyjne (menu MMI).

Auto Restart (Auto-Reset)
Sequencing Logic

#### Ustawianie warunków wyłączenia

Do ustawiania warunków wyłączenia używane są następujące bloki funkcyjne (menu MMI) :

I/O Trips
I*t Trip
Stall Trip
Trips Status

#### Przeglądanie warunków wyłączenia

Do przeglądania warunków wyłączenia używane są następujące bloki funkcyjne (menu MMI):

Sequencing Logic
Trips History
Trips Status

### Błąd sumy kontrolnej

Kiedy włączamy zasilanie falownika sprawdzane jest poprawne funkcjonowanie pamięci trwałej. W rzadkich wypadkach wykrycia uszkodzenia falownik nie będzie pracował. Może to wystąpić w przypadku zastąpienia oryginalnej płyty sterującej nieoprogramowaną płytą sterującą

#### Wskazania falownika

Uszkodzenie to jest sygnalizowane poprzez KRÓTKIE błyski HEALTH i RUN LEDs, .

Odwołując się do Rozdział 4 "Obsługa Falownika" Odczytując status LED zauważysz, że oznacza to również pracę w Trybie re-konfiguracji, ale ten tryb (a stąd i wskazanie) występuje tylko w przypadku wydania takiej komendy z pulpitu sterującego lub przez Łącze Komunikacyjne

Jeśli sterujesz falownikiem lokalnie (bez pulpitu ani Łącza komunikacyjnego) falownik musi być wysłany do Eurotherm Drives Ltd lub najbliższego dystrybutora w celu  przeprogramowania, patrz Rozdział 7 "Obsługa i Naprawy". Jednakże  w  przypadku gdy masz dostęp do Pulpitu Sterowania lub PC wyposażonego w odpowiednie narzędzie programistyczne (np. Config Eurotherm Drives Ltd lite) falownik może zostać zresetowany..

#### Wskazania pulpitu sterowania

MMI wyświetla komunikat jak obok.

Potwierdź komunikat przez naciśnięcie przycisku E. Akcja ta spowoduje automatyczne załadowanie i zapisanie domyślnych parametrów zawartych w MAKRO 1oraz Kodu Produktu ENGLISH 50Hz.

Jeśli twój falownik używał innego Kodu Produktu lub Makra musisz powtórnie przeładować falownik podając właściwy Kodu Produktu  oraz właściwą nazwę Makra i wykonać zapisanie parametrów do pamięci trwałej poprzez Parameter Save (menu SAVE/COMMAND).

Jeśli dane nie zostały zapisane właściwie, na Pulpicie Sterowania zostanie wyświetlony  komunikat o uszkodzeniu. W tym wypadku oznacza to że uszkodzenie nie może zostać naprawione we własnym zakresie i wyrób należy odesłać do Producenta - patrz Rozdział 7 "Obsługa i Naprawy".

## Przyczyny wyłączeń

| Problem | Możliwa Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Falownik nie włącza się | Przepalenie wkładek bezpiecznikowych Błąd w okablowaniu | Sprawdź parametry zasilania, wymień wkładki Sprawdź zgodność Kodu Produktu z Modelem No podanym na tabliczce znamionowej Sprawdź, czy wszystkie podłączenia są poprawne i bezpieczne Sprawdź ciągłość okablowania |
| Wkładki bezpiecznikowe przepalają się | Błąd w okablowaniu lub złe połączenia Uszkodzony falownik | Sprawdź i usuń błędy przed następną wymianą wkładek Wyślij do producenta lub dystrybutora |
| Nie można uzyskać stanu HEALTH | Niewłaściwe lub całkowity brak zasilania | Sprawdź parametry zasilania |
| Silnik nie pracuje pomimo włączenia | Zablokowany silnik | Zatrzymaj falownik i usuń przyczynę |
| Silnik ruszył i stanął | Silnik został zablokowany | Zatrzymaj falownik i usuń przyczynę |
| Silnik nie obraca się lub obraca się w przeciwną stronę | Uszkodzenie enkodera | Sprawdź połączenia enkodera |
|  | Rozwarty obwód potencjometru zadającego prędkość | Sprawdź przyłącze/zaciski |

- Table 7-2  Przyczyny Błędów