|  | 605 Frequency Inverter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |  |
| PROGRAMOWANIE APLIKACYJNE |  |  |  |  |

ROZDZIAŁ 6   PROGRAMOWANIE APLIKACYJNE

CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA

PARAMETRYZACJA

REKONFIGURACJA

NASTAWY FABRYCZNE

ZAPAMIĘTYWANIE

PRZYWRACANIE WARTOŚCI PARAMETRÓW

ZASADY REALIZACJI FUNKCJI SCHEMATU BLOKOWEGO

KONFIGURACJA  BLOKÓW  FUNKCYJNYCH

BLOKI  FUNKCYJNE  APLIKACYJNE

ANIN 1 & 2

ANOUT

CURRENT FEEDBACK (POMIAR PRĄDU SILNIKA)

CURRENT LIMIT (OGRANICZENIE PRĄDU)

DIGIN (WEJŚCIE CYFROWE)

ANL DIGIN (ANALOGOWE WEJŚCIE LOGICZNE)

DIGOUT (WYJŚCIE  CYFROWE)

DYNAMIC BREAKING (HAMOWANIE DYNAMICZNE)

FLUXING (WZBUDZANIE)

LOGIC OPERATOR (OPERATOR LOGICZNY)

VALUE FUNCTION. (FUNKCJA  WARTOŚCI)

I/O TRIPS (ZATRZYMANIA ZANIKU SYGNAŁÓW)

I*T TRIP (ZATRZYMANIE PRZECIĄŻENIOWE)

MINIMUM SPEED (PRĘDKOŚĆ MINIMALNA)

OPERATOR STATION (PULPIT OPERATORSKI)

PATTERN GEN (SPOSÓB KLUCZOWANIA)

PID

PRESET (WARTOŚĆ PROGRAMOWANA )

RAISE LOWER (ZWIĘKSZANIE ZMNIEJSZANIE)

SETPOINT SCALE  (SKALOWANIE NASTAWY)

LOGIKA  SEKWENCYJNA STEROWANIA PRACĄ FALOWNIKA

OPERATING MODES (TRYBY PRACY)

SEQUENCING MODES (TRYBY STEROWANIA)

REFERENCE MODES (TRYBY  NASTAW PRĘDKOŚCI)

REFERENCE (BLOK NASTAW)

SEQUENCING LOGIC (BLOK  SYGNAŁÓW NASTAW PRĘDKOŚCI)

STOP

JOG (BLOK JOG)

PRZYKŁADY DZIAŁANIA SYGNAŁÓW  START/STOP

SCENARIUSZE

TRYB LOKALNY

PRINCIPLE STATE MACHINE (PODSTAWOWE STANY STEROWNIKA)

TABLICA  PRZEJŚC - TRANSITION MATRIX

DRIVE LEDS (DIODY WSKAŹNIKOWE NA PŁYCIE STEROWNIKA)

OPSTATION LEDS (DIODY WSKAŹNIKOWE PULPITU OPERATORSKIEGO)

SKIP FREQUENCY (CZĘSTOTLIWOŚCI OMIJANIA)

SLEW RATE LIMITS (OGRANICZANIE PRZYSPIESZEŃ)

SLIP COMPENSATION (KOMPENSACJA POŚLIZGU)

STALL TRIP (UTKNIĘCIE  SILNIKA)

TRIPS HISTORY (HISTORIA  ZATRZYMAŃ)

VECTOR FLUXING (WZBUDZENIE WEKTOROWE)

ZERO SPEED (PRĘDKOŚĆ ZEROWA)

# ROZDZIAŁ 6

# PROGRAMOWANIE APLIKACYJNE

## cHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA

Procesy  w sterowniku falownika serii 584SV przebiegają zgodnie ze Schematem  Blokowym. Zbudowany jest on z Bloków Funkcyjnych i Łączników. Blok Funkcyjny opisany jest przez parametry i realizuje określoną funkcję. Łączniki realizują połączenia informacyjne między blokami. Każdy z nich przenosi wartość wyjściową parametru jednego Bloku Funkcyjnego  do parametru wejściowego innego (lub tego samego) Bloku Funkcyjnego.

Programowania aplikacyjnego dokonuje się na dwóch poziomach: Parametryzacyjnym  i rekonfiguracyjnym.

## Parametryzacja

Parametryzacja polega na zmianie wartości parametru wejściowego Bloku Funkcyjnego. Normalnie czynność ta może być wykonana w dowolnym czasie za wyjątkiem kilku parametrów których wartość może być zmieniona jedynie gdy falownik jest zatrzymany lub znajduje się w trybie.

Wartości parametrów mogą być zmieniane przy użyciu stacji operatorskiej lub uruchomionego na komputerze PC graficznego programu konfiguracyjnego  Config-Ed Lite (pod Windows™).

Wartości parametrów wyjściowych Bloków Funkcyjnych nie mogą być zmienione.

Również wartości parametrów wejściowych bloków funkcyjnych do których przyłączone są Łączniki nie mogą być zmienione.

## ReKonfiguracja

Rekonfiguracja polega na wykonywanie, usuwanie lub zmianę połączeń przy pomocy Łączników. Aby umożliwić rekonfigurację falownik musi być przestawiony w specjalny tryb. Uniemożliwia on włączenie falownika zanim rekonfiguracja zostanie zakończona i zweryfikowana. Tryb rekonfiguracji można włączyć przy użyciu pulpitu operatorskiego. Po jego włączeniu wszystkie diody sygnalizacyjne na pulpicie błyskają ostrzegając użytkownika. Przed włączeniem falownika tryb rekonfiguracyjny musi być wyłączony.

Sterownik falownika 584SV wyposażono w 40 Łączników. Każdy z nich opisany jest przy pomocy znacznika źródła sygnału i znacznika przeznaczenia sygnału. Znacznik jest unikalną liczbą przypisaną jednemu parametrowi na w występującemu w sterowniku. Znaczniki źródła i przeznaczenia Łączników mogą być zmieniane przy pomocy pulpitu operatorskiego. Zmian dokonuje się po wejściu do podkatalogu INTERNAL LINKS zawartego w katalogu SETUP/DIAGNOSTIC.  Zalecaną metodą modyfikacji łączników jest użycie programu konfiguracyjnego Ed Lite.

Wartość znacznika przeznaczenia może być ustawiona na wartość dowolnego parametru wejściowego który nie jest znacznikiem użytym w innym Łączniku.

Wartość znacznika źródła  może przyjmować wartość znacznika dowolnego parametru. Parametry wejściowe mogą również pełnić rolę źródła sygnału.

Ustawienie wartości znacznika źródła lub znacznika przeznaczenia na 0 (zero) powoduje wyłączenie łącznika.

Jeżeli układ łączników tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego, musi ona być przerwana przez użytkownika aby bloki funkcyjne wykonywane były w odpowiedniej kolejności. W przeciwnym przypadku sterownik będzie działał ze zwłoką obniżającą wydajność.  Dla wskazania że Łącznik stanowi sprzężenie zwrotne znacznik źródła uzyskuje wartość ujemną.

## Nastawy Fabryczne

Falownik  584SV wyposażony jest w jeden lub więcej zestawów parametrów Łączników ustalonych fabrycznie. Zestaw taki określony jest nazwą Makro. Każde  Makro jest zaprojektowane dla konkretnego zastosowania i może być modyfikowane przez użytkownika.

Makro może być załadowane (wywołane) przy użyciu pulpitu operatorskiego i katalogu COMMAND.

## Zapamiętywanie

Po wykonaniu modyfikacji wartości parametrów i Łączników lub po załadowaniu Makro dokonane zmiany muszą być zapamiętane w pamięci trwałej. Jest to warunkiem zachowania zmian po wyłączeniu zasilania.

Procedura zapamiętywania uruchamiana jest z  pulpitu operatorskiego.

## Przywracanie wartości Parametrów

Mimo zmienienia wartości parametrów poprzednio zapamiętane wartości mogą być przywrócone.

Funkcja przywracania inicjowana jest z pulpitu operatorskiego. (katalog COMMAND).

## Zasady realizacji funkcji schematu blokowego

Cały Schemat Blokowy realizowany jest co 20 millisekund. Kiedy wykonywany jest Blok Funkcyjny wartości parametrów wejściowych i wewnętrzne stany bloku używane są do wyznaczenia nowych wartości parametrów wyjściowych. Bezpośrednio przed wykonaniem bloku wykonywane są funkcje Łączników, których znaczniki przeznaczenia związane są z parametrami Bloku. W rezultacie ich wartości kopiowane są do parametrów wejściowych. Kolejność w której wykonywane są bloki ustalana jest automatycznie tak aby czasy przepływu sygnałów przez strukturę sterownika były jak najkrótsze.

Kiedy wykonywane jest połączenie wartość kopiowana do parametru ograniczana jest do wartości zawartej pomiędzy wartością minimalną i maksymalną ustaloną dla danego parametru wejściowego.

Jeżeli parametry źródłowy i  przeznaczenia mają różnie ustalone formaty, należy być świadomym że automatyczne dostosowanie nie jest realizowane. Pokazuje to poniższy przykład:

| Wartość źródła | Format źródła | Format Przeznaczenia | Wartość przeznaczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 100.00 | XXX.XX | XXXX.X | 1000.0 |
| 100.00 | XXX.XX | X.XXXX | 1.0000 |
| TRUE | Boolean | XXX.XX | 0.01 |
| 123.45 | XXX.XX | Boolean | TRUE |
| 0.00 | XXX.XX | Boolean | FALSE |

Uwaga: Format źródła i przeznaczenia należy ustalić na podstawie opisów Bloków Funkcyjnych a nie z pulpitu operatorskiego ponieważ wyświetlane wartości mogą być niepełne.

## Konfiguracja  bloków  funkcyjnych

Każdy Blok Funkcyjny posiada swoją Nazwę związaną z realizowaną funkcją np. Raise/lower.  Każdy Blok składa się parametrów wejściowych (logicznych i liczbowych), procesora i parametrów wyjściowych. Input Parametry wejściowe i wyjściowe mają przypisane znaczniki (TAG). Rekonfiguracja polega na zmianie wartości parametrów i adresów wejść i wyjść Bloków Funkcyjnych i Łączników.

- Rekonfiguracji dokonuje się określając wartości:

Znaczników  źródeł	-	Wejścia przedstawione po lewej stronie obrazu Bloku Funkcyjnego 
Znaczników przeznaczenia	-	Wyjścia po prawej stronie obrazu Bloku Funkcyjnego
Znaczników Łączników	-	Niepołączone Bloki Funkcyjne

- Przykładowy Blok Funkcyjny:

- L2  ..RAISE/LOWER

....RAISE INPUT         [327] =  FALSE

....LOWER INPUT         [328] =  FALSE

....RAMP RATE           [326] = 10.0 SECS

....MIN VALUE           [329] = -100.00 %

....MAX VALUE           [330] = 100.00 %

....RESET VALUE         [331] = 0.00 %

....RESET               [332] =  FALSE

=   ....OUTPUT              [325] = 0.00 %

* Poziom dostępu określa poziom zabezpieczenia nie poziom katalogu ( Menu Level).

Wejścia Analogowe i Cyfrowe mają znaczniki źródła.

Wejście analogowe lub cyfrowe może być przyłączone do wejścia Bloku funkcyjnego przez ustalenie znacznika przeznaczenia na równą wartości znacznika parametru wejściowego tego Bloku.

### Załącznik  E

W załączniku E do angielskiej wersji DTR znajdują się kompletne listy podkatalogów i parametrów. (SETUP/DIAGNOSTIC LISTING). Jest to wygodne narzędzie do wyszukiwania parametrów ponieważ poniższe opisy bloków dotyczą jednego z bloków danego typu.  Bloków takich w sterowniku może być kilka.

## Bloki  funkcyjne  APlikacyjne

## ANIN 1 & 2

Bloki wejść analogowych przetwarzają wartości napięcia przyłożonego do zacisków (lub wartości prądu) w wartości wyrażone w procentach ustalanego zakresu.

### Własności:

·	Dowolny zakres i offset.

·	Kilka zakresów napięcia i prądu wejściowego.

·	Wykrywanie zaniku sygnału wejściowego

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| SCALE | Współczynnik skalujący surowy sygnał wejściowy. Dla wartości 100.00% i wartości offset równej 0.00%, wartość wejściowa równa dolnej wartości zakresu zobrazowana zostanie jako 0.00%. Podobnie wartość wejściowa równa górnej granicy zakresu zobrazowana zostaje jako 100.00%. |  |
| --- | --- | --- |
| OFFSET | Offset (przesunięcie zera) dodawany jest do wartości sygnału wejściowego po przeskalowaniu. |  |
| TYPE | Zakresy i rodzaje sygnałów wejściowych są następujące: |  |
|  | Rodzaj | Wartość widoczna na linii komunikacyjnej |
|  | 0 to 10 V | 0 |
|  | 2 to 10 V | 1 |
|  | 0 to 5 V | 2 |
|  | 1 to 5 V | 3 |
|  | -10 to 10 V | 4 |
|  | 0 to 20 mA | 5 |
|  | 4 to 20 mA | 6 |
|  | 20 to 4 mA | 7 |
|  | 20 to 0 mA | 8 |
| BREAK ENABLE | Dla wejść wyposażonych w wykrywanie zaniku sygnału pozwala na wyłączenie funkcji wykrywania. Dla wejść bez funkcji wykrywania wartość pararametru ma wartość FALSE. |  |
| BREAK VALUE | Wartość sygnału wyświetlana jako VALUE dla BREAK równego TRUE. |  |
| BREAK | Informuje o zaniku sygnału analogowego. Patrz niżej. |  |
| VALUE | Odczyt wejścia po skalowaniu i przesunięciu zera (offset). |  |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znaczniki |  | Fabryczne | Min. | Max. | Jednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | ANIN | ANIN 1 | ANIN 2 |  |  |  |  |
|  | SCALE | 14 | 23 | 100.00 | -300.00 | 300.00 | % |
|  | OFFSET | 15 | 24 | 0.00 | -300.00 | 300.00 | % |
|  | TYPE | 13 | 22 | 0 to 10 V |  |  |  |
|  | BREAK ENABLE | 12 | 21 | FALSE |  |  |  |
|  | BREAK VALUE | 17 | 26 | 0.00 | -300.00 | 300.00 | % |
|  | BREAK | 18 | 27 | FALSE |  |  |  |
|  | VALUE | 16 | 25 | 0.00 | -300.00 | 300.00 | % |

### Opis funkcji Bloku

Falowniki  584SV mają dwa wejścia analogowe. Blok  ANIN 1 związany jest z zaciskiem nr 2. Blok ANIN 2 związany jest z zaciskiem 4.

Napięcie wejściowe na zacisku jest filtrowane i przetwarzane na wartość cyfrową w przetworniku analogowo cyfrowym. Blok funkcyjny przetwarza odczyt sygnału przypisując wartości dolnej zakresu wartość  0.00% a górnej wartości zakresu wartość  100.00%. współczynniki skalujący (SCALING) i przesunięcia zera (OFFSET) stosowane w celu dostosowania wartości sygnału wejściowego wymagań opracowywanej aplikacji.

Wykrywanie zaniku sygnału dostępne jest dla następujących  wartości zakresów pomiarowych: 2 - 10V, 1 - 5V, 4 - 20 mA i 20 - 4 mA. Za brak sygnału uznawana jest wartość sygnału poniżej 0.1 V lub 0.45 mA, w zależności od zakresu. Jeżeli zanik sygnału zostanie wykryty wartość wyjściowa  VALUE ustawiana jest na wartość  BREAK VALUE ustalaną przez użytkownika np. ze względu na bezpieczeństwo układu napędowego.

Fabrycznie wejście  analogowe 1 połączone jest do VALUE FUNC 1::INPUT A natomiast wejście analogowe  2 do VALUE FUNC 1::INPUT B. Funkcyjny blok wartości 1 (VALUE FUNC1) skonfigurowany jest jako blok sumacyjny ADD. Wejścia analogowe mogą być więc wykorzystane jako zdalna  nastawa prędkości i zdalna nastawa trymująca.

## ANOUT

Wyjściowy blok analogowy zamienia sygnał wyjściowy wyrażoną w procentach w analogowy sygnał napięciowy.

### Własności:

·	Elastyczne skalowanie i przesunięcie zera.

·	Możliwość wyboru wartości bezwzględnej sygnału.

### Obraz konfiguracyjny bloku

### Parametry

| VALUE |  | Wartość wyjściowa w %. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SCALE |  | Współczynnik skalujący wartość VALUE. Przy 100.00% współczynnik nie powoduje zmian. |  |
| OFFSET |  | Przesunięcie zera dodawane do wartości VALUE po skalowaniu. Przy 0.00% nie powoduje zmian. |  |
| ABS |  | Wartość TRUE powoduje zignorowanie znaku sygnału. |  |
| TYPE |  | Zakresy wartości sygnałów analogowych napięciowych lub prądowych są następujące: Rodzaj Wartość widoczne na łączu komunikacyjnym 0 to 10 V 0 0 to 20 mA 1 |  |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | ZnaczzTag | Fabryczna | Min. | Max. | Jednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | ANOUT |  |  |  |  |  |
|  | VALUE | 45 | 0.00 | -300.00 | 300.00 | % |
|  | SCALE | 46 | 100.00 | -300.00 | 300.00 | % |
|  | OFFSET | 47 | 0.00 | -300.00 | 300.00 | % |
|  | ABS | 48 | TRUE |  |  |  |
|  | TYPE | 49 | 0 to 10 V |  |  |  |

### Opis

Wartość wyjściowa jest skalowana zgodnie ze schematem. Dla  ABS równego TRUE sygnał uzyskuje wartość bezwzględną.  Dla  ABS równego FALSE wtedy sygnał końcowy będzie ograniczony przy  0% analogowego sygnału wyjściowego.

Jeżeli po skalowaniu i przesunięciu zera sygnał ma wartość  0.00% to generowane jest dolne  napięcie lub dolna wartość prądu zakresu (to znaczy 0 V dla zakresu   0 do 10 V).Wartość 100.00% generuje górne wartość zakresu  (to znaczy 10 V dla zakresu 0 do 10 V).

## current feedback (Pomiar PrĄdu Silnika)

Blok umożliwia użytkownikowi dopasowanie prądu nominalnego silnika do prądu nominalnego zasilanego silnika.  Falownik musi zawierać informację o prądzie silnika przy pełnym obciążeniu i przy biegu jałowym (prąd magnesujący).  Na podstawie tej informacji określane są wartości prądu magnetyzującego i związanego z obciążeniem dostępne w formie parametrów diagnostycznych..

### Własności:

·	Kalibruje prąd falownika zgodnie z danymi o prądzie znamionowym zasilanego silnika.

·	Kalibruje obwód pomiarowy prądu w obwodzie zasilającym silnika w  A (RMS) i w %.

·	Wyznacza wielkość prądu magnesującego dla diagnostyki w  A (RMS) i w %.

·	Wyznacza wielkość prądu obciążenia dla diagnostyki w  A (RMS) i w %.

### Obraz konfiguracyjny Bloku

* Fabrycznie parametry bloku ustawione są dla silnika z dwoma parami biegunów i mocy nominalnej równej nominalnej mocy falownika.

Parametry po prawej stronie obrazu mogą być tylko odczytanie i nie mogą być zmieniane przez użytkownika.

### Parametry

| FULL LOAD CALIB | Prąd nominalny silnika przy pełnym obciążeniu odczytany z tabliczki znamionowej silnika. Wartość ograniczona prądem nominalnym falownika.. |
| --- | --- |
| NO LOAD CALIB | Prąd silnika bez obciążenia. Zwykle stanowi wartość 30% do 40% prądu przy pełnym obciążeniu. Dla małych silników wartość ta może być wyższa. W przypadku wątpliwym należy zwrócić się do producenta silnika. Alternatywnie wartość parametru wyznaczyć można odczytując wartość prądu podczas pracy silnika bez obciążenia przy prędkości bazowej (nominalnej). Wartość parametru NO LOAD CALIB jest wewnętrznie ograniczona do zakresu 10% do 90% prądu nominalnego ustalonego wartością parametru FULL LOAD CALIB. |
| I MAGNITUDE | Parametr diagnostyczny podający wartość prądu oddawanego przez falownik. Wartość prądu może być wyrażona w % FULL LOAD CALIB (prądu nominalnego silnika) lub w Amperach. |
| I MAGNETISING | Parametr diagnostyczny podający wartość prądu magnesującego oddawanego przez falownik. Wartość prądu może być wyrażona w % FULL LOAD CALIB (prądu nominalnego silnika) lub w Amperach.. |
| I TORQUE | Parametr diagnostyczny podający wartość prądu obciążenia oddawanego przez falownik. Wartość prądu może być wyrażona w % FULL LOAD CALIB (prądu nominalnego silnika) lub w Amperach. |
| LOAD | Parametr diagnostyczny podający znormalizowaną wartość prądu obciążenia określającą moment na wale silnika. Wartość 100% oznacza pracę przy pełnym nominalnym obciążeniu. 0% oznacza bieg luzem. |
| FIELD | Parametr diagnostyczny podający znormalizowaną wartość prądu magnesującego (I MAGNETISING). Wartość 100% wskazuje na pracę ze wzbudzeniem nominalnym. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | ZnacTag | Fabrycz | Min. | Max. | Jednostki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | CURRENT FEEDBACK |  |  |  |  |  |
| c | FULL LOAD CALIB | 64 | * | 0.0 | 1000.0 | AMPS |
| c | NO LOAD CALIB | 65 | * | 0.0 | 1000.0 | AMPS |
| c | I MAGNITUDE | 66 | ! | -200.0 | 200.0 | % |
| c | I MAGNITUDE | 67 | ! | -2000.0 | 2000.0 | AMPS |
| c | I MAGNETISING | 68 | ! | -200.0 | 200.0 | % |
| c | I MAGNETISING | 69 | ! | -2000.0 | 2000.0 | AMPS |
| c | I TORQUE | 70 | ! | -200.0 | 200.0 | % |
| c | I TORQUE | 71 | ! | -2000.0 | 2000.0 | AMPS |
| c | LOAD | 72 | ! | -200.0 | 200.0 | % |
| c | FIELD | 73 | ! | -200.0 | 200.0 | % |

* Fabrycznie parametry bloku ustawione są dla silnika z dwoma parami biegunów i mocy nominalnej równej nominalnej mocy falownika.

! Parametry diagnostyczne tylko do odczytu nie mogą być zmieniane przez użytkownika.

## current limit (ograniczenie prądu)

Blok Current Limit pozwala użytkownikowi ustawić maksymalne wartości maksymalnego prądu jakim będzie zasilany silnik. Jeżeli pomierzona wartość prądu przekracza wartość ustaloną przez użytkownika, sterownik falownika stara się obniżyć obroty (częstotliwość) tak aby obniżyć prąd poniżej wartości ustalonej. W skrajnych waruunkach częstotliwość może być obniżona do zera.

### Własności:

·	Automatyczna ograniczanie obciążenia.

·	Możliwość wyboru ograniczania prądu lub momentu.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

Parametr diagnostyczny OUTPUT tylko do odczytu nie może być zmieniany przez użytkownika

### Parametry

| LIMIT | Parametr ustala prąd silnika w % FULL LOAD CALIB (nominalnego prądu silnika) lub obciążenie przy którym falownik zaczyna obniżać częstotliwość wyjściową. |
| --- | --- |
| FEEDBACK SOURCE | Parametr określa źródło sygnału zwrotnego mierzonego dla ograniczenia prądu. Do wyboru są parametry:- · CURRENT · LOAD |
| LIMITING | Parametr diagnostyczny wskazujący czy ograniczenie prądu jest aktywne i zmienia częstotliwość wyjściową falownika. Parametr może mieć dwie wartości:- · FALSE · TRUE |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Tag | Fabryc | Min. | Max. | Jed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | CURRENT LIMIT |  |  |  |  |  |
| c | LIMIT | 365 | 100.00 | 50.00 | 150.00 | % |
| c | FEEDBACK SOURCE | 366 | CURRENT |  |  |  |
| c | LIMITING | 370 | ! |  |  |  |

! Parametr diagnostyczny tylko do odczytu. Nie może być zmieniany przez użytkownika

## DIGIN (wejście cyfrowe)

Bloki wejść cyfrowych obsługują zaciski wejść cyfrowych zamieniając fizyczną wielkość napięcia na zacisku na sygnał cyfrowy odpowiadający stanowi logicznemu TRUE lub FALSE (PRAWDA lub FAŁSZ) wykorzystywanemu przez sterownik falownika.

### Własności:

·	Możliwość wyboru wielkości sygnału napięciowego dla różnych stanów logicznych.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| INVERT | Jeżeli TRUE zmienia stan logiczny na przeciwny do wejściowego. |
| --- | --- |
| VALUE | TRUE lub FALSE po funkcji INVERT. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znacznik | Fabryczna | Numer zacisku Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c | DIGIN 1 |  |  | 7 |
|  | INVERT | 30 | FALSE |  |
|  | VALUE | 31 | FALSE |  |
| c | DIGIN 2 |  |  | 8 |
|  | INVERT | 33 | FALSE |  |
|  | VALUE | 34 | FALSE |  |
| c | DIGIN 3 |  |  | 9 |
|  | INVERT | 36 | FALSE |  |
|  | VALUE | 37 | FALSE |  |
| c | DIGIN 4 |  |  | 10 |
|  | INVERT | 39 | TRUE |  |
|  | VALUE | 40 | FALSE |  |
| c | DIGIN 5 |  |  | 11 |
|  | INVERT | 42 | FALSE |  |
|  | VALUE | 43 | FALSE |  |

### Opis bloku

Układ elektroniczny falownika zamienia stan logiczny wynikający z napięcia na zacisku na przeciwny lub taki sam..

Falowniki serii 584SV posiadają 5 fizycznych wejść cyfrowych i obsługujących je Bloków Funkcyjnych.

## ANL DIGIN (analogowe wejście logiczne)

Wejście analogowe pozwalające na zamianę sygnału analogowego na sygnał cyfrowy określający stan logiczny.

### Własności:

·	Konfigurowalne na stanu TRUE lub FALSE.

·	Zmienna histereza.

·	Możliwość ustalenia stanu po zaniku sygnału.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| INVERT | Jeżeli TRUE zmienia stan logiczny na przeciwny do wejściowego. |
| --- | --- |
| LEVEL | Ustala poziom odniesienia napięcia przy którym następuje zmiana stanu logicznego. Rzeczywisty poziom zależy od wyboru zakresu napięć wejściowych. |
| HYST | Zabezpiecza przed migotaniem sygnały wejściowego. Rzeczywista wielkość histerezy zależy o wyboru zakresu napięć wejściowych. |
| VALUE | TRUE lub FALSE zależnie od wielkości przyłożonego napięcia lub prądu. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znaczniki dla | Znaczniki dla | fabryczna | Min. | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | ANL DIGIN Ax | ANL DIGIN A1 | ANL DIGIN A2 |  |  |  |  |
|  | INVERT | 89 | 94 | FALSE |  |  |  |
|  | LEVEL | 91 | 96 | 70.00 | -300.00 | 300.00 | % |
|  | HYST | 92 | 97 | 10.00 | 0.00 | 50.00 | % |
|  | VALUE | 90 | 95 | FALSE |  |  |  |

### Opis bloku

Falownik  584SV wyposażony jest w dwa wejścia analogowe. Z każdym z nich związany jest Blok Funkcyjny. ANL DIGIN 1 związany jest z zaciskiem nr 2 natomiast ANL DIGIN 2 związany jest z zaciskiem nr 4.

Napięcie wejściowe jest modyfikowane i przetwarzane na wartość cyfrową. Na wartość parametrów LEVEL i HYST  zależą od ustawienia przełączników na płytce sterownika (SW1).

|  | Zakres | 0% | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 to 10v | 0.0 V | 10.0 V |
|  | -10 to 10 V | -10.0 V | 10.0 V |
|  | 0 to 20 mA | 0.0 mA | 45.5 mA |

Histereza oznacza że jeżeli ostatnia nie odwrócona wartość była  TRUE to poziom odniesienia wynosi: LEVEL - HYST. Jeżeli ostatnia nie odwrócona wartość była FALSE to poziom odniesienia wynosi: LEVEL + HYST. Ustalenie HYST  na 0.00% usuwa histerezę.

## DIGOUT (wyjście  cyfrowe)

Blok wyjścia cyfrowego obsługuje fizyczne wyjście cyfrowe przetwarzające sygnał logiczny na wyjściowy sygnał napięciowy.

### Własności:

·	Możliwość zmiany stanu logicznego wyjścia cyfrowego.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| INVERT | Jeśli TRUE zmienia stan logiczny wyjścia cyfrowego. |
| --- | --- |
| VALUE | TRUE lub FALSE. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znacznik | Fabryczna | Numer zacisku Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c | DIGOUT 1 |  |  | 13 |
|  | INVERT | 51 | TRUE |  |
|  | VALUE | 52 | FALSE |  |
| c | DIGOUT 2 |  |  | 14 |
|  | INVERT | 54 | FALSE |  |
|  | VALUE | 55 | FALSE |  |

### Opis Bloku

Układ elektroniczny przetwarza stan logiczny na odpowiedni sygnał napięciowy.

Falowniki serii 584SV wyposażone są w dwa oddzielne wyjścia cyfrowe każde powiązane z blokiem DIGOUT.

Fabrycznie  DIGOUT 1, (zacisk 13), używany jest do sygnalizowania poprawności pracy falownika (healthy) przez połączenie z parametrem SEQUENCING LOGIC::TRIPPED. DIGOUT 2 połączony jest  z parametrem SEQUENCING LOGIC::RUNNING i sygnalizuje pracę falownika.

## DYNAMIC BReaking (Hamowanie DYNAMICzne)

Moduł hamulca dynamicznego steruje przepływem energii generowanej przez hamowany silnik do opornika hamującego. Zabezpiecza to przed nadmiernym wzrostem napięcia na szynach stałoprądowych falownika.

### Własności:

·	Szybka reakcja na zmiany napięcia .

·	Monitoring stanu opornika hamującego.

·	Monitoring stanu włącznika hamulca..

·	.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| ENABLE | Uaktywnia moduł hamowania dynamicznego. |
| --- | --- |
| BRAKE LEVEL | Napięcie wewnętrzne przy którym włącza się opornik hamulca dynamicznego. Wyrażone w % napięcia zatrzymania falownika z powodu przekroczenia napięcia. |
| BRAKE RESISTANCE | Rezystancja opornika hamującego. |
| BRAKE POWER | Moc ciągła opornika hamującego (zdolność do rozpraszania energii cieplnej). |
| 1SEC OVER RATING | Moc jaką może rozproszyć opornik w czasie 1 sekundy. |
| DC LINK VOLTS | Napięcie na szynach stałoprądowych badane przez moduł hamulca dynamicznego. |
| BRAKING | Informuje o włączeniu hamulca dynamicznego. Tylko do odczytu. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabryczna | Min. | Max. | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | DYNAMIC BRAKING |  |  |  |  |  |
|  | ENABLE | 80 | TRUE |  |  |  |
| e | BRAKE LEVEL | 76 | 93.80 | 80.00 | 100.00 | % |
|  | BRAKE RESISTANCE | 77 | 100 | 50 | 1000 |  |
|  | BRAKE POWER | 78 | 0.100 | 0.100 | 1.000 | KW |
|  | 1SEC OVER RATING | 79 | 25 | 1 | 40 | KW |
| a | DC LINK VOLTS | 75 |  |  |  | VOLTS |
|  | BRAKING | 81 |  |  |  |  |

### Opis Bloku

Moduł hamulca dynamicznego jest elementem wewnętrznym falownika 584SV inverter. Jeśli jest aktywny co jedną milisekundę badane jest napięcie na szynach stałoprądowych. i ustalany stan włącznika hamulca (opornika) zgodnie  wartością parametru BRAKE LEVEL.

Moduł hamulca dynamicznego generuje sygnał powodujący „zamrożenie” nastawy prędkości w każdym przypadku przekroczenia napięcia  BRAKE LEVEL przez napięcie na szynach stałoprądowych.  Prowadzi to do automatycznego dostosowania prędkości hamowania do dynamicznych parametrów obciążenia silnika falownika i opornika hamującego..

Moduł hamulca dynamicznego działa również gdy silnik nie jest zasilany. Pozwala to na ciągły nadzór nad ilością energii jaka kierowana jest do opornika hamującego. Posiadając tę informację sterownik falownika może określić obciążenie opornika i nie dopuścić do jego przeciążenia.

## Fluxing (Wzbudzanie)

Blok pozwala użytkownikowi parametryzację  konwencjonalnego sposobu wzbudzania silnika asynchronicznego (napięcie/częstotliwość = const.). Wykorzystuje się do tego celu dwie elastyczne tablice stosunku U/f.

Moment rozruchowy może być modyfikowany przez forsowanie napięciem (parametry  FIXED BOOST i AUTO BOOST.

### Własności:

·	Charakterystyka stałomomentowa, liniowa charakterystyka U/f.

·	Charakterystyka Pompowa U/f (stosunek wykładniczy) - Oszczędność energii.

·	Ustalana przez  użytkownika częstotliwość bazowa (Prędkość bazowa silnika).

·	Ustalane przez użytkownika napięcie bazowe (maksymalne napięcie wyjściowe zasilające silnik).

·	Stałe  (niezależne od obciążenia) i automatyczne (zależne od obciążenia) forsowanie napięciem.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| V/F SHAPE | Parametr określa kształt charakterystyki U/f: · Liniowa - LINEAR LAW (zastosowania stałomomentowe) · Wentylatorowa/Pompowa - FAN LAW |
| --- | --- |
| V/F SCALE | Bezpośrednie skalowanie napięcia wyjściowego dla wybranej krzywej U/f. Skalowanie następuje przed dodaniem napięcia forsującego. |
| BASE FREQUENCY | Parametr określa częstotliwość przy której generowane jest najwyższe napięcie. Poniżej częstotliwości bazowej napięcie zmieniane jest zgodnie z charakterystyką U/f określoną parametrem V/F SHAPE. Powyżej częstotliwości bazowej napięcie pozostaje stałe. Ustawienie BASE FREQUENCY powyżej LIMIT FREQUENCY powoduje przyjęcie do sterowania wartości równej LIMIT FREQUENCY. |
| BASE VOLTS | Parametr skaluje bezpośrednio końcowe napięcie wyjściowe bloku sterowania wzbudzeniem. Skalowanie odbywa się po dodaniu napięcia forsującego |
| LIMIT FREQUENCY | Określa maksymalną częstotliwość prądu zasilającego silnik. Do wybory stoją następujące częstotliwości:- · 120Hz · 240Hz · 480Hz |
| FIXED BOOST | Parametr pozwala na skompensowanie spadku napięcia na stojanie podczas pracy bez obciążenia. Pozwala on na prawidłowe wzbudzenie nieobciążonego silnika przy niskich częstotliwościach, pozwala to na zwiększenie momentu silnika. Stałe napięcie forsujące może być dodane do forsowania automatycznego. |
| AUTO BOOST | Parametr powala na forsowanie napięciem w zależności od obciążenia silnika. Umożliwia to zwiększenie momentu dzięki poprawnemu wzbudzeniu. Może być dodany do stałego napięcia forsującego. Wartość parametru AUTO BOOST określa poziom wzrostu napięcia zasilającego silnik przy pełnym obciążeniu (100%). Za wysoka wartość parametru może spowodować przekroczenie ograniczenia prądowego. Uniemożliwia to zwiększanie prędkości obrotowej. Jeżeli wystąpi takie zjawisko należy zmniejszyć wartość parametru. |
| FLUX FILTER TC | Parametr określa stałą czasową filtra pomiaru obciążenia. Sygnał wyjściowy z filtra używany jest do wyznaczenia poziomu automatycznego forsowania napięciem. |
| REFLUX TIME | Parametr określa prędkość zwiększania napięcia od 0V do nominalnej wartości roboczej podczas przechwytywania w ruchu wirującego silnika (catching a spinning motor). |
| DEFLUX TIME | Parametr określa prędkość zmniejszania napięcia od nominalnej wartości roboczej do zera podczas hamowania prądem stałym. |
| OUTPUT | Parametr diagnostyczny podający końcowa częstotliwość wyjściową z bloku sterowania wzbudzeniem. parametr może być odczytany jedynie z pulpitu operatorskiego- MMI User Type ustawione na ENGINEERING. Częstotliwość podawana jest w % wartości parametru LIMIT FREQUENCY. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Tag | Fabryczna | Min. | Max. | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | FLUXING |  |  |  |  |  |
| c | V/F SHAPE | 104 | LINEAR LAW |  |  |  |
| a | V/F SCALE | 105 | 100.00 | 0.00 |  | % |
| c | BASE FREQUENCY | 106 | 50.0 | 7.5 |  | Hz |
| c | BASE VOLTS | 112 | 100.00 | 0.00 |  | % |
| c | LIMIT FREQUENCY | 113 | 120Hz |  |  |  |
| c | FIXED BOOST | 107 | 6.00 | 0.00 | 25.00 | % |
| c | AUTO BOOST | 108 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | % |
| a | FLUX FILTER TC | 109 | 250 | 200 | 5000 | ms |
| a | REFLUX TIME | 110 | 500 | 200 | 10000 | ms |
| a | DEFLUX TIME | 111 | 500 | 200 | 10000 | ms |
| e | OUTPUT | 114 |  | -100.00 | 100.00 | % |

lOGIC OPERATOR (Operator logiczny)

Blok operatora logicznego może być skonfigurowany do wykonywania jednej z kilku operacji logicznych na kilku sygnałach wejściowych . funkcje te podzielone są na dwie kategorie:

-   3 wejściowe sygnały logiczne           - 3 wejściowe wartości liczbowe.

Przykładem funkcji logicznej jest AND(A,B,C)  a przykładem funkcji wartości jest ABS(A+B+C).

### Reprezentacja Bloku Logicznego: Logic function.

| Typ Funkcji | Działanie |
| --- | --- |
| NOT(A) | OUPUT = NOT (A) |
| AND(A,B,C) | OUTPUT = A AND B AND C |
| NAND(A,B,C) | OUTPUT = NOT (A AND B .AND C) |
| OR(A,B,C) | OUTPUT = A OR B .OR C |
| NOR(A,B,C) | OUTPUT = NOT (A OR B OR C) |
| XOR(A,B) | OUTPUT = A XOR B |

Tabela A Typy funkcji logicznych.

#### Parametry

| INPUT A | Stan logiczny A |
| --- | --- |
| INPUT B | Stan logiczny B |
| INPUT C | Stan logiczny C |
| TYPE | Wybiera typ funkcji logicznej. xxxx Patrz Tabela A Typy funkcji logicznych |
| OUTPUT | Parametr diagnostyczny sygnału wyjściowego. |

#### LOGIC FUNC 1-5

| VALUE LOGIC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Fabryczna | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUT A | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | FALSE | FALSE / TRUE |
| INPUT B | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | FALSE | FALSE / TRUE |
| INPUT C | 182 | 187 | 192 | 197 | 202 | FALSE | FALSE / TRUE |
| OUTPUT | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 | FALSE | FALSE / TRUE |
| TYPE | 184 | 189 | 194 | 199 | 204 | NOT(A) | Patrz Tabela A |

#### LOGIC FUNC 6-10

| VALUE LOGIC | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Fabryczna | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUT A | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | FALSE | FALSE / TRUE |
| INPUT B | 206 | 211 | 216 | 221 | 226 | FALSE | FALSE / TRUE |
| INPUT C | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 | FALSE | FALSE / TRUE |
| OUTPUT | 208 | 213 | 218 | 223 | 228 | FALSE | FALSE / TRUE |
| TYPE | 209 | 214 | 219 | 224 | 229 | NOT(A) | Patrz Tabela A |

## Value function. (Funkcja  wartości)

### Reprezentacja bloku

| Typ funkcji | Działanie |
| --- | --- |
| IF(C) -A | IF (C = 0 )OUTPUT = A ELSE OUTPUT = -A |
| ABS(A+B+C) | OUTPUT = ((A+B+C) > 0) ? A : -A |
| SWITCH(A,B) | OUTPUT = C ? A : B |
| (A*B)/C | OUTPUT = ((A * B )+Rem)/ C |
| A+B+C | OUTPUT = A + B + C |
| A-B-C | OUTPUT = A - B - C |
| B <= A <=C | OUTPUT = A zawarte pomiędzy B (min) i C (max). |
| A>B+/-C | OUTPUT = A > (B +/- C) |
| A>=B | OUTPUT = A>=B |
| ABS(A)>B+/-C | OUTPUT = ABS(A) > (ABS(B) +/- C) |
| ABS(A)>=B | OUTPUT = ABS(A) >= ABS(B) |
| A(1+B) | OUTPUT = A(1+B/100) // Draw |
| IF(C) HOLD(A) | IF(C) OUTPUT zachowuje ostatnią wartość ELSE OUTPUT śledzi A |
| BINARY DECODE | OUTPUT = 0-7 zamiana liczby binarnej na dziesiętną. |

Tabela  B Typy funkcji wartości

#### VALUE FUNC 1-5

| VALUE FUNC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Fabryczna | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUT A | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 0.00 % | -300.00 % to 300.00 % |
| INPUT B | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 0.00 % | -300.00 % to 300.00 % |
| INPUT C | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 0.00 % | -300.00 % to 300.00 % |
| OUTPUT | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 0.00 % | -300.00 % to 300.00 % |
| TYPE | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | IF(C) -A | Patrz Tabela B |

#### VALUE FUNC 6-10

| VALUE FUNC | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Fabryczna | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUT A | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 0.00 % | -300.00 % to 300.00 % |
| INPUT B | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 0.00 % | -300.00 % to 300.00 % |
| INPUT C | 157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 0.00 % | -300.00 % to 300.00 % |
| OUTPUT | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 0.00 % | -300.00 % to 300.00 % |
| TYPE | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | IF(C) -A | Patrz Tabela B |

### Lista i zakres wartości parametrów

- L2  ..GENERIC FUNCS

- L2  ....VALUE FUNC 1

.

- L2  ....VALUE FUNC 4

......INPUT A             [145] = 0.00 %

......INPUT B             [146] = 0.00 %

......INPUT C             [147] = 0.00 %

......TYPE                [149] = IF(C) -A

=   ......OUTPUT              [148] = 0.00 %

.

.

L2  ....LOGIC FUNC 1

......INPUT A             [180] =  FALSE

......INPUT B             [181] =  FALSE

......INPUT C             [182] =  FALSE

......TYPE                [184] = NOT(A)

=   ......OUTPUT              [183] =  FALSE

### Funkcje logiczne

#### NOT(A)

##### Opis

Funkcja logiczna negująca (NOT) sygnał na wejściu A.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| FALSE | X | X | TRUE |
| TRUE | X | X | FALSE |

#### AND(A,B,C)

##### Opis

- Funkcja logiczna realizująca logiczne AND na sygnałach  A,B,C

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |
| FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |
| TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
| FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |
| TRUE | FALSE | TRUE | FALSE |
| FALSE | TRUE | TRUE | FALSE |
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |

#### NAND(A,B,C)

##### Opis

- Funkcja logiczna realizująca logiczne  NAND na sygnałach  A,B,C

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
| TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |
| FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |
| TRUE | TRUE | FALSE | TRUE |
| FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
| TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |
| FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |
| TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |

#### OR(A,B,C)

##### Opis

- Funkcja logiczna realizująca logiczne  OR na sygnałach A,B,C

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
| TRUE | FALSE | FALSE | TRUE |
| FALSE | TRUE | FALSE | TRUE |
| TRUE | TRUE | FALSE | TRUE |
| FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |
| TRUE | FALSE | TRUE | TRUE |
| FALSE | TRUE | TRUE | TRUE |
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |

#### NOR(A,B,C)

##### Opis

- Funkcja logiczna realizująca logiczne zaprzeczenie (NOR) na sygnałach A,B,C

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |
| TRUE | FALSE | FALSE | FALSE |
| FALSE | TRUE | FALSE | FALSE |
| TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
| FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |
| TRUE | FALSE | TRUE | FALSE |
| FALSE | TRUE | TRUE | FALSE |
| TRUE | TRUE | TRUE | FALSE |

#### XOR(A,B)

##### Opis

- Funkcja logiczne realizująca logiczne XOR na sygnałach A,B

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| FALSE | FALSE | X | FALSE |
| TRUE | FALSE | X | TRUE |
| FALSE | TRUE | X | TRUE |
| TRUE | TRUE | X | FALSE |

### Funkcje wartości

Funkcje wartości wykonują działania na wartościach wejściowych z zakresu +/- 300.00%, Wykonują one działania w ten sposób że 100.00% * 100.00% = 100.00%. Pośrednie wartości nie są ograniczane jeżeli nie jest to wyraźnie ustalone np.:

100%+300%-200%= 200%. oraz

(200%*200%)/200% = 200%

Sygnał wyjściowy funkcji wartości jest zawsze ważny dla wszystkich wejść. Oznacza to że dzielenie przez zero jest blokowane i sygnał wyjściowy przyjmuje wartość zerową ( 0 ).

#### IF(C) -A

##### Opis

Zmienia znak sygnału wejściowego , wejście C (INPUT C) powoduje wybór zmiany znaku lub nie.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| A | X | 0 | A |
| A | X | C<>0 | - A |

#### ABS(A+B+C)

##### Opis

Wyznacza wartość bezwzględną liczby. Wartość bezwzględna liczby jest to jej wartość bez znaku. Wartość bezwzględna wyznaczana jest dla pojedynczego sygnału lub dla sumy sygnałów A, B i C.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| (A+B+C) >=0 | X | X | A |
| (A+B+C) < 0 | X | X | - A |

#### SWITCH(A,B)

##### Opis

Przełącznik. Wybiera pomiędzy wartością A dla C=0 lub B dla C niezerowego.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | 0 | A |
| A | B | C<>0 | B |

#### MULDIV (A*B)/C

##### Opis

Ogólna funkcja mnożenia i dzielenia, Funkcja bierze pod uwagę resztę z poprzedniego cyklu w celu utrzymania dokładności.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C |  |  |
| A | B | 0 | 0 | 0 |

###### Uwaga:

Nadzwyczajne wartości ograniczone są do +/- 300.00% w zależności od  znaków sygnałów A,B i C,

nieparzysta ilość sygnałów ujemnych powoduje ograniczenie do -300.00.

#### ADD A+B+C

##### Opis

Ogólna funkcja dodawania. Wyjście ograniczone do +/-300.00% obliczenia pośrednie nie powodują przekroczenia wartości.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C |  |

#### SUB A-B-C

##### Opis

Ogólna funkcja odejmowania. Wyjście ograniczone do +/-300.00% obliczenia pośrednie nie powodują przekroczenia wartości.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | X |  |

#### CLAMP(A) B <= A <=C

##### Opis

Ogólna funkcja ograniczająca, Sygnał wyjściowy ograniczony przez ograniczenie górne (Input B)  i dolne

(Input C).

Jeżeli Max mniejsze niż  Min, wtedy jeżeli  Max jest dodatnie wtedy Min = Max, natomiast jeżeli  Min ujemne   Wtedy Max = Min lub oba  Max = Min = 0.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A > B | B | C | X | B |
| A < C | B | C | X | C |
| B => A >= C | B | C | X | A |
| B < C | B | C | X | B |

#### GT A>B+/-C

##### Opis

Komparator z obszarem histerezy.  Wyjście jest TRUE (<>0) jeżeli sygnał A jest większy niż sygnał B +/- sygnał C.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A > B+C | B | C | X | TRUE |
| A < B-C | B | C | X | 0 |
| B+C > A > B-C | B | C | X | Outputn-TRUE |

#### GTE A>=B

##### Opis

Prosty komparator. Wyjście jest  TRUE (<>0) jeżeli sygnał  A jest większy niż lub równy  B.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A >= B | B | X | X | TRUE |
| A < B | B | X | X | 0 |

#### GT ABS(A)>B+/-C

##### Opis

Komparator z obszarem histerezy. Wyjście jest TRUE (<>0) jeżeli  ABS(Input A) jest większy  niż ABS(Input B) +/- sygnał C.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS(A) > ABS(B)+C | B | C | X | TRUE |
| ABS(A) < ABS(B)-C | B | C | X | 0 |
| B+C > A > B-C | B | C | X | Outputn-TRUE |

#### GTE ABS(A)>=B

##### Opis

Prosty komparator. Wyjście jest  TRUE (<>0) jeżeli  ABS(Input A) jest większe lub równe  ABS(Input B).

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS(A)>= ABS(B) | B | X | X | TRUE |
| ABS(A) < ABS(B) | B | X | X | 0 |

#### DRAW A(1+B)

##### Opis

- Funkcja Ciągnienia (Draw) , uwzględnia resztę z poprzedniego cyklu w celu zapewnienia dokładności.

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | X |  |  |

###### Uwaga:

Zbyt wysokie wartości  A*B ograniczone są do +/- 300.00% w zależności od znaków A, B . Nieparzysta liczba sygnałów ujemnych powoduje ograniczenie od dołu do -300.00 + A.

Wyjście jest następnie ograniczone do +/300.00%

#### TRACK & HOLD (A)  / IF(C) HOLD(A)

##### Opis

- Track and Hold function. Funkcja śledzenia i utrzymywania

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X | 0 | X | A |
| A | X | C<>0 | X | Outputn-TRUE |

#### BINARY DECODE

##### Opis

Przyjmuje sygnał wejściowy i na wyjściu daje wartość używaną do wybory jednej z prędkości zaprogramowanych

##### Algorytm

| INPUT A | INPUT B | INPUT C | Z | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| A<>0 | 0 | 0 | X | TRUE |
| 0 | B<>0 | 0 | X | 2 |
| A<>0 | B<>0 | 0 | X | 3 |
| 0 | 0 | C<>0 | X | 4 |
| A<>0 | 0 | C<>0 | X | 5 |
| 0 | B<>0 | C<>0 | X | 6 |
| A<>0 | B<>0 | C<>0 | X | 7 |

## I/O TRIPS (zatrzymania zaniku sygnałów)

Blok zatrzymań sprzętowych (Input / Output trips) działający w połączeniu z blokami wejść analogowych i cyfrowych zatrzymuje falownik w przypadku zaniku nastawy lub sygnałów bezpieczeństwa.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| EXTERNAL TRIP | Sygnał ogólnego przeznaczenia przewidziany do wewnętrznego połączenia z blokiem wejść cyfrowych. Jeżeli sygnał ma wartość TRUE powoduje zatrzymanie typu (EXTERNAL TRIP - zatrzymanie zewnętrzne) jeżeli ten sposób wyłączenia jest aktywny. |
| --- | --- |
| INPUT BREAK 1 | Sygnał ogólnego przeznaczenia przewidziany do wewnętrznego połączenia z blokiem ANIN 1::BREAK. Jeżeli sygnał ma wartość TRUE powoduje zatrzymanie spowodowane zanikiem sygnału (INPUT 1 BREAK), jeżeli ten sposób wyłączenia jest aktywny. |
| INPUT BREAK 2 | Sygnał ogólnego przeznaczenia przewidziany do wewnętrznego połączenia z blokiem ANIN 2::BREAK. Jeżeli sygnał ma wartość TRUE powoduje zatrzymanie spowodowane zanikiem sygnału (INPUT 2 BREAK), jeżeli ten sposób wyłączenia jest aktywny. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znacznik | Fabryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| c | I/O TRIPS |  |  |
|  | EXTERNAL TRIP | 234 | FALSE |
|  | INPUT BREAK 1 | 235 | FALSE |
|  | INPUT BREAK 2 | 236 | FALSE |

## I*T TRIP (zatrzymanie przeciążeniowe)

Zatrzymanie przeciążeniowe  I*t  zabezpiecza silnik i falownik przed uszkodzeniem, które może spowodować ciągła praca z nadmiernym obciążeniem.

### Własności:

·	Możliwość nastawiania poziomu obciążenia.

·	Ciągły monitoring prądu wyjściowego.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| I*t THRESHOLD | Próg dopuszczalnego przeciążenia powodujący zatrzymanie falownika określony prze parametry I*t TIME and I*t UPPER LIMIT. Wartość parametru musi być mniejsza niż I*t UPPER LIMIT. |
| --- | --- |
| I*t TIME | Dopuszczalny czas ciągłej pracy falownika z prądem wyjściowym I*t UPPER LIMIT. |
| I*t UPPER LIMIT | Wartość prądu wyjściowego używana do określenia zwłoki przed zatrzymaniem używany w połączeniu z I*t TIME. Wartość parametru musi być większa niż I*t THRESHOLD. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabrycz | Min. | Max. | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | I*t TRIP |  |  |  |  |  |
|  | I*t THRESHOLD | 237 | 105.00 | 50.00 | 105.00 | % prądu wyjściowego. |
|  | I*t TIME | 238 | 60 | 5 | 60 | SECS |
|  | I*t UPPER LIMIT | 239 | 150.00 | 50.00 | 150.00 | % prądu wyjściowego. |

### Opis

Parametry  I*t UPPER LIMIT ,  I*t THRESHOLD oraz  I*t TIME definiują jednoznacznie jak długo prąd wyjściowy falownika może przekraczać wartość określoną parametrem I*t THRESHOLD. Jeżeli prąd równy jest  I*t UPPER LIMIT wtedy zatrzymanie nastąpi po czasie  I*t TIME. Jeżeli prąd przekracza  I*t THRESHOLD o połowę wartości różnicy między I*t THRESHOLD  a  I*t UPPER LIMIT wtedy zatrzymanie nastąpi po czasie dwukrotnie dłuższym.

Ponieważ prąd wyjściowy jest stale monitorowany przez sterownik czas zatrzymania do zatrzymania falownika jest stale uaktualniany prze moduł I*t TRIP. W obliczeniach brane jest pod uwagę zarówno bieżące obciążenie jak też historia zmian obciążenia w okolicach poziomu  I*t THRESHOLD. Czasy o pracy z obciążeniem niższy są odejmowane od czasu pracy z przeciążeniem. Takie działanie zabezpiecza przed przypadkowymi  wyłączeniami układu napędowego zapewniając równocześnie bezpieczeństwo elementów falownika.

Aby uniemożliwić błędną nastawę wprowadzono zatrzymanie programowe  “TRIP CONFIG” wyłączające falownik jeżeli  wartość parametru I*t UPPER LIMIT jest mniejsza od wartości parametru  I*t THRESHOLD.

## MINIMUM SPEED (prędkość minimalna)

Blok minimalnej prędkości używany jest do ustalenia sposobu w jaki falownik nadąża za sygnałem nastawy prędkości. Możliwe są dwa sposoby:

Proporcjonalny z dolnym ograniczeniem		“prop. with min.”

Liniowy między minimum i maksimum		“linear”

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| INPUT | Sygnał wejściowy do bloku MIN SPEED. Normalnie połączony z główną nastawą prędkości. |
| --- | --- |
| MINIMUM | Parametr określa minimalną wartość wyjściową . |
| MODE | Parametr określa sposób działania bloku, a) Prop. z dolnym ograniczeniem and b) liniowy.. |
| OUTPUT | Sygnał wyjściowy z bloku MIN SPEED. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Zna | Fabryczna | Min. | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | MINIMUM SPEED |  |  |  |  |  |
|  | INPUT | 336 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | % |
|  | MINIMUM | 337 | -100.00 | -100.00 | 100.00 | % |
|  | MODE | 338 | PROP. W/MIN. | PROP. W/MIN. | LINEAR |  |
|  | OUTPUT | 335 | 0.00 |  |  | % |

### Opis

### Schemat Blokowy

Możliwe dwa sposoby pracy bloku  MIN SPEED :

### Sposób 1 Proporcjonalny z minimum

Sposób ten odpowiada pracy z prostymi ograniczeniami. Minimalna wartość zawarto musi być -100% do 100% sygnał wyjściowy jest zawsze większy lub równy wartości minimalnej.

max = 100%

### Sposób 2 Liniowy

W tym sposobie blok MIN SPEED najpierw ogranicza sygnał wejściowy do zera a następnie przeskalowuje sygnał wejściowy tak aby sygnał wyjściowy zmieniał się liniowo między minimum i 100% dla sygnału wejściowego od  0% do 100%.

- Dla min >= 0; input >= 0; max = 100%

## opERATOR STATION (pulpit operatorski)

Blok pozwala na przystosowanie funkcji pulpitu operatorskiego do potrzeb użytkownika.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

* Fabryczna  język odpowiada kodowi produktu.

### Parametry

| SEQ. MODES | Pozwala na wybór źródła rozkazów sterujących. LOCAL to pulpit operatorski 584SV1. REMOTE jest źródłem zewnętrznym. Możliwe układy źródeł są następujące: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Options | Wartość cyfrowa |
|  | LOCAL/REMOTE | 0 |
|  | LOCAL ONLY | 1 |
|  | REMOTE ONLY | 2 |
| REF. MODES | Pozwala na wybór źródła sygnału nastawy prędkości. LOCAL to pulpit operatorski 584SV. REMOTE jest źródłem zewnętrznym. Możliwe układy źródeł są następujące: |  |
|  | Options | Wartość cyfrowa |
|  | LOCAL/REMOTE | 0 |
|  | LOCAL ONLY | 1 |
|  | REMOTE ONLY | 2 |
| POWER UP MODE | Pozwala na wybór źródła sterowania po włączeniu zasilania. Możliwe układy źródeł są następujące: |  |
|  | Options | Wartość cyfrowa |
|  | LOCAL | 0 |
|  | REMOTE | 1 |
| TRAILING FEATURE | Jeżeli TRUE, to użycie przycisku PROG do przełączania między podkatalogami MMI pokazywana jest droga przez katalog do bieżącego parametru. |  |
| LANGUAGE | Parametr ustala język w jakim Pulpit Operatorski 584SV1 wyświetla informacje. Język wybrany fabrycznie określa kod produktu. dostępne języki są następujące: |  |
|  | Options | Wartość cyfrowa |
|  | ENGLISH | 0 |
|  | GERMAN | 1 |
|  | FRENCH | 2 |
| REMOTE SEQ. | Parametr określa bieżące źródło sygnałów sterujących. LOCAL to pulpit operatorski 584SV1. REMOTE jest źródłem zewnętrznym. |  |
| REMOTE REF. | Parametr określa bieżące źródło nastawy prędkości. LOCAL to pulpit operatorski 584SV1. REMOTE jest źródłem zewnętrznym. |  |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znaczn | Fabryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| c | OP. STATION |  |  |
|  | SEQ. MODES | 298 | LOCAL/REMOTE |
|  | REF. MODES | 265 | LOCAL/REMOTE |
|  | POWER UP MODE | 299 | REMOTE |
|  | REMOTE SEQ. | 297 | REMOTE |
|  | REMOTE REF. | 257 | REMOTE |
|  | TRAILING FEATURE | 11 | FALSE |
|  | LANGUAGE | 1 | ENGLISH* |

* Język wybrany fabrycznie określa kod produktu.

## Pattern Gen (sposób kluczowania)

Blok umożliwia  użytkownikowi ustalenie sposobu kluczowania tranzystorów przez modulator szerokości impulsów PWM (Pulse Width Modulator).

### Własności:

·	kluczowanie ciche redukujące słyszalne dźwięki emitowane przez układ napędowy.

·	Wybierana przez użytkownika częstotliwość kluczowania.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| RANDOM PATTERN | Parametr umożliwia wybranie tradycyjnego i cichego sposobu kluczowania. Wybrać można jeden z dwóch sposobów:- · ON (Random Pattern) · OFF (Fixed Carrier Frequency) |
| --- | --- |
| FREQ SELECT | Parametr umożliwia wybranie jednej z trzech częstotliwości kluczowania tranzystorów:- · 3kHz · 6kHz · 9kHz Im wyższa częstotliwość kluczowania tym niższy jest słyszalny hałas wytwarzany przez układ napędowy. Okupione to jest zwiększeniem strat energii. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabrycz | Min. | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | PATTERN GEN |  |  |  |  |  |
|  | RANDOM PATTERN | 98 | ON |  |  |  |
|  | FREQ SELECT | 99 | 3kHz |  |  |  |

## PID

Blok pozwala na wykorzystanie falownika w zastosowaniach wymagających  regulacji obrotów na postawie zewnętrznego sygnału zwrotnego. Typowym zastosowaniem jest obsługa procesów ze sprzężeniem zwrotnym.

### Własności:

·	Funkcje P, PI, PD oraz PID  z filtrem lub bez.

·	Niezależne górne i dolne ograniczenia sygnału wyjściowego.

·	Wyjście skalarne.

·	Filtr pierwszego rzędu na wyjściu

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| ERROR INPUT | Błąd. Wejście do bloku PID. Normalnie pochodzący z matematycznego bloku wyznaczającego błąd. |
| --- | --- |
| ENABLE | Resetuje wyjście regulatora PID i składnik całkowy gdy ma wartość FALSE. Aby blok PID działał musi mieć wartość TRUE. |
| INTEGRAL DEFEAT | Parametr zeruje wartość składnika całkującego regulatora PID, gdy ma wartość TRUE. |
| P GAIN | Parametr określa współczynnik proporcjonalności (wzmocnienia) regulatora PID. Dla P równego 0 sygnał wyjściowy regulatora PID będzie zerowy. |
| I TIME CONST | Stała czasowa całkowania regulatora PID. |
| D TIME CONST | Stała czasowa różniczkowania regulatora PID. |
| FILTER TC | Stała czasowa filtra pierwszego rzędu sygnału wyjściowego regulatora PID. Filtr wprowadzono w celu stłumienia wysokich częstotliwości sygnału wyjściowego. |
| OUTPUT POS LIM | Górne ograniczenie sygnału wyjściowego regulatora PID. |
| OUTPUT NEG LIM | Dolne ograniczenie sygnału wyjściowego regulatora PID. |
| OUTPUT SCALAR | Parametr określający współczynnik skalujący nałożony na sygnał wyjściowy po ograniczeniach górnym i dolnym. |
| PID OUTPUT | Wyjście regulatora PID. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabryczna | Min. | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | PID |  |  |  |  |  |
|  | ERROR INPUT | 310 |  |  |  | % |
|  | ENABLE | 311 | FALSE |  |  |  |
|  | INTEGRAL DEFEAT | 312 | FALSE |  |  |  |
|  | P GAIN | 313 | 1.0 | 0.0 | 100.0 |  |
|  | I TIME CONST | 314 | 1.00 | 0.01 | 100.00 | SECS |
|  | D TIME CONST | 315 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | SECS |
|  | FILTER TC | 316 | 2.000 | 0.000 | 10.000 | SECS |
|  | OUTPUT POS LIMIT | 317 | 100.00 | 0.00 | 105.00 | % |
|  | OUTPUT NEG LIMIT | 318 | -100.00 | -105.00 | 0.00 | % |
|  | OUTPUT SCALING | 319 | 1.0000 | -3.0000 | 3.0000 |  |
|  | PID OUTPUT | 320 |  | -300.00 | 300.00 | % |

### Opis

Fabrycznie ERROR INPUT połączony jest do VALUE FUNC 3::OUTPUT. Sygnał wejściowy do bloku funkcji wartości jest nieprzyłączony. Jego wartość może być zmieniana przyciskami na pulpicie sterowniczym.

Jeżeli aplikacja  wymaga regulacji ze sprzężeniem zwrotnym  sygnał błędu może pochodzić od nastawy prędkości a sygnał sprzężenia zwrotnego z bloku funkcji wartości. Błąd jest wykorzystywany przez PID.

Fabrycznie wyjście bloku  PID przyłączony jest do  REFERENCE::SPEED TRIM.

## Preset (Wartość programowana )

Falownik 584SV zawiera trzy bloki prędkości programowanych. Używane są do wybierania jednej z ośmiu wartości w zależności od stanu wejść logicznych.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| SELECT INPUT | Wartość używana do wybierania które wejście przyłączyć do wyjścia z bloku |
| --- | --- |
| INPUT 0 to 7 | Wartości wejściowe |
| OUTPUT | Sygnał wyjściowy |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  |  | Znac dla |  | Znac dla |  | Znac dla |  | Fabrycz |  | Min. |  | Max. |  | Jedn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | PRESET n |  | Preset 1 |  | Preset 2 |  | Preset 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SELECT INPUT | 355 |  | 388 |  | 398 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | INPUT 0 | 347 |  | 380 |  | 390 |  | 0.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | INPUT 1 | 348 |  | 381 |  | 391 |  | 0.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | INPUT 2 | 349 |  | 382 |  | 392 |  | 0.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | INPUT 3 | 350 |  | 383 |  | 393 |  | 0.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | INPUT 4 | 351 |  | 384 |  | 394 |  | 0.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | INPUT 5 | 352 |  | 385 |  | 395 |  | 0.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | INPUT 6 | 353 |  | 386 |  | 396 |  | 0.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | INPUT 7 | 354 |  | 387 |  | 397 |  | 0.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | OUTPUT | 356 |  | 389 |  | 399 |  | 0.00 |  |  |  |  |  | % |  |  |

### Opis

Blok wartości programowanych jest de-multiplekserem. Wartość  SELECT INPUT ma  zawsze wartość 0 to 7.

Dla  SELECT INPUT równego  0, wartość   INPUT 0 kopiowana jest do OUTPUT.

## Raise Lower (zwiększanie zmniejszanie)

Blok RAISE/LOWER udostępnia użytkownikowi funkcję realizowaną w starych sterownikach przez potencjometr napędzany silnikiem elektrycznym  (MOP).

Chwilowa wartość nastawy zachowywana jest w chwili wyłączenia zasilania.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| RASIE INPUT | Jeżeli TRUE powoduje zwiększanie wartości sygnału wyjściowego OUTPUT. |
| --- | --- |
| FLOWER INPUT | Jeżeli TRUE powoduje zmniejszanie wartości sygnału wyjściowego OUTPUT. |
| RAMP RATĘ | Prędkość zmian wartości sygnału OUTPUT. Definiowany jako czas zmiany od 0.00% do 100.00%. Prędkości zwiększania i zmniejszania są zawsze takie same. |
| MIN VALUE | Minimalna wartość do której OUTPUT może być obniżona. |
| MAX VALUE | Maksymalna wartość do której OUTPUT może być podniesiona. |
| RESET VALUE | Wartość OUTPUT gdy RESET jest TRUE. |
| RESET | Jeżeli TRUE, ustala wartość OUTPUT na wartość ustaloną RESET VALUE. |
| OUTPUT | Sygnał wyjściowy. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  |  | Znac |  | Fabryczna |  | Min. |  | Max. |  | Jedn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | RAISE/LOWER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAISE INPUT | 327 |  | FALSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOWER INPUT | 328 |  | FALSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAMP RATE | 326 |  | 10.0 |  | 0.0 |  | 600.0 |  | SECS |  |  |
|  | MIN VALUE | 329 |  | -100.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | MAX VALUE | 330 |  | 100.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | RESET VALUE | 331 |  | 0.00 |  | -300.00 |  | 300.00 |  | % |  |  |
|  | RESET | 332 |  | FALSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OUTPUT | 325 |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

### Opis

Poniższa tabela opisuje jak  OUTPUT sterowany jest przez wejścia RAISE, LOWER oraz RESET.

| RESET | RAISE INPUT | LOWER INPUT | Działanie |
| --- | --- | --- | --- |
| TRUE | Any | Any | OUTPUT podąża RESET VALUE |
| FALSE | TRUE | FALSE | OUTPUT zwiększa do MAX VALUE przy RAMP RATE |
| FALSE | FALSE | TRUE | OUTPUT zmniejsza do MIN VALUE przy RAMP RATE |
| FALSE | FALSE | FALSE | OUTPUT nie zmienione. * |
| FALSE | TRUE | TRUE | Tak jak powyżej. |

* If OUTPUT is greater than MAX VALUE the OUTPUT will ramp down to MAX VALUE at RAMP RATE. If OUTPUT is less than MIN VALUE the OUTPUT will ramp up to MIN VALUE at RAMP RATE.

If MIN VALUE is greater than MAX VALUE, the value of OUTPUT is undefined.

## SETPOINT SCALE  (skalowanie nastawy)

Blok skalowania zmienia sposób wyrażenia nastawy prędkości z  %  MAXIMUM SPEED IN Hz

na %  FLUXING::LIMIT FREQUENCY.

### Własności

·	Pozwala na modyfikację nastawy prędkości  MAXIMUM SPEED IN Hz  bez zmieniania sposobu działania bloków sterownika falownika serii 584SV.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| MAX SPEED IN Hz | Fizyczny odpowiednik nastawy prędkości obrotowej silnika w 100.00%. Prędkość silnika w obrotach na minutę (RPM) można zamienić na częstotliwość w Hz zgodnie ze wzorem: Prędkość w obr/min ( RPM) = (prędkość w Hz) * 2 * 60 liczba biegunów silnika |
| --- | --- |
| INPUT | Nastawa pochodząca z jednego z bloków funkcyjnych wynikającego z aplikacji. |
| OUTPUT | Nastawa wyrażona w % wartości FLUXING::LIMIT FREQUENCY |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabryczna | Min. | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | SETPOINT SCALE |  |  |  |  |  |
|  | MAX SPEED IN Hz | 57 | 50.0 | 0.0 | 480.0 | Hz |
|  | INPUT | 58 |  | -300.00 | 300.00 | % of MAX SPEED IN Hz |
|  | OUTPUT | 59 |  | -105.00 | 105.00 | % of LIMIT FREQUENCY |

### Opis

Blok skalowania nastawy  jest łącznikiem pomiędzy  zdeterminowaną a konfigurowalną częścią schematu blokowego sterownika. Fabrycznie, INPUT połączony tak by stanowić wyjście  REFERENCE::SPEED DEMAND.
Przeskalowany sygnał wyjściowy  OUTPUT przekazywany jest do bloku ograniczającego (slew rate limit module).

## Logika  sekwencyjna Sterowania pracą Falownika

### Wprowadzenie

Sterowanie sekwencyjne dokonuje się w dwóch obszarach. Są to: sterowanie logiczne pracą falownika (start, stop, obsługa zatrzymań itp.) oraz  przetwarzanie sygnałów sterujących.

Przetwarzanie sygnałów sterujących  polega na wyborze nastaw pochodzących z różnych źródeł..

## Operating modes (tryby pracy)

Tryb pracy ustala się z pulpitu operatorskiego. Określają je dwa parametry “OP. STATION::SEQ. MODES” oraz “OP. STATION::REF. MODES”. Każda z nich zawiera trzy stany: “LOCAL ONLY” (TYLKO LOKANIE), “LOCAL / REMOTE” (LOKALNIE/ZDALNIE lub  “REMOTE ONLY” (TYLKO ZDALNIE).

## Sequencing modes (TRYBY STEROWANIA)

### Local (Op-Station) - Lokalnie(z pulpitu)

Sygnały  Run / Stop / Jog pochodzą wyłącznie z przycisków pulpitu operatorskiego.

### Remote (Application) - Zdalnie (z procesu)

Sygnały  Run / Stop / Jog  pochodzą wyłącznie z obsługiwanego procesu.

### Active inputs

W zależności od trybu sterowania aktywne są różne wejścia.

#### Wejścia aktywne przy sterowaniu lokalnym i zdalnym.

| /Zatrzymanie swobodne | Podtrzymywany, silnik hamuje swobodne |
| --- | --- |
| /Zatrzymanie programowe | Podtrzymywany, Zatrzymywanie możliwie szybkie, według FAST STOP TIME oraz FAST STOP MODE |
| Zatrzymanie awaryjne | Podtrzymywane zatrzymanie awaryjne, wyświetla komunikat awarii i uruchamia odpowiednią procedurę hamowania (coast stop - dobieg). |

#### Wejścia aktywne tylko w sterowaniu lokalnym

| Local Jog | Uruchamia falownik z lokalną nastawą prędkości JOG (manewrowej) |
| --- | --- |
| Local Start | Uruchamia falownik z lokalną nastawą prąd kości (podtrzymywaną). |
| Local Stop | Zatrzymuje falownik lub resetuje zatrzymania. Local stop potwierdza również każde a aktywnych zatrzymań. |
| Enable | Wyłącza działanie mostka bez podtrzymania i wyłącza sygnał start. |

#### Wejścia aktywne tylko w sterowaniu zdalnym

| Run Fwd | Uruchamia napęd i ustala pracę do przodu |
| --- | --- |
| Run Rev | Uruchamia napęd i ustala pracę do tyłu |
| /Stop | Podtrzymuje RUN gdy ma wartość TRUE |
| Local Stop | Potwierdza każde z aktywnych zatrzymań awaryjnych. |
| Jog | Uruchamia napęd z nastawą prędkości ustaloną dla JOG |
| Enable | Wyłącza mostek tranzystorowy nie podtrzymywany. |

## Reference modes (Tryby  nastaw prędkości)

Kierunek związany z trybem nastawy prędkości.

### Local (Op-Station) - Lokalnie(z pulpitu)

Nastawa prędkości pochodzi wyłącznie  z przycisków pulpitu operatorskiego.

### Remote (Application) - Zdalnie (z procesu)

Nastawa prędkości pochodzi wyłącznie z obsługiwanego procesu.

#### Aktywne parametry sterujące w trybie lokalnym  i  zdalnym.

| Nazwa | Min. | Max |
| --- | --- | --- |
| Min Speed | -100.00% | 0% |
| Max Speed | 0% | 100.00% |
| Jog Setpoint | -100.00% | 100.00% |

#### Aktywne parametry sterujące tylko w trybie lokalnym.

| Nazwa | Min. | Max |
| --- | --- | --- |
| Local Direction | Forward | Reverse |
| Local Setpoint | 0.00% | 100.00% |

#### Aktywne parametry sterujące tylko w trybie zdalnym.

| Nazwa | Min. | Max |
| --- | --- | --- |
| Remote Direction | Forward | Reverse |
| Main Setpoint | -100.00% | 100.00% |

## reference (blok nastaw)

### Reference

Obraz bloku nastaw zawiera wszystkie parametry dotyczące uruchamiania i hamowania falownika.

| Remote setpoint | Nastawa prędkości do której falownik się rozpędza w trybie sterowania zdalnego Bez uwzględnienia trymu. Kierunek prędkości wyznaczany jest z wartości REMOTE REVERSE i znaku nastawy prędkości. |
| --- | --- |
| Local setpoint | Nastawa prędkości do której falownik się rozpędza w trybie sterowania lokalnego, Kierunek ustalany jest przez LOCAL REVERSE. LOCAL SETPOINT ma jedynie wartość dodatnią. LOCAL SETPOINT jest parametrem zapamiętywanym w chwili wyłączenia zasilania. |
| Trim | Sygnał TRIM dodawany do wyjścia bloku przyspieszeń tylko w trybie zdalnym w celu wygenerowania całkowitego sygnału nastawy prędkości. Sygnał jest zwykle używany jako wejście do bloku PID w sterowaniu ze sprzężenie zwrotnym. |
| Local Reference | Parametr diagnostyczny, wskazujący że aktywny jest tryb sterowania lokalnego nastawami prędkości.. |
| Max Speed | Maksymalna prędkość jaka może być nastawą dla mostka z uwzględnieniem sygnału TRIM. |
| Min Speed | Minimalna prędkość jaka może być nastawą dla mostka z uwzględnieniem sygnału TRIM. Może być zawarta między -100.00 do 0.00. Jest tak dlatego, że jest to ograniczenie końcowe nastawy prędkości dla mostka i nie następują po nim bloki przyśpieszające. |
| Remote reverse | Parametr diagnostyczny, wskazujący, że kierunek pracy został zdalnie zmieniony z uwzględnieniem kierunku sygnału RUN i zdalnej nastawy prędkości. |
| Local reverse | Parametr diagnostyczny wskazujący kierunek zadawany lokalnie. |
| Zero speed level | Próg prędkości zerowej . Wartość parametry używana jest do ustalenia czy nastawa prędkości zerowej została osiągnięta i można zakończyć proces zatrzymywania. |
| Reverse | Parametr diagnostyczny wskazujący chwilową wartość sygnału kierunku pracy. Może to nie być aktualny kierunek pracy ponieważ parametr nie uwzględnia znaku nastawy prędkości. (Parametr nie jest używany przez diody sygnalizacyjne które uwzględniają znak całkowitej nastawy) |
| Speed Setpoint | Chwilowa nastawa prędkości na wejściu do bloku przyspieszeń (SYSTEM RAMP). |
| Speed Demand | (Zapotrzebowanie prędkości) Chwilowa nastawa prędkości dla sterownika mostka tranzystorowego. |

## SEQUENCING LOGIC (blok  sygnałów nastaw prędkości)

| RUN FWD | W trybie sterowania lokalnego, jeżeli /FAST STOP, /COAST STOP oraz DRIVE ENABLE są TRUE a napęd jest sprawny (HEALTHY) Sterownik resetuje SYSTEM RAMP i rozpoczyna prace do przodu (FORWARD). Nastawienie RUN = FALSE w czasie pracy falownika powoduje obniżenie nastawy prędkości do zera z prędkością określoną przez STOP RATE, gdy nastawa prędkości osiągnie zero, do zera sprowadzona jest wartość nastawy TRIM z prędkością określoną parametrem FINAL STOP RATE. |
| --- | --- |
| RUN REV | W trybie sterowania zdalnego jeżeli /FAST STOP, /COAST STOP oraz DRIVE ENABLE są TRUE, a napęd jest sprawny (HEALTHY), sterownik resetuje SYSTEM RAMP i rozpoczyna prace do tyłu. |
| /STOP | W systemach używających osobnych sygnałów RUN oraz STOP parametr używany jest do podtrzymania sygnału RUN Zdjęcie sygnału powoduje usuniecie podtrzymania sygnału RUN. |
| JOG | W trybie sterowania zdalnego, i jeżeli /FAST STOP, /COAST STOP oraz DRIVE ENABLE są TRUE, a napęd jest sprawny (HEALTHY) sterownik resetuje SYSTEM RAMP i uruchamia napęd w kierunku określonym REMOTE REV z nastawą prędkości ustaloną przez JOG SETPOINT. |
| DRIVE ENABLE | Parametr DRIVE ENABLE elektronicznie wyłącza sterownik Dla FALSE wszystkie pętle sterujące zostają zatrzymane ( za wyjątkiem bloku PID) |
| /FAST STOP | Wejście /Fast Stop (czasem określane PROG STOP). Ustawienie/ Fast stop = FALSE kiedy falownik pracuje powoduje zredukowanie całkowitej nastawy prędkości do zerara, z prędkością określoną parametrem FAST STOP RATE. Wejście jest podtrzymywane i falownik nie może być ponownie przed podaniem sygnału. |
| /COAST STOP | Ustawienie / COAST STOP = FALSE kiedy falownik pracuje powoduje wyłączenie stopnia mocy i swobodne zatrzymanie silnika (dobieg). Sygnał jest podtrzymywany i falownik nie może być uruchomiony ponownie przed ponownym podaniem sygnału. |
| REMOTE REV | Ustala kierunek wirowania silnika przy dodatniej nastawie prędkości. |
| REM. TRIP RESET | Remote trip reset (Potwierdzenie). Wejście może być użyte do zdalnego potwierdzania zatrzymania awaryjnego. Sygnał musi być podany przed ponownym uruchomieniem falownika. Zatrzymania mogą być potwierdzone przez naciśnięcie przycisku “stop” na pulpicie operatorskim lub przez podanie omawianego sygnału. |
| TRIP RST.BY RUN | Pozwala na potwierdzenie zatrzymania na rosnącym zboczu sygnału RUN. RUN może być LOCAL START, RUN FWD, RUN REV, LOCAL JOG lub JOG w zależności od trybu sterowania. |
| PWR UP START | Ustalenie parametru pozwala na uruchomienie falownika sterowanego zdalnie przy obecności sygnału RUN. Konieczny jest zanik i powrót sygnału. |
| TRIPPED | Wskazuje obecność zatrzymania awaryjnego. |
| RUNNING | Informuje że falownik pracuje, jednakże może być zablokowany parametrem DRIVE ENABLE o wartości FALSE. Czasami używa się określenia OPERATION ENABLED. |
| JOGGING | Informuje, że falownik pracuje w trybie JOG. |
| STOPPING | Informuje że falownik jest zatrzymywany. |
| OUTPUT CONTACTOR | Sygnał może być użyty do sterowania pracą stycznika na obwodach wyjściowych falownika. Taki stycznik jest normalnie zamknięty do chwili wystąpienia ZATRZYMANIA (TRIP) lub w czasie rekonfigurowania (w trybie rekonfigurowania). |
| SWITCH ON ENABLE | Czasem nazywany „READY TO SWITCH ON” gotów do włączenia. Falownik nie pracuje mimo pozytywnego sygnału RUN jeżeli wartość DRIVE ENABLE ma wartość FALSE. |
| SWITCHED ON | Mostek tranzystorowy pracuje pod warunkiem, że DRIVE ENABLE jest TRUE. |
| READY | TRUE jeżeli falownik wykonał procedurę przeduruchomieniową i otrzymał sygnał DRIVE ENABLE równy TRUE. READY pozostaje TRUE ż do zatrzymania falownika. |
| SYSTEM RESET | SYSTEM RESET ma wartość TRUE przez jeden cykl sterownika po podaniu sygnału RUN lub JOG. SYSTEM RESET może być używany do resetowania bloku RAISE LOWER przy starcie. Osiąga się to łącząc SYSTEM RESET do wejścia RAISE/LOWER::RESET. |
| MAIN SEQ STATE | Parametr informujący o bieżącym stanie sterownika falownika.. |
| REMOTE REV O/P | Chwilowy stan REMOTE DIR kierunek zdalny, z uwzględnieniem REMOTE REVERSE i rozkazów RUN (FWD / REV). |
| HEALTHY | Wyjście Healthy ma wartość TRUE zawsze kiedy falownik jest sprawny i nie występują warunki powodujące zatrzymanie falownika. Po wystąpieniu zatrzymania wyjście HEALTHY ma wartość FALSE i zachowuje ją do chwili potwierdzenia zatrzymania. |

## STOP

| RUN STOP MODE | Wybiera metodę zatrzymania jaką zastosuje sterownik falownika po zdjęciu sygnału (rozkazu) RUN. Możliwe są dwa sposoby: a)ramped- według krzywej hamowania lub b) swobodne (dobieg). W sposobie a) falownik hamuje używając wartości określonej parametrem SYSTEM TIME DECEL TIME , w sposobie b) zasilanie silnika ustaje i dobiega on swobodnie do zatrzymania. |
| --- | --- |
| STOP RATE | Prędkość z jaką redukowane jest do zera zapotrzebowanie na prędkość ( Demand - nastawa końcowa) po wyłączeniu krzywej hamowania. |
| STOP DELAY | Ustala czas utrzymania zerowej nastawy przed wyłączeniem po zatrzymaniu zwykłym (STOP) lub zatrzymaniu JOG. Jego użycie może być przydatne jeżeli hamulec mechaniczny wymaga czasu do zadziałania przy szybkości zerowej lub podczas punktowania maszyny do zaplanowanego położenia. |
| FAST STOP MODE | Wybiera jeden z dwóch sposobów hamowania po sygnale FAST STOP. Są to hamowanie programowe i hamowanie swobodne (dobieg) |
| FAST STOP LIMIT | Maksymalny czas w jakim falownik będzie zatrzymywał silnik programowo przed wyłączeniem mostka |
| FAST STOP RATE | Prędkość z jaką nastawa prędkości zmniejszana jest do zera. |

## Jog (blok Jog)

Obraz bloku JOG zawiera wszystkie parametry które mają wpływ na działanie bloku JOG.

Parametry stosowane są w obu trybach sterowania (lokalnym i zdalnym).

| SETPOINT | Docelowa prędkość pracy w trybie JOG (punktowanie , manewrowanie) w kierunku wynikającym z trybu sterowania. |
| --- | --- |
| ACCEL RATE | Prędkość przyspieszania dla JOG. |
| DECEL RATE | Prędkość hamowania dla JOG. |

## Przykłady działania sygnałów  Start/Stop

Blok start / stop zaprojektowano dla sterowania jednym i dwoma przewodami.

### Zdalne sterowanie jedno i dwuprzewodowe

Rozkaz RUN pochodzi od podtrzymywanego zewnętrznego sygnału przyłączonego do “RUN FORWARD” lub “RUN REVERSE”. Sygnały muszą być obecne w celu utrzymania pracy falownika.

### Zdalne sterowanie dwu i trójprzewodowe

Rozkaz RUN zapewnia krótki sygnał  (>100ms) podany na  “RUN FORWARD” lub “RUN REVERSE”. Sygnał RUN jest następnie podtrzymywany w sterowniku przez podanie /STOP . Gdy  /STOP zanika na dłużej (>100ms) ustaje podtrzymanie sygnału RUN. JOG nie jest podtrzymywany przez sygnał /STOP.

### Local Jog (JOG LOKANY)

Rozkaz JOG pochodzi z zewnętrznie podtrzymywanego sygnału cyfrowego podanego na zacisk “JOG” .  Jeżeli Falownik pracuje w chwili wprowadzenia sygnału JOG, rozkaz JOG nie jest  uwzględniany. aż do chwili  gdy sygnał RUN nie zostanie usunięty , a nastawa prędkości osiągnie wartość zerową. Odwrotnie sygnał RUN również nie jest uwzględniany  do chwili usunięcia sygnału JOG i osiągnięcia przez falownik prędkości zerowej. Z tego powodu wejście JOG nie jest odpowiednim substytutem prędkości programowanej (PRESET SPEED).

## Scenariusze

#### Przykład

Reakcja falownika na sygnał STOP pokazujący zatrzymanie w dwóch krokach, Falownik obniża nastawę prędkości do zera z prędkością określoną przez SYSTEM RAMP RATE (gdy prędkość hamowania  > 0.0 sek.). Po osiągnięciu nastawy zerowej do zera obniżana jest nastawa TRIM z prędkością STP RATE.

- Rys A Scenariusz 1 Start / Stop

#### Przykład

Reakcja na rozkaz STOP/START podczas normalnej pracy.

- Rys B Scenariusz 2 Start / Stop

#### Przykład

Reakcja falownika na rozkaz STOP/START podczas normalnej pracy.  Rozkaz  RUN jest ignorowany w czasie rozkazu JOG.

- Rys  C  JOG w z aplikacji

## Tryb lokalny

Przykład pracy falownika w trybie sterowania lokalnego. Rozkazy  Start oraz JOG wykluczają się wzajemnie.

### Schemat blokowy podczas sterowania lokalnego

- Rys D Schemat blokowy sterowania w trybie lokalnym

## Principle State Machine (podstawowe stany sterownika)

### States

| 584SV Name | Other Name | Explanation |
| --- | --- | --- |
| Not Ready | Not Ready To Switch On | Power up initialisation, or re-configuration mode. No command will be accepted. |
| Start Disabled | Switch On Disabled | The drive will not accept a switch on command. |
| Start Enabled | Ready To Switch On | The drive will accept a switch on command. |
| Switched On | Switched On | The drive’s stack is enabled |
| Enabled | Enabled | The drive is enabled and operational. |
| P-Stop Active | Fast-Stop Active | Program (fast) stop is active. |
| Trip Active | Trip Active | The drive is processing a trip event. |
| Tripped | Tripped | The drive is tripped awaiting trip acknowledge. |

## Tablica  Przejśc - Transition matrix

|  | Stan bieżący | Stan nastepny | Przyczyna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power Up | Not Ready To Switch On | Reset ¦ initialise |
| 2 | Not Ready To Switch On | Switch On Disabled | Initialise complete and NOT re-configuration mode |
| 3 | Switch On Disabled | Trip Active | Trip |
| 4 | Switch On Disabled | Ready To Switch On | /Run AND /Jog AND Fast-Stop AND Coast-Stop |
| 5 | Ready To Switch On | Trip Active | Trip |
| 6 | Ready To Switch On | Switch On Disabled | /Coast-Stop OR /Fast-Stop |
| 7 | Ready To Switch On | Switched On | Run OR Jog |
| 8 | Switched On | Trip Active | Trip |
| 9 | Switched On | Switch On Disabled | /Coast Stop OR /Fast-Stop |
| 10 | Switched On | Ready To Switch On | /(Run OR Jog) |
| 11 | Switched On | Enabled | Drive Enable |
| 12 | Enabled | Trip Active | Trip |
| 13 | Enabled | Switch On Disabled | /Coast Stop |
| 14 | Enabled | Fast Stop Active | /Fast Stop |
| 15 | Enabled | Switched On | /Drive Enable |
| 16 | Enabled | Ready To Switch On | /(Run OR Jog) And stop sequence complete. |
| 17 | Fast Stop Active | Trip Active | Trip |
| 18 | Fast Stop Active | Switch On Disabled | /Fast Stop timer expired OR Fast Stop Mode = Coast Stop OR Drive @ zero setpoint |
| 19 | Trip Active | Tripped | Stack Quenched |
| 20 | Tripped | Switch On Disabled | /Trip AND Trip acknowledge 0->1 |

## Drive Leds (diody wskaźnikowe na płycie sterownika)

Są to diody zamontowane na płycie sterownika falownika i widoczne po zdjęciu pulpitu operatorskiego lub założeniu pokrywy zacisków gdy pulpit nie jest używany.

| Health | Run |  |
| --- | --- | --- |
| ON 5 % | ON 5% | Config mode |
| ON 100% | ON 50% | Healthy & Stopping |
| ON 95% | ON 50% | Healthy & Stopping & Braking |
| ON 100% | ON 100% | Healthy & Running |
| ON 95% | ON 100% | Healthy & Running & Braking |
| ON 100% | ON 95% | Healthy & Running at zero speed |
| ON 95% | ON 95% | Healthy & Running at zero speed & Braking |
| ON 100% | OFF | Healthy & Stopped |
| ON 50% | OFF | Unhealthy (tripped) |

## Opstation Leds (diody wskaźnikowe pulpitu operatorskiego)

Globalne stany diod wskaźnikowych.

| All leds Flashing | Configuration mode | Tryb konfiguracji |
| --- | --- | --- |
| All leds OFF | Initialising | Inicjalizacja |

### Run / Stop leds (diody RUN/STOP)

Aby zabezpieczyć przed przypadkowym włączaniem (Migotaniem) diod  ich sterownik pracuje ze zwłoką.

| Run | Stop |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | On | Not running | Nie pracuje |
| ON | OFF | Running | Pracuje |
| Flashing | OFF | Running at zero speed | Pracuje z zerową nastawą |
| ON | Flashing | Drive stopping | Hamuje |
| Flashing | Flashing | Drive stopping and at zero speed | Hamuje przy predkości zerowej |

### Local Leds (Wskaźniki miejsca sterowania)

| Seq. | Ref. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | Remote sequencing and reference | Zdalne sterowanie i nastawy predkości |
| OFF | ON | Remote sequencing, local reference | Zdalne sterowanie lokalne nastawy prędk |
| ON | OFF | Local sequencing, remote reference | Lokalne sterowanie, zdalne nastawy |
| ON | ON | Local sequencing and reference | Lokalne sterowanie i nastawy predkości |

### Direction Leds (Wskaźniki kierunku)

Diody wskaźnikowe prędkości mają  histerezę 0.1%  w obszarze zera.

| Fwd | Rev |  |
| --- | --- | --- |
| OFF | ON | Reverse direction selected |
| ON | OFF | Forward direction selected |
| Flashing | OFF | Forward direction selected, actual demand is reverse |
| OFF | Flashing | Reverse direction selected, actual demand is forward |

### Health Led (Wskaźniki sprawności)

| Health |  |  |
| --- | --- | --- |
| Flashing | Tripped | Zatrzymany |
| ON | Healthy | Sprawny |

## Skip Frequency (Częstotliwości omijania)

W celu uniknięcia rezonansu układu napędowego wprowadzono 4 częstotliwości omijania. Należy wprowadzić wartość częstotliwości powodującej rezonans jako parametr “FREQ N” a następnie szerokość pasma częstotliwości omijanej przy użyciu parametru “BAND”.  Podczas przyspieszania i hamowania falownik ominie  zadane częstotliwości zgodnie z podanym  schematem.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| INPUT | Sygnał wejściowy w %. |
| --- | --- |
| BAND | Szerokość pasma omijanego w Hz. |
| FREQ 1 to 4 | Środek pasma częstotliwości omijanej w Hz. |
| OUTPUT | Parametr diagnostyczny wyjścia w % |
| OUTPUT Hz | Parametr diagnostyczny wyjścia w Hz |
| INPUT Hz | Parametr diagnostyczny sygnału wejściowego w Hz |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  |  | Znac |  | Fabryczna |  | Min. |  | Max. |  | Jedn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | SKIP FREQUENCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INPUT | 340 |  | 0.00 |  | -100.00 |  | 100.00 |  | % |  |  |
|  | BAND | 341 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 480.0 |  | Hz |  |  |
|  | FREQ 1 | 332 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 480.0 |  | Hz |  |  |
|  | FREQ 2 | 343 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 480.0 |  | Hz |  |  |
|  | FREQ 3 | 344 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 480.0 |  | Hz |  |  |
|  | FREQ 4 | 345 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 480.0 |  | Hz |  |  |
|  | OUTPUT | 346 |  | 0.00 |  | -100.00 |  | 100.00 |  | % |  |  |
|  | OUTPUT Hz | 363 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 480.0 |  | Hz |  |  |
|  | INPUT Hz | 362 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 480.0 |  | Hz |  |  |

### Opis

Częstotliwości omijane są symetryczne i dlatego działają przy pracy do przodu i do tyłu.

- UWAGA:

·	Nastawa  FREQ N na 0 wyłącza związane z nim pasmo.

·	Nastawienie  BAND na 0 wyłącza wszystkie pasma.

·	Pasma są uwzględniane w kolejności  1,2,3,4. Jeżeli pasma się nakładają kolejne jest przeważające.

·

## SLEW RATE LIMITS (ograniczanie przyspieszeń)

Blok zabezpiecza przed przekroczeniami prądu i napięcia z powodu zbyt szybkich zmian nastaw prędkości.

### Własności:

·	Szybkie i stały monitoring nastawy.

·	Funkcja zatrzymania sprzężona z hamulcem dynamicznym.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| ENABLE | Wartość parametru FALSE resetuje wyjście (OUTPUT) element całkowy bloku regulatora PID. Aby regulator PID był aktywny parametr musi mieć wartość TRUE. |
| --- | --- |
| ACCEL LIMIT | Maksymalna prędkość zmiany nastawy prędkości gdy silnik napędza obciążenie. |
| DECEL LIMIT | Maksymalna prędkość zmiany nastawy prędkości gdy obciążenie napędza silnik. |
| OUTPUT | Nastawa prędkości ograniczona przez blok SLEW RATE LIMIT. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabryczna | Min. | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | SLEW RATE LIMITS |  |  |  |  |  |
|  | ENABLE | 60 | TRUE |  |  |  |
|  | ACCEL LIMIT | 62 | 500.0 | 12.0 | 1200.0 | Hz/s |
|  | DECEL LIMIT | 61 | 500.0 | 12.0 | 1200.0 | Hz/s |
| e | OUTPUT | 63 |  |  |  | % LIMIT FREQUENCY |

### Opis bloku

Moduł kompensacji poślizgu należy do obszaru sterownika którego struktura nie może być zmieniana przez użytkownika. Uzyskuje on nastawę z obszaru aplikacji po przeskalowaniu. Ograniczenia zmiany prędkości nakładane są na sygnał nastawy i przesyłane do bloku ograniczenia prądu.

Kiedy moduł hamulca dynamicznego wykrywa zbyt duże napięcie na szynach stałoprądowych  ( DC link) nastawa prędkości zatrzymywana jest na chwilowej wartości sygnałem HOLD. Trwa on typowo tylko 1ms, for co jest wystarczającym czasem do zrzucenia nadmiaru energii  do opornika hamującego.

## SLIP COMPENSATION (kompensacja poślizgu)

Blok Kompensacji  Poślizgu  pozwala falownikowi serii 584SV dynamicznie reagować na zmiany obciążenia.

### Własności:

·	Oddzielony monitoring i ograniczenia regeneracji w kompensacji poślizgu.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| ENABLE | Wartość TRUE uaktywnia działanie bloku. |  |
| --- | --- | --- |
| NAMEPLATE RPM | nominalna prędkość silnika przy obciążeniu nominalnym. |  |
| MOTOR POLES | Liczba biegunów silnika. Wartości które może przyjmować parametr: |  |
|  | Liczba biegunów | Wartość w łączu komunikacyjnym |
|  | 2 | 0 |
|  | 4 | 1 |
|  | 6 | 2 |
|  | 8 | 3 |
|  | 10 | 4 |
|  | 12 | 5 |
| MOTORING LIMIT | Maksymalny sygnał trymujący generowany przez blok kompensacji poślizgu kiedy silnik napędza obciążenie. |  |
| REGEN LIMIT | Maksymalny sygnał trymujący generowany przez blok kompensacji poślizgu kiedy obciążenie napędza silnik (regeneracja). |  |
| SLP FILTER TC | Stała czasowa filtra tłumiącego szumy wysokiej częstotliwości na wyznaczanym obciążeniu silnika. |  |
| OUTPUT | Nastawa prędkości z poślizgiem skompensowanym. |  |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabryczna | Min. | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | SLIP COMP |  |  |  |  |  |
|  | ENABLE | 82 | FALSE |  |  |  |
|  | NAMEPLATE RPM | 83 | 1420 | 0 | 15000 | RPM |
|  | MOTOR POLES | 84 | 4 | 2 | 12 |  |
|  | MOTORING LIMIT | 85 | 30.0 | 0.0 | 200.0 | RPM |
|  | REGEN LIMIT | 86 | 30.0 | 0.0 | 200.0 | RPM |
| a | SLP FILTER TC | 87 | 250 | 200 | 5000 | mS |
| e | OUTPUT | 88 |  |  |  | % of LIMIT FREQUENCY |

### Opis

Działanie bloku opera się o znajomość nominalnej prędkości, prędkości bez obciążenia, nominalnego obciążenia, silnika. Blok zmienia nastawę prędkości tak aby zmiana obciążenia nie zmieniała poślizgu. Ponieważ informacje dotyczące wspomnianych parametrów wprowadzane są podczas konfigurowania bloku wzbudzania, ponowne ich wprowadzanie nie jest konieczne.

Moduł kompensacji poślizgu należy do obszaru sterownika którego struktura nie może być zmieniana przez użytkownika.

## STALL TRIP (UTKNIĘCIE  silnika)

Zatrzymanie STALL TRIP wprowadzono w celu zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem spowodowanym zbyt długim zatrzymaniem silnika.

### Własności:

·	Pozwala na dostosowanie do aplikacji.

·	Ciągły monitoring obciążenia.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| STALL LIMIT | Poziom obciążenia powodujący rozpoczęcie monitorowania obciążenia falownika. |
| --- | --- |
| STALL TIME | Czas po którym utknięcie spowoduje zatrzymanie falownika. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabryczna | Min. | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | STALL TRIP |  |  |  |  |  |
|  | STALL LIMIT | 240 | 100.00 | 50.00 | 150.00 | % obciąż. nominaln |
|  | STALL TIME | 241 | 600.0 | 0.1 | 3000.0 | sekund |

### Opis

Jeżeli wyznaczone obciążenie przekracza wartość STALL LIMIT przez czas dłuższy niż ustalony przez STALL TIME zatrzymanie uaktywnia się. Zegar jest resetowany zawsze gdy wyznaczone obciążenie jest niższe niż wartość STALL LIMIT.

## TRIPS HISTORY (Historia  zatrzymań)

Falownik 584SV wyposażony jest  w zawansowane i elastyczne procedury zatrzymań obsługujące  monitoring

stanów falownika, silnika i obciążenia.

### Własności:

·	Monitoring sprzętowy stopnia mocy

·	Możliwość użycia zatrzymań w stanach niekrytycznych.

·	Zapis przyczyn ostatnich dziesięciu zatrzymań.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| FIRST TRIP | Od chwili wystąpienia zatrzymania do chwili zresetowania parametr wskazuje jego przyczynę. Jeżeli występuje kilka przyczyn parametr zachowuje informację o pierwszej. Jeżeli nastąpi zatrzymanie a następnie jego przyczyna ustanie parametr wskazuje przyczynę aż do zresetowania. (przez pulpit operatorski, łącze szeregowe lub zdalnie przez wejście cyfrowe). Zresetowanie falownika bez ustania przyczyny wartość parametru nie ulega zmianie. Jeżeli zatrzymanie zostanie zresetowane, a występuje inna przyczyna zatrzymania to wartość parametru zmienia się zgodnie z tą drugą przyczyną. Jeżeli nie to parametr FIRST TRIP przyjmuje wartość „NO TRIP”. Patrz poniżej na możliwe wartości Parametrów. |
| --- | --- |
| ACTIVE TRIPS | Wskazuje aktualne przyczyny zatrzymania. Jest to kodowana reprezentacja stanu napędu. Patrz poniżej na opis sposobu formowania wartości parametru. |
| WARNINGS | Wskazuje jakie stany mogą spowodować zatrzymanie. Jest to kodowana reprezentacja stanu ostrzeżeń. Patrz poniżej na opis sposobu formowania wartości parametru. |
| DISABLED TRIPS | Wskazuje które zatrzymania zostały wyłączone. Nie wszystkie zatrzymania mogą być wyłączone. Matryca DISABLED TRIPS jest ignorowana w przypadku zatrzymań które nie mogą być wyłączone. |
| FILTER LIMIT | Ograniczenie używane do filtrowania zatrzymań under-volts (za niskie napięcie) i over-volts (za wysokie napięcie) . |
| FILT DECAY RATE | Stała czasowa zaniku filtra do filtrowania zatrzymań under-volts (za niskie napięcie) i over-volts (za wysokie napięcie) . |
| TRIP 1 (NEWEST) | Zapis ostatnich zatrzymań które spowodowały zatrzymanie falownika. |
| TRIP 2 |  |
| TRIP 3 |  |
| TRIP 4 |  |
| TRIP 5 |  |
| TRIP 6 |  |
| TRIP 7 |  |
| TRIP 8 |  |
| TRIP 9 |  |
| TRIP 10 (OLDEST) | Zapis ostatnich zatrzymań które spowodowały zatrzymanie falownika. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabryczna | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | TRIPS |  |  |  |  |
| b | TRIPS STATUS |  |  |  |  |
|  | FIRST TRIP | 6 | NO TRIP |  |  |
|  | ACTIVE TRIPS | 4 | 0000 |  |  |
| a | WARNINGS | 5 | 0000 |  |  |
|  | DISABLED TRIPS | 231 | 0600 |  |  |
| e | FILTER LIMIT | 232 | 5 | 0 | 254 |
| e | FILT DECAY RATE | 233 | 10 | 0 | 255 |
| b | TRIPS HISTORY |  |  |  |  |
|  | TRIP 1 (NEWEST) | 373 | NO TRIP |  |  |
|  | TRIP 2 | 374 | NO TRIP |  |  |
|  | TRIP 3 | 375 | NO TRIP |  |  |
|  | TRIP 4 | 376 | NO TRIP |  |  |
|  | TRIP 5 | 377 | NO TRIP |  |  |
|  | TRIP 6 | 378 | NO TRIP |  |  |
|  | TRIP 7 | 379 | NO TRIP |  |  |
|  | TRIP 8 | 380 | NO TRIP |  |  |
|  | TRIP 9 | 381 | NO TRIP |  |  |
|  | TRIP 10 (OLDEST) | 382 | NO TRIP |  |  |

### Opis

Poniższa tabela pokazuje wartości jakie mogą przyjmować parametry FIRST TRIP  i  TRIPS HISTORY.

Tabela wskazuje również które zatrzymania mogą być wyłączone.

| Nazwa zatrzymania | Wartość widoczna na łączu komunikacyjnym | Możliwość wyłączenia |
| --- | --- | --- |
| NO TRIP | 0 | n/a |
| LINK OVERVOLTS | 1 | Ignorowana |
| LINK UNDERVOLT | 2 | Ignorowana |
| OVERCURRENT | 3 | Ignorowana |
| HEATSINK TEMP | 4 | Ignorowana |
| EXTERNAL TRIP | 5 | Może być wyłączony |
| INPUT 1 BREAK | 6 | Może być wyłączony |
| INPUT 2 BREAK | 7 | Może być wyłączony |
| MOTOR STALLED | 8 | Może być wyłączony |
| I * T TRIP | 9 | Ignorowana |
| BRAKE RESISTOR | 10 | Może być wyłączony |
| BRAKE SWITCH | 11 | Może być wyłączony |
| OP STATION | 12 | Może być wyłączony |
| TRIP CONFIG | 16 | Ignorowana |
| STACK TRIP | 17 | Ignorowana |

### Reprezentacja Zatrzymań

Parametry  ACTIVE TRIPS (aktywne zatrzymania), WARNINGS (Ostrzeżenia) i DISABLED TRIPS (zatrzymania wyłączone) używają czterocyfrowych hexadecymalnych liczb w celu opisania indywidualnych zatrzymań. Każde zatrzymanie przypisano odpowiedni liczbie.

|  | Zatrzymanie | Kod zatrzymania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cyfra 4 | Cyfra 3 | Cyfra 2 | Cyfra 1 |
| PRZEKROCZENIE NAPIĘCIA | LINK OVERVOLTS |  |  |  | 1 |
| ZA NISKIE NAPIĘCIE | LINK UNDERVOLT |  |  |  | 2 |
| PRZEKROCZENIE PRĄDU | OVERCURRENT |  |  |  | 4 |
| PRZEKROCZ.TEMPER.RADIATORA | HEATSINK TEMP |  |  |  | 8 |
| ZATRZYMANIE ZEWNĘTRZNE | EXTERNAL TRIP |  |  | 1 |  |
| ZANIK SYGNAŁU ANALOGOW 1 | INPUT 1 BREAK |  |  | 2 |  |
| ZANIK SYGNAŁU ANALOGOW 2 | INPUT 2 BREAK |  |  | 4 |  |
| UTKNIĘCIE SILNIKA | MOTOR STALLED |  |  | 8 |  |
| ZATRZYMANIE PRZECIĄŻENIOWE | I * T TRIP |  | 1 |  |  |
| OPORNIK HAMUJĄCY | BRAKE RESISTOR |  | 2 |  |  |
| WŁĄCZNIK HAMULCA DYNAMICZ | BRAKE SWITCH |  | 4 |  |  |
| PULPIT OPERATORSKI | OP STATION |  | 8 |  |  |
|  | Nie używane | 1 |  |  |  |
|  | Nie używane | 2 |  |  |  |
|  | Nie używane | 4 |  |  |  |
|  | Inne zatrzymania | 8 |  |  |  |

Np.  ACTIVE TRIPS wartość  0108 składa się z  “1” na pozycji  3 i 8 na pozycji 1. Odpowiada to zatrzymaniu  I*T TRIP oraz zatrzymaniu HEATSINK TRIP.

Jak widać jeżeli należy wykazać więcej niż jedno zatrzymanie w tym samym czasie wtedy kody zatrzymań są do siebie po prostu dodawane w celu utworzenia. Kodu sumarycznego. W każdej cyfrze wartości 10 do 15 są wyrażane jako  A do F

| Cyfra dziesietna | Zapis |
| --- | --- |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | C |
| 13 | D |
| 14 | E |
| 15 | F |

Np. jeżeli parametr ACTIVE TRIPS wynosi 01A8 wtedy  “1” na pozycji 3,  “8” oraz  “2” na pozycji 2, (8+2 = 10, zapisane jako A), oraz  “8” na pozycji  1. Oznacz to zatrzymania I*T TRIP, MOTOR STALLED,  INPUT 1 BREAK and HEATSINK TEMP, (jest to sytuacja mało prawdopodobna).

Zauważ że pierwsze z tych zatrzymań opisane zostanie komunikatem na wyświetlaczu. Nie ma wtedy potrzeby odczytywać wartości liczby heksadecymalnej.

## Vector Fluxing (wzbudzenie wektorowe)

Blok wzbudzenia wektorowego pozwala użytkownikowi na uaktywnienie trybu wzbudzania wektorowego i wprowadzenia informacji na temat zasilanego silnika. Po uaktywnieniu tradycyjne wzbudzanie zostaje wyłączone i realizowana jest kompensacja poślizgu w zależności od obciążenia.

### Własności:

·	Wysoki moment przy małej predkości  (około  150% przy nastawie 1Hz ).

·	Dobra stabilizacja predkości pod zmiennym obciążeniem (automatyczna kompensacja poślizgu).

### Obraz  konfiguracyjny bloku

* Fabrycznie ustawione wartości odpowiadają 4 biegunowemu silnikowi o mocy znamionowej równej mocy znamionowej falownika.

### Parameters

| ENABLE | Uaktywnia pracę wektorową. Zakres parametrów:- · FALSE lub · TRUE |
| --- | --- |
| SUPPLY VOLTAGE | Napięcie międzyfazowe zasilania falownika. |
| MOTOR CONNECTION | Parametr określający sposób połączenia uzwojeń silnika. Zakres parametrów :- · DELTA · STAR |
| STATOR RES | Oporność uzwojeń fazy falownika. |
| LEAKAGE INDUC | Induktancja uzwojeń fazy falownika. |
| MUTUAL INDUC | Induktancja uzwojenia fazy silnika dla prądu magnesującego. |
| VECTOR FILTER TC | Stała czasowa filtra sterownika wzbudzenia. Filtr wejściowy sygnału obciążenia wykorzystywany jest przez algorytm wzbudzania wektorowego. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  | Znac | Fabryczna | Min. | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | VECTOR FLUXING |  |  |  |  |  |
| c | ENABLE | 118 | FALSE |  |  |  |
| c | SUPPLY VOLTAGE | 122 | * | 220.0 | 460.0 | V |
| c | MOTOR CONNECTION | 124 | * |  |  |  |
| c | STATOR RES | 119 | * | 0.00 | 100.00 | Ohms |
| c | LEAKAGE INDUC | 120 | * | 0.0 | 1000.0 | mH |
| c | MUTUAL INDUC | 121 | * | 0.0 | 1000.0 | mH |
| a | VECTOR FILTER TC | 123 | 250 | 200 | 5000 | ms |

* Fabrycznie ustawione wartości odpowiadają 4 biegunowemu silnikowi o mocy znamionowej równej mocy znamionowej falownika.

### Opis

Wektorowa praca falownika bez sprzężenia zwrotnego jest metodą utrzymania stałej prędkości obrotowej przy zmiennym obciążeniu dzięki automatycznej kompensacji poślizgu.  Pozwala to na generowanie wysokiego momentu silnika przy małych prędkościach obrotowych (do 150% momentu nominalnego przy 1Hz).

Warunkiem poprawnej pracy wektorowej jest stworzenie wewnętrznego modelu matematycznego sterowanego silnika. Zastosowany model dotyczy silnika indukcyjnego. W celu uzyskania wysokich parametrów pracy napędu  do modelu wprowadzane są parametry charakterystyczne dla zasilanego silnika.

- Podstawowymi parametrami silnika są:-

·	Rezystancja silnika na fazę

·	Induktancja upływnościowa silnika na fazę

·	Induktancja magnesująca ( mutual inductance) na fazę

| Parametr | W. fabrycz. | Min | Max | Krótki opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VECTOR ENABLE | FALSE |  |  | Parametr uaktywnia pracę wektorową. Wartość TRUE zapewnia automatyczną kompensację poślizgu. |
| NAMEPLATE RPM | 1420 | 0 | 15000 | Nominalna prędkość obrotowa silnika (n/min). |
| MOTOR POLES | 4 | 2 | 12 | Liczba biegunów silnika. |
| SUPPLY VOLTAGE | * | 220 | 460 | napięcie zasilające międzyfazowe (RMS)(V). |
| MOTOR CONNECTION | * |  |  | Sposób połączenia uzwojeń STAR (gwiazda) lub TRÓJKĄT. |
| STATOR RES | * | 0.00 | 100.00 | Oporność stojana na fazę (Ohms). |
| FIELD |  | -200.0 | 200.0 | Wartość pola magnetycznego silnika (%). 100% oznacz że silnik jest prawidłowo wzbudzony. Wartość parametru tylko do odczytu |
| LEAKAGE INDUC | * | 0.0 | 1000.0 | Induktancja upływu stojana silnika na fazę (mH). |
| MUTUAL INDUC | * | 0.0 | 1000.0 | Induktancja magnesująca (mutual) stojana silnika na fazę (mH). |
| * Wartości fabryczne tych parametrów ustawiane automatycznie dla silnika 4 biegunowego o napięciu nominalnym i nominalnej mocy falownika. |  |  |  |  |

### Dostrajanie przy użyciu Obwodu Równoważnego Silnika

Szczegółowe parametry silnika mogą być uzyskane z analizy Obwodu Równoważnego Silnika dla jednej fazy. Odpowiednie informacje można uzyskać od wytwórcy silnika.

Obwód Równoważny Silnika

Z wartości Obwodu Równoważnego Silnika można obliczyć wartości niezbędne do zaprogramowania falownika:-

STATOR RES                                             Ohms

LEAKAGE INDUC     mH

MUTUAL INDUC                          mH

#### Dostrajanie ręczne

Jeżeli informacje na temat silnika nie są dostępne należy zastosować prostą metodę ręcznego wyznaczania wartości parametrów.

Przed przystąpieniem do procedury dostrajania należy prawidłowo ustalić parametry  wymienione w katalogu QUICK SET-UP. Istotne jest wprowadzenie wartości prądów silnika  FULL LOAD CALIB oraz NO LOAD CALIB.  FULL LOAD CALIB powinien mieć wartość podaną na tabliczce znamionowej silnika. Wartość NO LOAD CALIB powinna być odczytana podczas pracy silnika nieobciążonego z prędkością bazową dla liniowej charakterystyki U/F.

Następnie wykonać należy następujące czynności:

·	Wprowadzić nominalną wartość prędkości silnika do parametru NAMEPLATE RPM.

·	Wprowadzić liczbę biegunów silnika do MOTOR POLES.

·	Upewnić się, że  SUPPLY VOLTAGE odpowiada rzeczywistej wartości napięcia zasilającego.

·	Upewnić się, że wewnętrzne połączenia uzwojeń silnika są zgodne z wartością  MOTOR CONNECTION.

·	Ustawić wartość parametru  VECTOR ENABLE  na  TRUE i uruchomić silnik nie obciążony z prędkością  5Hz.   Ustalić wartość parametru STATOR RES tak aby wartość parametru  FIELD (diagnostyczny) wynosiła 70do 80%.

·	Ustawić wartość LEAKAGE INDUC na  zero i uruchomić silnik przy 50Hz bez obciążenia. Ustalić wartość parametru MUTUAL INDUC tak aby  wartość parametru FIELD (diagnostyczny) wynosiła około  100%.

·	Odczytać ustaloną w ten sposób wartość parametru MUTUAL INDUC.

- 20% tej wartości wprowadzić jako wartość parametru  LEAKAGE INDUC,

80% tej wartości wprowadzić jako wartość parametru  MUTUAL INDUC.

·	Zapamiętać wartości parametrów.

W niektórych przypadkach procedurę należy powtarzać do momentu gdy zmiany wartości wyznaczanych parametrów będą niewielkie.

#### Trudności w dostrajaniu

Parametrem krytycznym dla pracy z małymi prędkościami jest oporność stojana (parametr STATOR RES). Ustawienie zbyt niskiej wartości tego parametru daje zbyt mały moment. Wartość zbyt wysoka może prowadzić do przekroczenia ograniczenia prądowego. Jeśli takie zjawisko wystąpi falownik nie będzie w stanie zwiększyć prędkości. Zmniejszenie wartości parametru  STATOR RES powinno problem wyeliminować.

## ZERO SPEED (PRĘDKOŚĆ zerowa)

Blok prędkości zerowej (ZERO SPEED)  używany jest do wykrywania  stanu w którym prędkość silnika jest zerowa lub bliska zeru. Użytkownik może ustalić zarówno poziom zerowy jak i obszar zerowy.

### Obraz  konfiguracyjny bloku

### Parametry

| SPEED INPUT | Prędkość pomierzona. |
| --- | --- |
| ZERO SPD. LEVEL | Poziom prędkości zerowej. |
| WINDOW | Obszar wokół Zero Speed Level uważany za prędkość Zerową. |
| OUTPUT | ma wartość TRUE dla prędkości Zero. |

### Lista i zakres wartości parametrów

|  |  |  |  | Znac | Fabryczna | Min. |  | Max. | Jedn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c |  | ZERO SPEED |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPEED INPUT | 358 | 0.00 |  | -300.00 | 300.00 | % |
|  |  |  | ZERO SPD. LEVEL | 357 | 0.50 |  | 0.0 | 100.00 | % |
|  |  |  | WINDOW | 359 | 10.0 |  | 0.0 | 300.0 | % |
|  |  |  | OUTPUT | 329 |  |  |  |  | FALSE lub TRUE |

### Opis

OUTPUT  jest  TRUE  jeżeli:

(ABS(SPEED INPUT) - ZERO SPD. LEVEL) <= WINDOW