# Rozdział 2  Parametry  techniczne

## Charakterystyki   elektryczne

| PARAMETR |  |  | 601 |  |  | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.37kW | 0.55kW | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW |  |
| ZASILANIE |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie zasilające 1 faza (IT/TN)* | 220/240 ± 10% | 220/240 ± 10% | 220/240 ± 10% | 220/240 ± 10% | 220/240 ± 10% | V (AC) |
| Prąd maksymalny zasilania, 1 faza | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | A (AC) (RMS) |
| Obudowa bezpiecznika 1 faza | LA058085 U014 | LA058085 U014 | LA058085 U014 | LA058085 U014 | LA058085 U014 |  |
| Bezpiecznik | CH430014 10A | CH430014 10A | CH430014 10A | CH430024 20A | CH430024 20A |  |
| Częstotliwość | 50/60± | 50/60± | 50/60± | 50/60± | 50/60± | Hz |
| Współczynnik mocy | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |
| Prąd upływu ( 601s z filtrem) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | mA |
| WYJŚCIE |  |  |  |  |  |  |
| Napięcie wyjściowe 3 fazy | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | V (AC) |
| Maks. prąd wyjściowy | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | A (AC) |
| Częstotliwość wyjściowa | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | Hz |
| Ciepło rozpraszane | 22 | 32 | 42 | 55 | 70 | W |
| Moc wyjściowa | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | kW |
| Przeciążenie | 150% 30s | 150% 30s | 150% 30s | 150% 30s | 150% 30s |  |

*)	Falowniki wyposażone w filtry mogą być używane wyłącznie z sieci uziemionych      	(TN).

## Tabela 2.1

## Warunki  Środowiskowe

| Temperatura pracy |  | 0 - 40°C |
| --- | --- | --- |
| Temp. przechowania |  | -25 - +55°C |
| Temp. transportu |  | -25 - +70°C |
| Warunki klimatyczne |  | Class 3K3, wg definicji prEN50178 (1995) |
| Ochrona (obudowa) |  | IP20 do montażu w szafach sterowniczych. |
| Wysokość |  | Ponad 1000m.n.p.m. obniżyć moc o 1% na 100m |
| Wilgotność |  | Max. 85% wilgotności względnej przy 40°C |
| EMC | Emisja | EN50081-1(1992) emisja przez przewody i EN50081-2(1994) promieniowanie, wewnętrzny filtr, kabel silnika 25m (maksimum), zamontowany w szafie, kable sterowniczy i siłowy ekranowane poza szafą. |
|  | Odporność | prEN50082-2 (1992), EN50082-1 (1992) |
| Bezpieczeństwo |  | prEN50178(1995), VDE 0160 (1994), Instalacja/przekroczenie napięcia Kategoria 3, Zanieczyszczenie Stopień 2 po zamontowaniu w szafie. |

Tabela 2.2

## Parametry mechaniczne

Obudowa zapewnia  ochronę falownika wg. IP20. Oznacza to konieczność dodatkowej ochrony  zgodnie z warunkami lokalnymi. Dla zapewnienia zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa  VDE0160 (1994)/prEN50178 (1995) falowniki  601 serii muszą być zamontowane w szafie wymagającej specjalnego narzędzia do otwarcia.

### Mocowanie

Falowniki serii 601 musi być zamontowany pionowo na płaskiej niepalnej płycie lub na szynie  zgodnej z normą EN50022 (35mm DIN).  Do montażu służy zasuwka, która może być użyta w obu metodach montażu. Zasuwkę pokazano na Rys. 2.1.

Rys. 2.1

| Wszystkie wymiary w milimetrach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | H | H1 | H2 | H3 | W | W1 | D | Mocowanie |
| 601 /003 /230/.. | 183.0 | 188.0 | 205.0 | 151.0 | 72.0 | 36.0 | 175.0 | Otwory montaż. 5.5 mm |
| 601 /005/ 230/.. | 183.0 | 188.0 | 205.0 | 151.0 | 72.0 | 36.0 | 175.0 | Śruby M5 |
| 601 /007/ 230/.. | 183.0 | 188.0 | 205.0 | 151.0 | 72.0 | 36.0 | 175.0 | Waga ok. 1.1 kg |
| 601 /011/ 230/.. | 183.0 | 188.0 | 205.0 | 151.0 | 72.0 | 36.0 | 175.0 |  |
| 601 /015/ 230/.. | 183.0 | 188.0 | 205.0 | 151.0 | 72.0 | 36.0 | 175.0 |  |
| Zapewnij minimalną przestrzeń 100 mm pod i ponad falownikiem dla wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2.3

### Masa falownika

Masa falowników wszystkich modeli:	1.1 kg

### Wentylacja

W warunkach normalnych falowniki serii 601 rozpraszają pewne ilości ciepła. Ciepło odprowadzane jest konwekcyjnie co wymaga zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza przez radiator. Należy także zwrócić uwagę aby nie montować falownika na powierzchniach i w pobliżu urządzeń wytarzających ciepło. Jeżeli zapewniona jest określona powyżej  przestrzeń wentylacyjna falowniki mogą być montowane obok siebie.