# Rozdział  1  Opis ogólny falownika

## Opis

Falowniki serii 601 przeznaczone są do regulacji prędkości standardowych trójfazowych silników indukcyjnych połączonych wewnętrznie dla napięcia  220 - 230V (zwykle jest to połączenie w trójkąt). Seria obejmuje falowniki dla silników o mocy nominalnej 0.37, 0.5,  0.75, 1.1 i 1,5 kW.

Falowniki serii 601 wyposażono w prosty pulpit operatorski pozwalający na łatwe ustalanie wartości parametrów roboczych i sterowanie lokalne pracą układu napędowego. Działania te ułatwia dołączona na stałe „ściągawka” opisująca funkcje przycisków sterujących  i znaczenie diod sygnalizacyjnych oraz katalog parametrów. Wewnątrz falownika zamontowano filtr przeciwzakłóceniowy RFI.

Falowniki 601 zasilany jest z sieci jednofazowej  220/240V, 50/60Hz.

Zaciski sterujące falowników 601 są podwójnie odizolowane od obwodów mocy co umożliwia proste i bezpieczne połączenia.

Falowniki serii 601 zabezpieczone są przeciw przeciążeniom nadmiernemu napięciu oraz zwarciom między fazami a ziemią oraz zwarciom międzyfazowym. Zastosowane sterowniki są na tyle „inteligentne”, że zatrzymania awaryjne nie następują w wyniku przypadkowych zakłóceń.

## Dostawa obejmuje

Numer katalogowy

1)  Falownik serii 601	Patrz oznaczenie kodowe

2)  Dokumentacja Techniczno-

Ruchowa	HA463024U000 - English

HA463024U010 - Polish

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

)  Czytnik kart magnetycznych		  6011/P/00

do klonowania nastaw

SmartCard Reader

2)  Karty magnetyczne			  6012/1/5/00

SmartCards Pack

Opakowanie 5 szt.

Rys 1.1: Falownik serii 601 ze zdjętą pokrywą zacisków.

## Wyświetlacz  diodowy

Do wyświetlania komunikatów i wartości parametrów zastosowano trójpozycyjny wyświetlacz z siedmiosegmentowymi diodami świecącymi. W poniżej wymienionych tabelach przedstawiono wyjaśnienia stosowanych skrótów:

- Tabela 5.1 Parametry zmieniane przez użytkownika (strony 5-1 i 5-2).

- Tabela 5.2 Informacje o stanie falownika (strony 5-5).

- Tabela 5.3 Informacje diagnostyczne (strona 5-6).

## Przyciski  funkcyjne

Do zmiany pozycji w obszarze katalogu funkcji parametrów służą przyciski funkcyjne. Używa się ich również do sterowania pracą falownika i w trybie lokalnym (LOCAL MODE) (patrz Rozdział 5). Układ katalogu i sposób uzycia przycisków ilustruje poniższy schemat.

| Czer-wony | MENU Przycisk służy do ruchu do niższego poziomu INFORMACJA O STANIE do poziomu TYTUŁY lub z TYTUŁY do poziomu WARTOŚCI. Przycisk służy także do zatrzymania napędu w trybie pracy lokalnej. |
| --- | --- |
| Zielony | ESCAPE Przycisk powoduje ruch do góry z WARTOŚCI do poziomu TYTUŁY oraz z poziomu TYTUŁY do poziomu INFORMACJA O STANIE. Użycie powoduje zapamiętanie wprowadzonej wartości parametru Przycisk służy także do startu napędu w trybie pracy lokalnej. |
|  | UP (DO GÓRY) Przycisk pozwala na wybór parametru z listy na poziomie TYTUŁY lub zwiększa wartość parametru. Przycisk służy także do zwiększania nastawy prędkości w trybie LOCAL. |
|  | DOWN (W DÓŁ) Przycisk pozwala na wybór parametru z listy na poziomie TYTUŁY lub zmniejsza wartość parametru Przycisk słuzy także do zmniejszania nastawy prędkości w trybie LOCAL |

## „ŚCIĄGA”

Wbudowana do falownika „ściąga” z  podstawowymi informacjami o obsłudze pulpitu sterowniczego jest bardzo pomocna przy uruchamianiu napędu:

- Zawiera ona tłumaczenia wyświetlanych skrótów i symboli: tzn. RDY = Gotów do pracy (Ready); OC =  Przekroczenie prądu (Overcurrent).

- Podaje nazwy parametrów oznaczonych liczbami (nastawianych P1 do P15)  (diagnostycznychD1 to D3) np. D1 = Częstotliwość.

- Tam gdzie parametry używane są do wyboru trybu (sposobu) pracy podana cyfra oznaczająca  dany tryb pracy (np. P11 sposób 1 = Zatrzymanie swobodne (Coast to Stop).

- Informuje o przeznaczeniu zacisków elektrycznych.

## Opis zacisków sterowniczych

| Nr zacisku | Opis | Funkcja | Zakres | *Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0V, napięcie odniesienia dla WE/WY analogowych | 0V | 0V |  |
| 2 | WE Analogowe | Nastawa prędkości | 0 - 10V | 1, 2, 6 |
| 3 | Wejście pętli prądowej | Nastawa prędkości | 4 - 20mA | 1, 3, 6 |
| 4 | 10V nap. odniesienia | Dla WE/WY anal | 10V ± 5% | 4 |
| 5 | Wyjście analogowe | Nastawa prędkości | 0 -10V | 4, 6 |
| 6 | 24V zasilanie | Dla WE/WY cyfr. | 50mA max |  |
| 7 | Wejście cyfrowe | 0 V = Stop 24V = START Run | 0 - 24V | 5, 6 |
| 8 | Wejście cyfrowe | 0V = Naprzód 24V = Do tyłu Lub wybór pr.prog | 0 - 24V | 5, 6, 7 |
| 9 | Wejście cyfrowe | 0V = Stop 24V = Jog Lub wybór pr.prog | 0 - 24V | 5, 6, 7 |
| 10 | Wyjście cyfrowe | Patrz Rozdział 5 P14 - wybór WY cyfrowego | 0 - 24V open collector 50mA max | 6 |

Tabela 1.1

* Uwagi:

1.	10 bitów rozdzielczości dla 0 - 10V, bez znaku.

2.	Impedancja wejściowa 10kW; Napięcie maksymalne 24 V DC

3.	Impedancja wejściowa 250kW; Napięcie maksymalne 7.87 V DC.

4.	Maksymalny prąd wyjściowy 10mA.

5.	Próg braku sygnału < 5V; Próg obecności sygnału > 10 V, Wartości maksymalne napięcia wejściowe +30 oraz -10 V DC.

6.	Czas próbkowania 10ms.

7.	Patrz strony 4-4 opisujące konfigurację prędkości programowanych.

## opis  zacisków siłowych

| Zacisk | Opis | Funkcja | Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zacisk uziemiający i zacisk odniesienia dla ekranów | Uziemienie ochronne (PE). Zacisk musi być trwale połączony z ziemią. |  |
| L1 | Wejście mocy | Przyłączenie 1 fazy. | 220/240V AC ± 10% względem L2/N 50-60Hz (IT/TN)* |
| L2/N | Wejście mocy | Przyłączenie 2 fazy lub przewodu neutralnego. | 220/240V AC ± 10% względem L1 50-60Hz (IT/TN)* |
| M1/U M2/V M3/W | Wyjścia mocy | 3 fazy do przyłączenia silnika. | 0 do 220/240V AC 0 to 240Hz |
|  | Zacisk odniesienia | Uziemienie ochronne (PE). Zacisk musi być trwale połączony z ziemią. |  |

Tabela 1.2

|  | * * Produkty wyposażone w filtry przeciwzakłóceniowe mucszą by przyłączone do przewodu uziemiającego. |
| --- | --- |

## OBEJMA  kabla  sterowniczego

Użycie obejmy zapewnia  prowadzenie kabli sterowniczych w pewnym oddaleniu od kabli siłowych. Można go obracać w obie strony w celu ułatwienia układania kabla sterowniczego.

## Zacisk  kabla  silnika (Motor Cable clamp)

Dla spełnienia wymogów norm odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i emisji zakłóceń kabel silnika musi być ekranowany, a ekran musi być połączony z obudową silnika i zaciskiem kabla falownika. Zacisk ten jest wewnętrznie połączony z zaciskiem uziemiającym PE i zapewnia połączenie z ekranem na całym obwodzie. Stanowi w ten sposób połączenie uziemiające silnika oraz połączenie z ekranem kabla sterowniczego zgodnie z Rys.   1.1.

## Złącze	(cloning connector)

Złącze to znajduje się pomiędzy pierwszym i drugim górnym żebrem. Jest ono przeznaczone do przyłączenia zewnętrznego modułu komunikacyjnego. Aby czytanie i zapisywanie parametrów komunikacyjnych było możliwe musi być zainstalowany moduł czytnika kart magnetycznych (SmartCard Reader).