Podręcznik podstawowy

Wydanie: Lipiec 2006

SD45IM01BI Rev. B

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA Aby uchronić się od wypadków i potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić w czasie eksploatacji napędu zawsze przestrzegaj zaleceń bezpiecznego użytkowania urządzenia. W OSTRZEŻENIE; Ten symbol oznacza, że niewłaściwa obsługa może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.. UWAGA; Wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w pewnych okolicznościach. Użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę ponieważ na elementach może wystąpić wysokie napięcie. Czynności eksploatacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.. Wskazuje na potencjalne zagrożenie w przypadku wystąpienia pewnych warunków. Przeczytaj komunikat i postępuj ściśle wg instrukcji.. Wskazuje na potencjalne zagrożenie porażeniem w przypadku wystąpienia pewnych warunków. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwą obecność niebezpiecznego napięcia.. Wydanie Lipiec 2006 Publikacja ta może zawierać sformułowania technicznie nieprecyzyjne lub błędy w druku. Informacje tutaj zawarte będą okresowo modyfikowane i aktualizowane a poprawki te będą włączane w następne wydania. Aby uzyskać najnowsze informacje o tym produkcie odwiedź naszą witrynę internetową www.power-electronics.com gdzie możesz załadować najnowszą wersję tego podręcznika .. Rewizje Data Rewizja Opis 06 / 03 / 2006 A Zaktualizowane oprogramowanie SW PE 1.1 Ver 0.3 01 / 07 / 2006 B Zaktualizowana komunikacja MODBUS

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA		7

- WSTĘP		11

  - Kod produktu		11

  - Zakres mocy		11

  - Opis napędu		12

- INSTALACJA I PODŁĄCZENIE		13

  - Konfiguracja podstawowa		13

  - Warunki środowiskowe		14

  - Okablowanie zacisków mocy		15

  - Zasilanie główne i przyłącze silnika		19

  - Okablowanie zacisków sterowania		20

- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA		27

- WYMIARY		28

  - Wymiary wielkości 1 i 2		28

  - Wymiary wielkości 3 i 4		29

  - Wymiary wielkości 5, 6 i 7		30

- ZAKRES MOCY I AKCESORIA		31

  - Zakres mocy		31

  - Sinusoidalne filtry wyjściowe		31

  - Filtry harmoniczne		31

- DEKLARACJA ZGODNOŚCI		32

- PULPIT OPERATORA		33

  - Grupy parametrów		33

  - Pulpit operatora		33

- LISTA PARAMETRÓW PROGRAMOWALNYCH		37

  - Funkcje podstawowe i grupa parametrów wyświetlanych (DRV)		37

  - Menu funkcji (FU1)		40

  - Menu funkcji (FU2)		45

  - Menu wejść i wyjść (I/O)		50

  - Menu aplikacji (APP)		57

- KOMUNIKATY BŁĘDU		63

  - Błędy wyświetlane		63

  - Rozwiązywanie wyświetlanych błędów		64

  - Rozwiązywanie problemów		65

  - Sprawdzenie komponentów obwodu mocy		66

  - Przeglądy i konserwacja		68

  - Przeglądy dzienne i okresowe		69

- KOMUNIKACJA RS485		71

  - Wstę		71

  - Specyfikacja		71

  - Instalacja		72

  - Protokół komunikacyjny MODBUS-RTU		74

  - Lista adresów		74

  - Rozwiązywanie błędów		92

- OPCJE		93

  - Moduł hamowania dynamicznego		93

  - Rezystor hamowania dynamicznego		96

- POWSZECHNIE UŻYWANE KONFIGURACJE		97

  - Komenda Start /Stop, nastawa częstotliwości z pulpitu lub wejścia analogowego		97

  - Nastawy kilku prędkości przez zaciski M1, M2 i M3		99

  - Sterowanie pompą, osiem nastaw prędkości i prędkość ręczna (niedociążenie)                       bez funkcjonalności grupy ciśnienie.		101

  - Sterowanie dwiema pompami, cztery nastawy prędkości i nastawa prędkości                              z pulpitu (niedociążenie) jako grupa ciśnienie. Bez opcjonalnej płyty MMC		104

  - Sterowanie czteroma pompami, cztery nastawy prędkości i nastawa prędkości                           z pulpitu (niedociążenie) jako grupa ciśnienie		107

  - Sterowanie prędkością przy użyciu przycisków		110

  - Sterowanie czteroma pompami w trybie kolejnych zmian z czteroma nastawami   częstotliwości.		112

- REJESTR KONFIGURACJI		115

WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

ważne!

- Przeczytaj ten podręcznik uważnie aby maksymalnie wykorzystać możliwości tego produktu i zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.

- W tym podręczniku informacje dotyczące bezpieczeństwa są klasyfikowane jak niżej:

OSTRZEŻENIE

| Nie zdejmuj pokrywy podczas gdy urządzenie jest zasilane lub pracuje. W przeciwnym wypadku może wystąpić porażenie prądem elektrycznym. |  |
| --- | --- |
| Nie pracuj urządzeniem ze zdjętą przednią pokrywą. W przeciwnym wypadku może wystąpić porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia zacisków pod napięciem lub kondensatorów DC. |  |
| Nie zdejmuj pokrywy z wyjątkiem okresowych inspekcji okablowania, nawet gdy napięcie zasilania nie jest załączone. W przeciwnym wypadku możesz doznać porażenia prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia naładowanych kondensatorów DC. |  |
| Okablowanie i okresowe inspekcje powinny być wykonywane najwcześniej po 10 minutach od momentu odłączenia napięcia zasilającego i po sprawdzeniu napięcia na szynach DC woltomierzem (do bezpiecznego napięcia 30V DC). W przeciwnym wypadku grozi ci porażenie prądem. |  |
| Obsługuj przełączniki używając suchych rąk. W przeciwnym wypadku grozi ci porażenie prądem. |  |
| Nie używaj przewodów ze zniszczoną izolacją. W przeciwnym wypadku grozi ci porażenie prądem. |  |
| Nie narażaj izolacji kabli na ścieranie, nadmierne obciążenia, nie wieszaj na nich ciężarów ani nie przekłuwaj powłoki kabla ostrymi przewodzącymi elementami. W przeciwnym wypadku grozi ci porażenie prądem. |  |

UWAGa

| Instaluj napęd na niepalnych powierzchniach. Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia łatwopalnych materiałów. W przeciwnym wypadku możesz wywołać pożar. |  |
| --- | --- |
| Odłącz napięcie zasilające jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu. W przeciwnym wypadku możesz spowodować następny wypadek lub wywołać pożar. |  |
| Po załączeniu i odłączeniu napięcia po czasie pracy napęd pozostanie gorący przez parę minut. Dotknięcie gorących części może spowodować oparzenia. |  |
| Nie zasilaj napędu uszkodzonego lub zdekompletowanego nawet jeśli instalacja jest kompletna. W przeciwnym wypadku grozi ci porażenie prądem. |  |
| Nie dopuszczaj do zaśmiecenia wnętrza napędu kawałkami tkanin, papieru, wiórów drewnianych, kurzu, wiórów ani opiłków metalowych lub innymi rzeczami W przeciwnym wypadku możesz spowodować wypadek lub wywołać pożar. |  |

OSTRZEŻENIA

| ODBIÓR PO TRANSPORCIE - Przed opuszczeniem fabryki napęd SDRIVE 450 jest dokładnie sprawdzany a następnie starannie opakowany. - W wypadku uszkodzenia napędu w czasie transportu niezwłocznie zawiadom o tym fakcie przewoźnika oraz POWER ELECTRONICS: 902 40 20 70 (międzynarodowy +34 96 136 65 57) lub twojego najbliższego agenta w przeciągu 24 godzin od chwili otrzymania towaru. |  |
| --- | --- |
| ROZPAKOWANIE - Upewnij się, że model oraz numer seryjny napędu jest ten sam na napędzie , opakowaniu, dokumentach dostawy. - Każdy egzemplarz napędu jest dostarczany z kopią podręcznika technicznego SDRIVE 450. |  |
| BEZPIECZEŃSTWO - Przed uruchomieniem napędu, przeczytaj dokładnie ten podręcznik aby poznać i zrozumieć zasady działania i budowę urządzenia. Jeśli jakaś wątpliwość pozostała niewyjaśniona proszę o kontakt z POWER ELECTRONICS, (902 40 20 70 / +34 96 136 65 57) lub lokalnym przedstawicielem. - Jeśli pracujesz z napędem załączonym do sieci i otwartą pokrywą zakładaj okulary ochronne. - Przenoś napęd z uwagą proporcjonalną do jego wagi. - Instaluj napęd zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku. - Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na napędzie. - Upewnij się, że napęd jest montowany we właściwej orientacji. BEZPIECZEŃSTWO - Chroń napęd przed wszelkimi uszkodzeniami. - Napędy serii SDRIVE 450 zawierają uklady elektroniczne wrażliwe na statyczne ładunki elektryczne. Przemieszczając płytki drukowane zabezpiecz je przed skutkami działania wyładowań elektrostatycznych. - Unikaj instalowania napędu w warunkach innych niż opisane w sekcji Specyfikacja Techniczna. |  |
| ZALECENIA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA - Aby zapewnić prawidłową pracę napędu do przyłączania obwodów sterowania należy używać KABLI EKRANOWANYCH. - Przed wykonaniem operacji ZATRZYMANIE AWARYJNE upewnij się, że obwód zasilania jest odłączony. - Nie rozłączaj obwodu mocy silnika jeśli zasilanie napędu jest załączone. Wewnętrzne obwody napędu zostaną zniszczone jeśli zasilanie napędu zostanie załączone na wyjście mocy napędu t.j. do zacisków (U, V, W). - Niezalecane jest używanie długich odcinków kabli trójżyłowych. Z powodu pojemności upływnościowej izolacji powiększającej się proporcjonalnie do długości kabla, zabezpieczenie przeciążenia prądowego w napędzie może działać nieprawidłowo. - Nie używaj kondensatorów kompensacyjnych do poprawy współczynnika mocy, kondensatorów przeciwprzepięciowych, filtrów RFI na wyjściu falownika. Nieprzestrzeganie tego zalecenia prowadzi do zniszczenia tych elementów. - Zawsze sprawdzaj czy LED na szynach DC jest wyłączony przed dołączaniem kabli do zacisków. Kondensatory mogą posiadać zgromadzony ładunek elektryczny przez pewien czas po odłączeniu zasilania. Działaj z podwyższoną uwagą aby uniknąć zranienia. - Maksymalne zalecane długości kabla między falownikiem a silnikiem: - Dla modeli 3.7kW do 22kW, nie przekraczająca 50m kiedy napęd pracuje z częstotliwością nośną ustawioną fabrycznie. - Dla modeli 30kW do 75kW, nie przekraczająca 150m kiedy napęd pracuje z częstotliwością nośną ustawioną fabrycznie. - W calu zastosowania dłuższych przewodów skontaktuj się z z Działem Technicznym firmy POWER ELECTRONICS. |  |
| URUCHOMIENIE PRÓBNE - Sprawdź wszystkie parametry przed uruchomieniem napędu. Niektóre parametry muszą być zmienione zależnie od aplikacji i obciążenia. - Zawsze stosuj przyrządy pomiarowe które informują cię o tym, czy prądy i napięcia na zaciskach mieszczą się w granicach opisanych w tym podręczniku, Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia napędu. |  |

| ZALECENIA DLA OPERATORA - Kiedy funkcja Auto Restart jest ‘dozwolona’, utrzymuj silnik w stanie nieobciążonym gdyż może on uruchomić się niespodziewanie po zresetowaniu przyczyny zatrzymania. - Przycisk “STOP / RESET” na pulpicie sterowania jest aktywny tylko wtedy gdy został odpowiednio skonfigurowany programowo w napędzie. Z tego powodu zainstaluj oddzielny przycisk WYŁĄCZNIK AWARYJNY i podłącz go odpowiednio do napędu. - Jeśli resetowanie przyczyny zatrzymania jest wykonywane w obecności sygnału zadającego prędkość wtedy nastąpi restart silnika. Sprawdź, czy jest to dozwolone dla twojej aplikacji – w przeciwnym wypadku może zdarzyć się nieszczęśliwy wypadek. - Nie zmieniaj ani nie przerabiaj niczego wewnątrz napędu. - Przed zaprogramowaniem napędu serii SDRIVE 450, przywróć wszystkie parametry do nastaw fabrycznych |  |
| --- | --- |
| UZIEMIENIE - Napęd jest urządzeniem kluczującym wysokiej częstotliwości i z tego powodu występują podczas jego pracy prądy upływnościowe. Konieczne jest uziemienie napędu by uniknąć porażenia prądem. - Podłączenia uziemienia dokonuj tylko do zacisku specjalnie przeznaczonego do tego celu. Nie używaj do podłączenia uziemienia śrub obudowy lub śrub mocujących podstawę napędu. - W czasie instalacji przewód uziemiający powinien być podłączony najpierw a przy deinstalacji odłączony na końcu. - Kabel uziemiający musi mieć minimalny przekrój wg zaleceń zawartych w lokalnych Przepisach Budowy Urządzeń Elektrycznych. - Uziemienie silnika musi być podłączone do zacisku uziemiającego napędu a nie do uziemienia instalacji elektrycznej. Zalecamy aby przekrój przewodu uziemiającego był równy lub większy od przekroju przewodu aktywnego. - Uziemienie instalacji elektrycznej zasilającej musi być podłączone do zacisku uziemienia napędu. |  |

- WSTĘP

  - Kod produktu

SDRIVE450      SD  450  08 / F

Z / Bez filtra

Prąd znamionowy

Seria

Model

  - Zakres mocy

| KOD | WIELKOŚĆ | kW | I |
| --- | --- | --- | --- |
| SD45008 | 1 | 3,7 | 8 |
| SD45012 | 2 | 5,5 | 12 |
| SD45016 |  | 7,5 | 16 |
| SD45024 | 3 | 11 | 24 |
| SD45030 |  | 15 | 30 |
| SD45039 | 4 | 18,5 | 39 |
| SD45045 |  | 22 | 45 |
| SD45060 | 5 | 30 | 60 |
| SD45075 |  | 37 | 75 |
| SD45090 | 6 | 45 | 90 |
| SD45110 | 7 | 55 | 110 |
| SD45150 |  | 75 | 150 |

STANDARD SILNIKÓW:					4 POLOWE.

WERSJA OPROGRAMOWANIA:			S/W PE 1.1 Ver 0.3

  - Opis napędu

SD450 jest idealnym przemiennikiem częstotliwości do sterowania silnikami indukcyjnymi od mocy 3,7kW do 90kW, we wszystkich rodzajach przemysłu I wiekszości aplikacji: HVAC (wentylacja, klimatyzacja), MMC (sterowanie wieloma silnikami), transport, przeładunek…

1

Wynośny pulpit z własną pamięcią

Wejście kablowe

2

- INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

  - Konfiguracja podstawowa

Do pracy napędu są potrzebne urządzenia jak niżej. Aby zapewnić ich  prawidłową pracę należy je najpierw odpowiednio dobrać, a następnie połączyć. Niewłaściwie zastosowany lub błędnie zainstalowany napęd może spowodować wadliwe działanie całego systemu lub przedwczesne zużycie lub uszkodzenie produktu. Musisz dokładnie przeczytać i zrozumieć ten podręcznik zanim rozpoczniesz instalację.

|  | Zasilanie AC | Używaj źródła zasilania o napięciu w dozwolonym zakresie znamionowych napięć wejściowych napędu. |
| --- | --- | --- |
|  | Wyłącznik z wyzwalaczem prądu upływu (ELB) | Wybierz wyłącznik lub bezpieczniki topikowe zgodnie z krajowymi Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych. |
|  | Stycznik | Zainstaluj jeśli jest wymagany. Kiedy jest zainstalowany nie używaj go do uruchamiania oraz zatrzymywania napędu. |
|  | Dławik sieciowy AC | Zaleca się stosowanie dławików sieciowych w celu poprawy współczynnika mocy oraz zredukowania poziomu harmonicznych. |
|  | Instalacja i okablowanie | Aby zapewnić niezawodną pracę napędu zainstaluj napęd w odpowiednim położeniu oraz zapewnij mu właściwe odległości wentylacyjne. Niewłaściwe okablowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. |
|  | Dławik DC | Dławik DC może być użyty do zredukowania poziomu harmonicznych lub poprawy współczynnika mocy zamiast dławika sieciowego AC. |
|  | Silnik | Nie podłączaj kondensatorów kompensacyjnych, kondensatorów gasikowych lub filtrów RFI do wyjścia napędu. |

  - Warunki środowiskowe

Sprawdź warunki otoczenia w miejscu zainstalowania napędu.

Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż -10ºC (14ºF) lub przekraczać 50ºC (122ºF).

Wilgotność względna nie powinna przekraczać 90% (bez kondensacji).

Wysokość pracy powinna być nie większa niż 1.000m (3.300ft).

Falownik musi być montowany w pozycji pionowej w odpowiedniej poziomej i pionowej odległości od sąsiadującego wyposażenia.

- A = Powyżej 500mm

- B = Powyżej 200mm (napędy do 30kW i powyżej)

Rysunek 2.1  Montaż SDRIVE 450

  - Okablowanie zacisków mocy

| SYMBOL | OPIS |
| --- | --- |
| R (L1) | Wejście napięcia zasilającego AC (3-fazowe, 380 ~ 480 VAC) |
| S (L2) |  |
| T (L3) |  |
| G | Uziemienie |
| P (+) | Zacisk dodatni szyny DC Zacisk do podłączenia modułu hamowania dynamicznego [ P(+)* ]. Sprawdź załączone rysunki w zależności od napędu. |
| N (-) | Zacisk ujemny szyny DC Zacisk do podłączenia modułu hamowania dynamicznego [ N(-)** ] |
| U | Zaciski przyłączeniowe do silnika (3-fazowe, 380 ~ 480 VAC) |
| V |  |
| W |  |

| ZACISKI MOCY (szczegóły) |  |
| --- | --- |
| Rysunek 2.2 Detal 1 | Rysunek 2.3 Detal 2 |

    - Konfiguracja wielkości 1 i 2

- Konfiguracja odpowiednia dla modeli od SD45008 do SD45016.

- Napędy nie posiadają dławika DC, podłączenie opcjonalne.

- W zależności od wymagań elektro-dynamicznych powinien być podłączony zewnętrzny moduł hamowania dynamicznego

WEJŚCIE ZASILANIA

3 FAZOWE + PE, 380-480Vac

50/60Hz

DŁAWIK DC

(*)

Moduł hamowania dynamicznego

Rezystor hamowania (*) dynamicznego

Ekran kabla silnikowego powinien być podłączony do napędu i dodatkowo do głównego uziemienia instalacji

(*) Opcje

Rysunek 2.4  Okablowanie obwodu mocy dla wielkości 1 i 2

    - Konfiguracja wielkości 3

Do napędów SD45024 i SD45030 może być dodany moduł hamowania dynamicznego wraz z rezystorem hamowania.

WEJŚCIE ZASILANIA

3 FAZOWE + PE, 380-480Vac

50/60Hz

Moduł hamowania dynamicznego

Rezystor hamowania (*) dynamicznego

Ekran kabla silnikowego powinien być podłączony do napędu i dodatkowo do głównego uziemienia instalacji

(*) Opcje

Rysunek 2.5  Okablowanie obwodu mocy dla wielkości 1 i 2

    - Konfiguracja wielkości 4

WEJŚCIE ZASILANIA

3 FAZOWE + PE, 380-480Vac

50/60Hz

Moduł hamowania dynamicznego

Rezystor hamowania (*) dynamicznego

Ekran kabla silnikowego powinien być podłączony do napędu i dodatkowo do głównego uziemienia instalacji

(*) Opcje

Rysunek 2.6.  Okablowanie obwodu mocy dla wielkości 4

    - Konfiguracja wielkości 5, 6 i 7

Okablowanie przemienników od SD45060 do SD45150 może być wykonane w podobnie do wspomnianego wyżej. Główna różnica to fizyczne rozmieszczenie zacisków.

WEJŚCIE ZASILANIA

3 FAZOWE + PE, 380-480Vac

50/60Hz

DŁAWIK DC

(*)

Moduł hamowania dynamicznego

Rezystor hamowania (*) dynamicznego

Ekran kabla silnikowego powinien być podłączony do napędu i dodatkowo do głównego uziemienia instalacji

(*) Opcje

Rysunek 2.7  Okablowanie obwodu mocy dla wielkości 5 do 7

    - Przekroje przewodów i wielkości zacisków

Zwróć szczególną uwagę na poniższą tabelę gdzie zawarto informacje o przekrojach przewodów, wielkości zacisków I śrób wymaganych do prawidłowego podłączenia zasilania głównego (R, S, T) i wyjścia do silnika (U, V, W).

| Maoc znamionowa falownika |  | Wielkość śruby zacisku | Moment dokręcania śruby* (Kg·cm) | Końcówki oczkowe |  | Przewód** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | mm² |  | AWG |  |
|  |  |  |  | R,S,T | U,V,W | R,S,T | U,V,W | R,S,T | U,V,W |
| Model 400V | 3.7kW | M4 | 15 | 2-4 | 2-4 | 4 | 2.5 | 12 | 14 |
|  | 5.5kW | M5 | 15 | 5.5-5 | 5.5-5 | 4 | 4 | 12 | 12 |
|  | 7.5kW | M5 | 26 | 14-5 | 8-5 | 6 | 6 | 10 | 10 |
|  | 11kW | M6 | 26 | 14-5 | 14-5 | 16 | 10 | 6 | 8 |
|  | 15kW | M6 | 45 | 22-6 | 22-6 | 16 | 10 | 6 | 8 |
|  | 18.5kW | M8 | 45 | 38-8 | 38-8 | 25 | 16 | 4 | 6 |
|  | 22kW | M8 | 100 | 38-8 | 38-8 | 25 | 25 | 4 | 4 |
|  | 30kW | M8 | 100 | 38-8 | 38-8 | 25 | 25 | 4 | 4 |
|  | 37kW | M8 | 100 | 38-8 | 38-8 | 35 | 35 | 2 | 2 |
|  | 45kW | M8 | 100 | 38-8 | 38-8 | 35 | 35 | 2 | 2 |
|  | 55kW | M8 | 100 | 38-8 | 38-8 | 70 | 70 | 1/0 | 1/0 |
|  | 75kW | M10 | 300 | - | - | 70 | 70 | 1/0 | 1/0 |

  - Zasilanie główne i przyłącze silnika

Zasilanie główne musi być podłączone do zacisków R(L1), S(L2), and T(L3) . Podłączenie do zacisków U, V, i W spowoduje wewnętrzne uszkodzenie przemiennika. Nie jest ważna kolejność przyłączenia faz.

Silnik powinien być podłączony do zacisków U, V, i W.  Jeśli komenda do przodu (FX) jest załączona, silnik powinien obracać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara patrząc na silnik od strony obciążenia. Jeżeli silnik obraca się w przeciwnym kierunku przełącz zaciski U i V.

WEJŚCIE ZASILANIA

3 FAZOWE + PE, 380-480Vac

50/60Hz

Rysunek 2.8  Podłączenie napędu i silnika

  - Okablowanie zacisków sterowania

    - Szczegóły zacisków sterowania

Rysunek 2.9  Podłączenia na płycie sterującej

Złącza sterowania dla falowników od SD45008 do SD45045 (3.7kW ÷ 22kW)

Rysunek 2.10  Szczegóły zacisków sterowania dla wielkości od 1 do 4

Złącza sterowania dla falowników od SD45060 do SD45150 (30kW ÷ 75kW)

Rysunek 2.11  Szczegóły zacisków sterowania dla wielkości od 5 do 7

Środki ostrożności przy połączeniach

- Zaciski CM i 5G są odizolowane od siebie. Nie łącz tych zacisków razem i nie podłączaj do zacisków uziemienia.

- Dla okablowania obwodów sterowania używaj przewodów ekranowanych lub par skręconych, odseparuj obwody sterownicze od obwodów mocy oraz innych obwodów wysokonapięciowych (200V obwód sekwencyjny przekaźnika).

- Dla zacisków sterowania TER1 i TER2 zaleca się stosowanie przewodów 0.0804mm² (28 AWG) ~ 1.25mm² (16 AWG), natomiast dla zacisków TER3 i TER4 stosój przewody 0.33mm² (22 AWG) ~ 2.0mm² (14 AWG).

Rysunek 2.12  Szczegóły dla zacisków sterowniczych serii SD450

TER 1 dla 22kW i poniżej

(28 – 16 AWG)

TER 1 dla 22kW i powyżej

(28 – 16 AWG)

Opis zacisków sterowania

| TYP |  | SYMBOL | NAZWA | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sygnały wejściowe | Wejścia cyfrowe | M1, M2, M3 | Programowalne wejścia cyfrowe 1, 2 i 3. | Programowalne zaciski wejściowe definiują funkcje wejść cyfrowych. Nastawa fabryczna: Speed-L [Prędkość niska], Speed-M [Prędkość średnia] i Speed-H [Prędkość wysoka], dla nastawy kilku prędkości. Programowalne podobnie jak M1 – M8. |
|  |  | M7 | Programowalne wejście cyfrowe 7. | Aktywując styk na tym zacisku, napęd rozpoczyna pracę ‘do przodu’, deaktywując styk na zacisku napęd rozpoczyna zatrzymanie. Nastawa fabryczna: Forward command (FX) [Komenda do przodu]. Programowalne podobnie jak M1 – M8. |
|  |  | M8 | Programowalne wejście cyfrowe 8. | Aktywując styk na tym zacisku, napęd rozpoczyna pracę ‘wstecz’, deaktywując styk na zacisku napęd rozpoczyna zatrzymanie. Nastawa fabryczna: Reverse command (RX) [Komenda wstecz] Programowalne podobnie jak M1 – M8. |
|  |  | M6 | Programowalne wejście cyfrowe 6. | Aktywując styk na tym zacisku, napęd rozpoczyna pracę z ustawioną częstotliwością, zaprogramowaną jako częstotliwość DOBIEGU, deaktywując styk na zacisku napęd rozpoczyna zatrzymanie. Nastawa fabryczna: JOG Frequency [Częstotliwość DOBIEGU] Programowalne podobnie jak M1 – M8. |
|  |  | M4 | Programowalne wejście cyfrowe 4. | Aktywując styk na tym zacisku, napęd zrestartuje się po wystąpieniu błędu. Nastawa fabryczna: Faults Reset (RST). [Reset błędów] Programowalne podobnie jak M1 – M8. |
|  |  | M5 | Programowalne wejście cyfrowe 5. | Aktywując styk na tym zacisku, napęd podczas sytuacji awaryjnej bezwarunkowo odcina wyjście. Jeżeli sytuacja awaryjna zostanie zniwelowana napęd automatycznie rozpocznie pracę bez konieczności podania sygnału restartu. Bądź ostrożny używając tego sygnału. Nastawa fabryczna: Emergency [Niebezpieczeństwo]. Programowalne podobnie jak M1 – M8. |
|  |  | CM | Wspólny (NPN) / 24V Wspólny | Zacisk wspólny 0Vdc dla styków wejściowych NPN oraz zewnętrznego zasilania 24Vdc. |
|  |  | 24 | Wspólny (PNP) / Zasilanie +24Vdc | Zacisk wspólny 24Vdc dla styków wejściowych PNP. Może być używane jako zasilanie użytkownika (maksymalnie: +24V, 50mA). |

| TYP |  | SYMBOL | NAZWA | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sygnały wejściowe | Wejścia analogowe | V+, V- | Zasilacz analogowy (+12V, -12V) | Zasilacz dla analogowego sygnału referencyjnego. Maksimum:+12Vdc, 100mA; -12Vdc, 100mA. |
|  |  | V1 | Sygnał referencyjny częstotliwości (Napięciowy) | Zacisk używany do wprowadzenia nastawy częstotliwości lub celu, za pomocą sygnału napięciowego 0-12Vdc lub 12Vdc. (Impedancja wejściowa 20k). |
|  |  | I | Sygnał referencyjny częstotliwości (Prądowy) | Zacisk używany do wprowadzenia nastawy częstotliwości lub celu, za pomocą sygnału prądowego 0-20mA. (Impedancja wejściowa 249). |
|  |  | A0, B0 | Sygnał referencyjny częstotliwości (Impulsowy) | Zacisk używany do wprowadzenia nastawy częstotliwości lub celu, za pomocą sygnału impulsowego |
|  |  | 5G (22kW) CM (30kW) | Zacisk wspólny dla sygnałów analogowych | Zacisk wspólny dla wszystkich sygnałów referencyjnych. |
|  | Wykrywanie temperatury silnika | NT (22kW) ET (30kW) | Wejście temperaturowe silnika | Wejście dla czujnika termicznego silnika. Użycie termistorów NTC lub PTC zapobiega przegrzewaniu się silnika. |
| Sygnały wyjściowe | Wyjścia cyfrowe | 3A, 3C, 3B | Styki przekaźników błędu | Styk przełączalny. Kiedy pojawi się błąd zostanie uaktywniony (250Vac, 1A; 30Vdc, 1A). Przy wystąpieniu błędu: 3A-3C Zamknięty (3B-3C Otwarty). Przy warunkach normalnych: 3B-3C Zamknięty (3A-3C Otwarty) |
|  |  | A1 – A4 C1 – C4 | Programowalne wyjścia cyfrowe | Beznapięciowe styki przekaźników. Używane jako programowalne wyjścia cyfrowe (250Vac, 1A; 30Vdc, 1A). |
|  |  | S0, S1, 5G | Programowalne wyjścia analogowe | Wyjście analogowe napięciowe ustawialne jako jeden z następujących parametrów: Częstotliwość wyjściowa, Prąd wyjściowy, Napięcie wyjściowe, Napięcie szyny DC. |
| RS485 | Komunikacja | C+, C- | Wysoki i niski sygnał RS485 | Sygnał komunikacji RS485. |
|  |  | CM | Wspólny RS485 | Zacisk wspólny sygnału RS485. |

Seria SD450 dostarcza dwie różne metody działania sygnałó wejściowych: tryby NPN lub PNP. Sposób podłączenia został pokazany poniżej:

Tryb NPN

Konieczne jest ustawienie J1 przy NPN (pozycja dolna). W tym wypadku, zaciski wejściowe będą aktywowane przy użyciu wewnętrznego zasilacza napędu. Zacisk CM (GND dla 24Vdc) będzie zaciskiem wspólnym dla sygnałów styków wejściowych.

(Nastawa fabryczna: NPN)

Wewnętrzny zasilacz 24Vdc

Podłączenie tranzystora NPN

Podłączenie przekaźnika

Przepływ prądu

Rysunek 2.13  Zaciski sterowania w trybie NPN

Tryb PNP

Konieczne jest ustawienie J1 przy PNP (pozycja górna). W tym wypadku, zaciski wejściowe będą aktywowane przy użyciu wewnętrznego zasilacza napędu. Zacisk 24 (24Vdc) będzie zaciskiem wspólnym dla sygnałów styków wejściowych.

Wewnętrzny zasilacz 24Vdc

Podłączenie tranzystora PNP

Podłączenie przekaźnika

Przepływ prądu

Rysunek 2.14 Zaciskai sterowania w trybie PNP z wewnętrznym zasilaczem

Tryb PNP (zasilanie zewnętrzne)

Konieczne jest ustawienie J1 przy PNP (pozycja górna). W tym wypadku, zaciski wejściowe będą aktywowane przy użyciu zewnętrznego zasilacza 24Vdc, zacisk GND musi być podłączony do zacisku CM napędu. Zacisk 24 zewnętrznego zasilacza będzie wspólny dla sygnałów styków wejściowych.

Zewnętrzny zasilacz 24Vdc

Podłączenie tranzystora PNP

Podłączenie przekaźnika

Przepływ prądu

Rysunek 2.15 Zaciskai sterowania w trybie PNP z zewnętrznym zasilaczem

    - Podłączenia standardowe dla zacisków sterowania

Podłaczenia wejść i wyjść cyfrowych są jednakowe dla całej grupy napędów, tak jak pokazano na poniższym rysunku:

Rysunek 2.16 Okablowanie podstawowe dla serii SD450

Wyjścia i wejścia analogowe nie są jednakowe dla całej serii SD450. Różnice przedstawiono na rysunkach poniżej:

a) Okablowanie sygnałów sterowania od 3.7kW do 22kW.

Rysunek 2.17  Podstawowe okablowanie dla sygnałów analogowych dla wielkości 1 do 4

b) Okablowanie sygnałów sterowania od 30kW do 75kW.

Rysunek 2.18  General Podstawowe okablowanie dla sygnałów analogowych dla wielkości 5 do 7

Uwaga: Nie połączaj napięcia bezpośrednio do zacisków M7(FX) i M8 (RX).

- Charakterystyka TECHNICznA

| WEJŚCIE | Napięcie zasilania | 380 do 480Vac (-15% to +10%) 3-fazowe |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość wejściowa | 5060 Hz  5% |
|  | Współczynnik mocy wejściowy | > 0.98 (zasadniczo) |
|  | Chwilowy zanik napięcia | > 15ms |
| WYJŚCIE | Napięcie wyjściowe | 0Vac do V. wejściowego (–3V przy 100% obciążenia) |
|  | Zdolność do przeciążenia | 150% przez 60s; 200% przez 0,5s |
|  | Częstotliwość wyjściowa | 0.01Hz do  120Hz |
|  | Sprawność (przy pełnym obciążeniu) | >98% |
|  | Metoda sterowania | Technologia wektora przestrzennego |
|  | Częstotliwość nośna | Maksymalnie 15kHz |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE | Stopień ochrony | IP20 |
|  | Temperatura otoczenia | -10ºC do 50ºC |
|  | Temperatura magazynowania | -20ºC do +65ºC |
|  | Wilgotność powietrza otaczającego | <90%, bez kondensacji |
|  | Wysokość | 1000m |
|  | Zmniejszenie mocy wraz z wysokością | ->1000m, 1% na każde 100m; 3000m maksimum |
|  | Stopień ochrony wyświetlacza | IP21 |
|  | Wibracje | 5,9m/sec² (=0,6g) |
|  | Miejsca instalacji | Środowisko bez gazów korozyjnych , łatwopalnych, par olejowych lub kurzu |
| STEROWANIE | Metoda sterowania | Sterowanie skalarne V / Hz l, wektorowe bezczujnikowe |
|  | Wejścia analogowe | 1 wejście 0-12Vdc, 12Vdc, 1 wejście 4-20mA/0-20mA |
|  |  | 1 wejście impulsowe (0-100kHz) |
|  | Wejścia cyfrowe | 8 wejść programowalnych |
|  | Wejście PTC | 1 wejście |
|  | Wyjścia analogowe | 2 wyjścia 0-10V |
|  | Wyjścia przekaźnikowe | 1 przekaźnik błędu przełączalny (AC250V, 1A; DC30V, 1A) |
|  |  | 4 przekaźniki programowalne normalnie otwarte (AC250V, 1A; DC30V, 1A) |
|  | Pulpit | Wynośny, programowalny cyfrowo ( własna pamięć) |
|  | Port komunikacyjny | RS232/485 protokół ModBus RTU, Device Net, Profibus (opcja) |
|  | Moduł hamowania dynamicznego | Opcja |
|  | Certyfikaty | CE, UL, cUL, cTick |
| ZABEZPIECZENIA SILNIKA | Model termiczny silnika |  |
|  | Zwarcie doziemne |  |
|  | Ostrzeżenie o przeciążeniu |  |
|  | Model termiczny rezystora hamowania dynamicznego |  |
|  | Ograniczenie momentu I czas ograniczenia momentu (ustawialne) |  |
|  | Niskie napięcie |  |
|  | 10% cykl pracy hamulca dynamicznego |  |
|  | Utrata fazy na wejściu/wyjściu |  |
|  | Niesymetri prądów fazowych |  |
|  | Zabezpieczenie przed utknięciem silnika |  |
|  | Zwarcie |  |
|  | Ograniczenie prędkości i czas ograniczenia prędkości (programowalne) |  |
|  | Przekroczenie napięcia |  |
|  | Średni 100% moment hamowania przez 5s |  |
| ZABEZPIECZENIA SDRIVE 450 | Model termiczny (program) |  |
|  | Przeciążenie IGBT |  |
|  | Błąd przekroczenia napięcia |  |
|  | Błąd sprzętowy |  |
|  | Przekroczenie temperatury radiatora |  |
|  | Ograniczenie prądu wyjściowego |  |
|  | Ograniczenie zwrotu energii |  |

- WYMIARY

  - Wymiary wielkości 1 i 2

| KOD | WYMIARY (mm.) |  |  |  |  |  |  |  | FILTRY RFI |  |  |  |  | WAGA NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1 | H2 | W1 | W2 | D | C1 | C2 | C3 | L | Y | W | X | H |  |
| SD45008/F | 284 | 269 | 150 | 130 | 157 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 329 | 315 | 151 | 120 | 50 | 4,9 |
| SD45012/F | 284 | 269 | 200 | 180 | 187,5 | 28 | 18,5 | 28 | 329 | 315 | 201 | 160 | 60 | 6 |
| SD45016/F | 284 | 269 | 200 | 180 | 187,5 | 28 | 18,5 | 28 | 329 | 315 | 201 | 160 | 60 | 6 |

FILTR WIELKOŚĆ 1

Rysunek 4.1 Wymiary wielkości 1

FILTR WIELKOŚĆ 2

Rysunek 4.2 Wymiary wielkości 2

  - Wymiary wielkości 3 i 4

| KOD | WYMIARY (mm.) |  |  |  |  |  | FILTRY RFI |  |  |  |  |  | WAGA NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1 | H2 | W1 | W2 | D1 | D2 |  | L | Y | W | X | H |  |
| SD45024/F | 475,5 | 392 | 250 | 186 | 261,2 | 188,4 |  | 475 | 450 | 251 | 181 | 65 | 21,2 |
| SD45030/F | 475,5 | 392 | 250 | 186 | 261,2 | 188,4 |  | 475 | 450 | 251 | 181 | 65 | 21,2 |
| SD45039/F | 554,6 | 468,5 | 260 | 220 | 268,6 | 211,0 |  | 580 | 525 | 281 | 220 | 65 | 29,5 |
| SD45045/F | 554,6 | 468,5 | 260 | 220 | 268,6 | 211,0 |  | 580 | 525 | 281 | 220 | 65 | 29,5 |

FILTR WIELKOŚĆ 3

Rysunek 4.3 Wymiary wielkości 3

FILTR WIELKOŚĆ 4

Rysunek 4.4 Wymiary wielkości 4

  - Wymiary wielkości 5, 6 i 7

| KOD | WYMIARY (mm.) |  |  |  |  |  | FILTRY RFI |  |  |  |  |  | WAGA NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1 | H2 | W1 | W2 | D1 | D2 |  | L | Y | W | X | H |  |
| SD45060/F | 792 | 665 | 300 | 190 | 265,6 | 163,4 |  | 270 | 255 | 90 | 65 | 150 | 41 |
| SD45075/F | 792 | 665 | 300 | 190 | 265,6 | 163,4 |  | 270 | 255 | 90 | 65 | 150 | 42 |
| SD45090/F | 792 | 665 | 300 | 190 | 292,6 | 190,4 |  | 270 | 255 | 90 | 65 | 150 | 49 |
| SD45110/F | 917,5 | 737 | 370 | 220 | 337,6 | 223,4 |  | 351 | 320 | 180 | 122 | 95 | 70,5 |
| SD45150/F | 917,5 | 737 | 370 | 220 | 337,6 | 223,4 |  | 351 | 320 | 180 | 122 | 95 | 72,5 |

FILTR WIELKOŚĆ 5 i 6

FILTR WIELKOŚĆ 7

Rysunek 4.5 Wymiary wielkości 5, 6 i 7

Uwaga: Waga netto nie zawiera wagi filtrów RFI.

- Zakres mocy I AKCESORIA

  - Zakres mocy

| WIELKOŚĆ | KOD | Temperatura Pracy 50ºC PRACA CIĘŻKA |  |  | Temperatura Pracy 40ºC PRACA NORMALNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I(A) Znamionowy | Moc (kW) @ 400Vac | 50ºC I(A) Przeciążenia | I(A) Znamionowy | Moc (kW) @ 400Vac | 40ºC I(A) Przeciążenia |
| 1 | SD45008 | 8 | 3,7 | 13 | 12 | 5,5 | 13 |
| 2 | SD45012 | 12 | 5,5 | 17 | 16 | 7,5 | 17 |
|  | SD45016 | 16 | 7,5 | 26 | 24 | 11 | 26 |
| 3 | SD45024 | 24 | 11 | 33 | 30 | 15 | 33 |
|  | SD45030 | 30 | 15 | 42 | 39 | 18,5 | 42 |
| 4 | SD45039 | 39 | 18,5 | 49 | 45 | 22 | 49 |
|  | SD45045 | 45 | 22 | 66 | 60 | 30 | 66 |
| 5 | SD45060 | 60 | 30 | 82 | 75 | 37 | 82 |
|  | SD45075 | 75 | 37 | 99 | 90 | 45 | 99 |
| 6 | SD45090 | 90 | 45 | 121 | 110 | 55 | 121 |
| 7 | SD45110 | 110 | 55 | 165 | 150 | 75 | 165 |
|  | SD45150 | 150 | 75 | 201 | 183 | 90 | 201 |

  - Sinusoidalne filtry wyjściowe

| KOD | I (A) | V | IP | WYMIARY (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H | W | D |
| FN0008-42 | 8 | 400 | 20 | 280 | 175 | 285 |
| FN0012-42 | 12 | 400 | 20 | 280 | 175 | 285 |
| FN0016-42 | 16 | 400 | 20 | 280 | 175 | 285 |
| FN0024-42 | 24 | 400 | 20 | 460 | 302 | 475 |
| FN0030-42 | 30 | 400 | 20 | 460 | 302 | 475 |
| FN0039-42 | 39 | 400 | 20 | 460 | 302 | 475 |
| FN0045-42 | 45 | 400 | 20 | 696 | 447 | 740 |
| FN0060-42 | 60 | 400 | 20 | 696 | 447 | 740 |
| FN0075-42 | 75 | 400 | 20 | 696 | 447 | 740 |
| FN0090-42 | 90 | 400 | 20 | 696 | 447 | 740 |
| FN0110-42 | 110 | 400 | 20 | 696 | 447 | 740 |
| FN0150-42 | 150 | 400 | 20 | 795 | 555 | 845 |

  - Filtry harmoniczne

| KOD | I (A) | V | TYP FILTRA | WYMIARY (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H | W | D |
| FHSD4008 | 8 | 400 | INPUT | 230 | 170 | 120 |
| FHSD4016 | 16 | 400 | INPUT | 230 | 170 | 120 |

- DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Zgodność z dyrektywami:

CD 73/23/EEC i CD 89/336/EEC

Produkt:					Przemiennik częstotliwości

Znak towarowy:			POWER ELECTRONICS

Model / Typ: 				SERIA SDRIVE 450

Producent:					PE Industrial Systems Co., Ltd.

181, Samsung-Ri, Mokchon, Chonan-Si,

330-845, Chungnam

Corea

Testowane na żądanie:	POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S.L.

C/. Leonardo da Vinci, 24-26

Parque Tecnológico

46980 · PATERNA · VALENCIA

ESPAÑA

Standardy techniczne:	Poniższe zestawienia zawiera standardy zastosowane w celu spełnienia zasadniczych wymagań Dyrektyw 73/23/CEE "Niskonapięciowa" i 89/336/CEE "Kompatybilności elektromagnetycznej"

EN 50178 (1997): Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy.

EN 50081-2 (1993): Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące emisyjności - Środowisko przemysłowe.

EN 55011 (1994): Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urządzenia wielkiej częstotliwości.

EN 50082-2 (1995): Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia - Środowisko przemysłowe

EN 61000-4-2 (1995): Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne - Podstawowa publikacja EMC

ENV 50140 (1993): Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące odporności. Emitowane pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Badanie odporności.

ENV 50204 (1995): Pola elektromagnetyczne emitowane przez cyfrowe telephony radiowe.

EN 61000-4-4 (1995): Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych - Podstawowa publikacja EMC

ENV 50141 (1993): Kompatybilność elektromagnetyczna.  Wymagania ogólne dotyczące odporności. Zakłócenia przewodzone wywoływane przez pola o częstotliwości radiowej.

EN 61000-4-8 (1993): Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

- Pulpit operatora

  - Grupy parametrów

Seria SDRIVE 450 posiada sześć grup parametrów sklasyfikowanych zgodnie z pełnioną funkcją tak jak pokazano poniżej.

| Grupy parametrów | Wskazanie | Opis |
| --- | --- | --- |
| Menu główne | DRV | Nastawa częstotliwości, czas przyspie./hamowania, itd. Podstawowe parametry. |
| Menu grupa funkcji 1 | FU1 | Start / stop, ograniczenia częstotliwości, podwyższanie momentu, zabezpieczenia termiczne, zabezpieczenie przed przeciążeniem i niedociążeniem itd. |
| Menu grupa funkcji 2 | FU2 | Historia błędów, dane silnika, drugie przyspieszenie / hamowanie, drugi silnik, zapamiętywanie parametrów pulpit/napęd. |
| Menu Wejście / Wyjście | I/O | Nastawy wejść i wyjść analogowych i cyfrowych, stopnie częstotliwości, kilka nastaw przyśpieszania. |
| Menu aplikacje | APP | Sterowanie pompami (grupa ciśnienie). |
| Menu komunikacja | COM | Konfiguracjia komunikacji szeregowej. |

  - Pulpit operatora

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) może pokazać maksymalnie do 32 znaków alfanumerycznych. Umożliwia to sprawdzenie ustawień bezpośrednio na ekranie. Opis pulpitu i wskazań pokazano poniżej.

Ekran ciekłokrystaliczny 32 znaki, podświetlany,

Przycisk PROGRAM używany do przejścia w tryb programowania w celu zmiany danych

Przycika ENTER umożliwia przechodzenie między sześcioma grupami APP ► COM ► I/O ► FU2 ► FU1 ► DRV. Używany także do zatwierdzania zmienionych danych w parametrze

Przycika SHIFT umożliwia przechodzenia kursora w trybie programowania

Przycisk ESC umożliwia przenoszenie dowolnego kodu programu do głównego ekranu

LED FORWARD miga kiedy napęd przyspiesza lub hamuje w trybie ‘do przodu’

Przycisk MODE umożliwia przechodzenie między sześcioma grupami DRV ► FU1 ► FU2 ► I/O ► COM ► APP.

Strzałki UP i DOWN przenoszą cię przez  grupę parametru i umożliwiają modyfikowanie danych

LED REVERSE miga kiedy napęd przyspiesza lub hamuje w trybie ‘wstecz’

Przycisk STOP zatrzymuje silnik

Przycisk RESET używany jest do resetowania błędów

LED miga kiedy wystąpił błąd

Rysunek 7.1 Pulpit operatora i wyświetlacz

    - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Na rysunku poniżej przedstawiono różne pola, które mogą wystąpić na ekranie wraz z ich znaczeniem.

Rysunek 7.2 Wyświetlacz LCD

| Ekran | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Grupa parametru | Pokazuje grupę parametru: DRV, FU1, FU2, I/O, COM, APP. |  |
| 2. Tryb Start / stop | Pokazuje tryb start / stop napędu. |  |
|  | K | Start / stop przy użyciu przycisków FWD, REV pulpitu operatora. |
|  | T | Start / stop przy użyciu sygnałów sterujących listwy zaciskowej M7 (FX), M8 (RX). |
|  | R | Start / stop przy użyciu szeregowego portu komunikacyjnego RS485. |
|  | O | Start / stop przy użyciu opcjonalnych płyt komunikacyjnych. |
| 3. Tryb nastawy częstotliwości | Pokazuje tryb nastawy częstotliwości. |  |
|  | K | Nastawa częstotliwości z pulpitu operatora |
|  | V | Nastawa częstotliwości z zacisków V1 (0-12V lub -12V ÷ +12V) lub V1 + I |
|  | I | Nastawa częstotliwości z zacisku I (0-20mA or 4-20mA). |
|  | P | Nastawa częstotliwości z zacisku impulsowego |
|  | R | Nastawa częstotliwości z opcji komunikacji RS485. |
|  | U | Kiedy funkcja ‘Góra/Dół’ zostanie wybrana oraz funkcja ‘Góra’ zostanie załączona. Wtedy nastawa częstotliwości idzie w górę. |
|  | D | Kiedy funkcja ‘Góra/Dół’ zostanie wybrana oraz funkcja ‘Dół’ zostanie załączona. Wtedy nastawa częstotliwości idzie w górę. |
|  | S | Kiedy funkcja ‘Up/Down’ zostanie wybrana wskazuje status ‘Stop’ przy zatrzymanym napędzie |
|  | O | Nastawa częstotliwości z opcjonalnych płyt komunikacyjnych. |
|  | J | Nastawa częstotliwości z zacisku wejściowego Dobieg. |
|  | 1~ 15 | Nastawa częstotliwości z wejść cyfrowych ustawionych jako 'Stopnie częstotliwości'. |
| 4. Prąd wyjściowy | Pokazuje prąd wyjściowy podczas pracy. |  |
| 5. Kod parametru | Wyświetla kod parametru w grupie parametru. Używając przycisków  (Góra) i  (Dół) istnieje możliwość przechodzenia między parametrami w grupie (0~99). |  |
| 6. Stan pracy | Pokazuje informacje na temat stanu pracy napędu. |  |
|  | STP | Podczas zatrzymania (STOP). |
|  | FWD | Podczas pracy ‘do przodu’ (FORWARD). |
|  | REV | Podczas pracy ‘wstacz’ (REVERSE). |
|  | DCB | Podczas hamowania dynamicznego (Dynamic Braking Current) |
|  | LOP | Utrata nastawy referencyjnej z płyty sterującej (błąd DPRAM). |
|  | LOR | Utrata nastawy referencyjnej z płyty komunikacyjnej. |
|  | LOV | Utrata analogowego sygnału nastawy referencyjnej (V1: 0-10V). |
|  | LOI | Utrata analogowego sygnału nastawy referencyjnej (I: 4-20mA). |
| 7. Częstotliwość wyjściowa przemiennika, Nastawa częstotliwości. | Wyświetla aktualną częstotliwość wyjściową podczas pracy. Wyświetla nastawę częstotliwości podczas zatrzymania. |  |

    - Procedura ustawiania parametru

- Nasiskając kolejno przycisk MODE możesz uzyskać dostęp do różnych grup parametrów (od DRV do APP). Naciskając przycisk ENTER zmieniasz kierunek przeglądania grup (od APP do DRV).

- Naciskają przyciski   lub  uzyskasz dostęp do wymaganego parametru wewnątrz grupy parametru. Pierwszy parametr w każdej grupie, zakodowany jako 00 jest zawsze “Skokiem do parametru”. Jeżeli znasz kod parametru do którego chcesz uzyskać dostęp, możesz wpisać go bezpośrednio w tym miejscu. Zostaniesz przeniesiony bezpośrednio bez potrzeby przechodzenia przez wszystkie parametry. W grupie DRV, parametr DRV-00 nie jest "Skokiem do parametru", tylko wejściową nastawą częstotliwości.

- Naciskając przycisk PROG wszystkie modyfikowalne parametry mogą być edytowane. Kursor zaczyna migać.

- Przycisk SHIFT/ESC jest używany do przenoszenia kursora na wymaganą cyfrę do modyfikacji. Tak długo jak kursor pozostaje na miejscu cyfry możesz ją modyfikować za pomocą przycisków  lub .

- Naciskając przycisk ENT zapamiętujesz wszystkie ustawienia. Kursor przestaje migać.

- Naciśnięcie przycisku MODE pozwala na wyjście z trybu programowania bez zapamiętywania wprowadzonych ustawień.

- Jeżeli jesteś w jakiejkolwiek grupie parametru i chcesz wrócić do parametru głównego, naciśnij przycisk SHIFT/ESC.

Uwaga: Dane nie mogą być modyfikowane jeżeli:

Parametr nie jest edytowalny podczas trybu pracy.

Funkcja blokady parametru jest aktywna FU2-94 (blokada parametru).

    - Nawigacja po parametrach

Rysunek 7.3 Nawigacja po paramertach

    - Tryby pracy

SD450 posiada kilka trybów pracy które opisano poniżej.

| Tryby pracy | Funkcja | Konfiguracja funkcji |
| --- | --- | --- |
| Praca z użyciem pulpitu | Nastawa częstotliwości I komendy start/stop mogą być zaprogramowane tylko z użyciem pulpitu. | DRV-03: Pulpit DRV-04: Pulpit-1 lub -2 |
| Praca z użyciem zacisków sterowania | Zamykanie lub otwieranie styków na zaciskach M7(FX) lub M8(RX) wydaje komendę Start/Stop. Nastawa częstotliwości przez zacisk V1 lub I lub V1+I. | DRV-03: Fx/Rx-1 lub -2 DRV-04: V1 lub I lub V1+I |
| Praca z użyciem pulpitu i zacisków sterowania | Komenda Start/Stop wydawana jest z pulpitu. Nastawa prędkości sterowana przez zacisk V1 lub I lub V1+I. | DRV-03: Pulpit-1 lub -2 DRV-04: V1 lub I lub V1+I |
|  | Zamykając styk na zaciskach M7(FX) lub M8(RX) wydawana jest komenda Start/Stop. Nastawa częstotliwości jest kontrolowana z pulpitu. | DRV-03: Fx/Rx-1 lub -2 DRV-04: Teclado-1 lub -2 |
| Praca z użyciem opcjonalnych płyt | Praca po przez płyty opcjonalne. SD450 posiada dwie płyty komunikacyjne. Płyty opcjonalne: Device-Net, ProfiBus. |  |

- LISTA parametrów programowalnych

  - Funkcje podstawowe i grupa parametrów wyświetlanych (DRV)

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRV1 ► Cmd. Freq 00 0.00 Hz | Częstotliwość nastawiona, prąd wyjściowy (LCD) | 0 A FU1-30 (Maks. częstotliwość) | 0.00 Hz | 90FF | Dostarcza informacji o stanie pracy silnika, trybie ustawiania częstotliwości, prądzie wyjściowym, stanie napędu, częstotliwości wyjściowej i nastawionej. | TAK |
| DRV1 ► T/K 0.00Hz 00 R 0.0%F 0.0% | Wartość nastawy i sprzężenia zwrotnego | 0 – 100 % | 0 | 90FF | Ustawienie nastawy numer 1 w trybie PID i wyświetla wartość sprzężenia zwrotnego PID lub wartość czujnika. Uwaga: Ten parametr pokazuję się tylko jeżeli opcja APP-02 jest ustawiona na “Tak”. | TAK |
| DRV2 ► Acc. Time 01 20.0 sec | Czas przyspieszenia | 0 do 6000s | 20.0 s | 9100 | Ten parametr ustawia czas przyspieszania I hamowania od 0Hz do FU2-70. | TAK |
| DRV2 ► Dec. Time 02 30.0 sec | Czas hamowania | 0 do 6000s | 30.0 s | 9101 |  | TAK |
| DRV ► Drive mode 03 Fx/Rx-1 | Tryb kontroli Start / Stop | Pulpit | Fx/Rx-1 | 9102 | Start / stop kontrolowany z pulpitu. | NIE |
|  |  | Fx/Rx-1 |  |  | Kontrola start / stop odbywa się z zacisków sterowania opcjonalnej płyty FX, RX i CM. FX = 1 i RX = 0  Komenda “na przód”. FX = 0  Stop. FX = 0 i RX = 1  Komenda wstecz. RX = 0  Stop. |  |
|  |  | Fx/Rx-2 |  |  | Kontrola start / stop odbywa się z zacisków sterowania opcjonalnej podpłyty FX, RX i CM. FX = 1 i RX = 0  Komenda “na przód”. FX = 0 i RX = 0  Stop. FX = 1 i RX = 1  Komenda wstecz. FX = 0 i RX = 0  Stop. |  |
|  |  | Int.485 |  |  | Start / stop kontrolowane z sieci komunikacyjnej RS485. |  |
| DRV3 ► Freq mode 04 Keypad-1 | Tryb kontroli częstotliwości (Sposób wprowadzania nastawy częstotliwości) | Pulpit-1 | Pulpit-1 | 9103 | Częstotliwość ustawiana w DRV-00. Nowa nastawa będzie obowiązywała po naciśnięciu przycisku ENT. | NIE |
|  |  | Pulpit-2 |  |  | Jak poprzednia opcja tylko w tym wypadku nastawa jest modyfikowana w czasie. |  |
|  |  | V1 |  |  | Nastawa częstotliwości (0-12V) jest wprowadzana z zacisku V1. |  |
|  |  | V1S |  |  | Nastawa częstotliwości (-12 do +12V) jest wprowadzana z zacisku V1. |  |
|  |  | I |  |  | Nastawa częstotliwości (4-20mA/0-20mA) jest wprowadzana z zacisku I. |  |
|  |  | V1 + I |  |  | Nastawa częstotliwości (0 ~ 10V, 4 ~ 20mA) jest wprowadzana z zacisków V1, I. Sygnał V1 jest dodawany do sygnału I. |  |
|  |  | Impuls |  |  | Nastawa częstotliwości (0 ~ 100kHz) jest wprowadzana z zacisków A0 i B0. |  |
|  |  | Int. 485 |  |  | Nastawa częstotliwości jest wprowadzana z sieci komunikacyjnej RS485 z zacisków C+, C-. |  |
|  |  | Zewnętrzny PID |  |  | Dostępne kiedy APP-80 'Ext PID Mode' ustawiony na 'Tak'. W tym wypadku sygnał 4-20mA podany na I stanie się sygnałem referencyjnym napędu dla tego trybu parcy. Sprawdź parametry (I/O-20 – I/O-27 i APP-80 do APP-97) |  |

1 Opcją alternatywną do wprowadzania nastawy częstotliwości są “Zaciski wielofunkcyjne M1.. M3" (I/O-20 do 22), “Częstotliwość dobiegu” (I/O-25).

2 Funkcja połączona z wartościami “Częstotliwość maksymalna” FU1-30, “Wybór między częstotliwość maksymalna lub delta” FU1-73 i “Skala czasu” FU1-74.

3 Kiedy do wprowadzania nastawy częstotliwości wybrane są opcje “Zaciski wielofunkcyjne M1.. M3” (I/O-20 do 22), “Częstotliwość DOBIEGU” (I/O-25), wówczas opcja DRV-03 jest wyłączona.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRV4 ► Step Freq-1 05 10.00 Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 1 | FU1-32 do FU1-30 (Częstotliwość startu przy częstotliwości maksymalnej) | 10.0 Hz | 9104 | Kombinacja binarna M1, M2, M3; Częst. Wyj.; Prędkość ustawiona wstępnie Numer stopnia. Prędkość niska; Prędkość średnia; Prędkość wysoka. 0; 0; 0; DRV-00; Prędkość 0. 1; 0; 0; DRV-05; Prędkość 1. 0; 1; 0; DRV-06; Prędkość 2. 1; 1; 0; DRV-07; Prędkość 3. | TAK |
| DRV4 ► Step Freq-2 06 20.00 Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 2 |  | 20.0 Hz | 9105 |  |  |
| DRV4 ► Step Freq-3 07 30.00 Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 3 |  | 30.0 Hz | 9106 |  |  |
| DRV ► Current 08 0.0 A | Prąd wyjściowy | - | A | 9107 | Pokazuje prąd wyjściowy napędu RMS. | - |
| DRV ► Speed 09 0rpm | Prędkość silnika | obr/min | Rpm | 9108 | Pokazuje prędkość silnika w obr/min. | - |
| DRV ► DC link Vtg 10 ----- V | Napięcie DC |  | V | 9109 | Pokazuje napięcie na szynie DC. | - |
| DRV ► User disp 11 Out 0.0 V | Wybór wskazania użytkownika | Wybór w FU2-81 (Wskazanie użytkownika) | - | 910A | Pokazuje parametr wybrany w FU2-81 'Wskazanie użytkownika'. Zawira kilka typów parametrów napięciowych i mocowych. | - |
| DRV ► Fault 12 None | Błąd wyświetlany na ekranie pulpitu | - | Brak | 910B | Wyświetla aktualny błąd napędu. Użyj przycisków PROG,  i  przed naciśnięciem przycisku RESET. Błąd; Ekran. Przekroczenie prądu 1; Over Current 1. Przekroczenie napięcia; Over Voltage. Błąd zewnętrzny; Ext. Trip. Zatrzymanie awaryjne (bez resetu); BX. Za niskie napięcie; Low Voltage. Błąd uziemienia; Ground Fault. Przekroczenie temp. napędu; Over Heat. Zabezpieczenie elektro-termiczne; E-Thermal. Przeciążenie; Over Load. Błedy sprzętowe napędu - Błąd EEP - Przesunięcie ADC - Błąd WDOG - Utrata fazy na wyjściu - Spalony bezpiecznik (>30kW); HW-Diag. Przekroczenie prądu 2; Arm Short. Utrata fazy na wyjściu; Phase open. Przeciążenie napędu; Inv. OLT. Uwaga: Napęd nie będzie restartowany w wypadku wystąpienia błędu sprzętowego WDOG, EEP i ADC. | - |
| DRV ►TAR 0.00Hz 14 OUT 0.00Hz | Cel / Wyświtlana częstotliwość wyjściowa | - | 0.00 Hz | - | Pokazuje nastawę wprowadzoną w DRV-00 oraz częstotliwość wyjściową napędu. | - |
| DRV ►REF 0.00% 15 FBK 0.00% | Wyświetla prękość silnika | - | - | - | Pokazuje nastawę prędkości w procentach i jego odniesienie do wyjścia napędu. | - |
| DRV ► Hz/Rpm Disp 16 Hz | Wyświetla prękość silnika | Hz obr/min | Hz | 910F | Wybór trybu wyświtlania prędkości silnika tj. Hz lub obr/min która będzie pokazana w DRV-00. | TAK |
| R 0.0Hz T 0.0Hz F 0.0Hz O 0.0Hz DRV-18 | Wyświtlanie parametrów PID | - | - | - | Parametry wyświetlane w trybie PID razem z prędkością silnika w Hz. | - |
| V1 0 V2 0 V1S 0 I 0 DRV-19 | Parametry AD | - | - | - | Wyświetlanie konwersji sygnałów analogowych na sygnały cyfrowe. | - |
| R 0.00% O 0.0% F 0.00% DRV-20 | Wyświetlanie zewnętrznych parametrów PID | - | - | - | Wyświetlanie parametrów w trybie zewnętrznego PID razem z prędkością silnika w Hz | - |

4 Te parametry są wybierane przez konfigurację “Zacisków wielofunkcyjnych M1.. M3” (I/O-20 do 22). Kiedy w tybie pracy z PID wybrane są jednostki dla V1 lub I lub Impuls wówczas wyświetlanie zmieni się stosownie do wybranych jednostek (%, Bar, kPa, etc),. Zobacz parametry I/O-86 do I/O-88. (Kiedy %  DRV-05 = ‘częstotliwość stopnia 1’, 10.00Hz stanie się 20.00%).

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRV5 ► Drive mode2 91 Fx/Rx-1 | Opcjonalny tryb sterowania Start / Stop | Pulpit | Fx/Rx-1 | 915A | Wartość ustawiona tutaj będzie zastosowana kiedy sterowanie napędem będzie się odbywało przez sieć komunikacyjną. | - |
|  |  | Fx/Rx-1 |  |  |  |  |
|  |  | Fx/Rx-2 |  |  |  |  |
| DRV5 ► Freq mode2 92 Keypad-1 | Opcjonalny tryb sterowania częstotliwością (Sposób wprowadzania nastawy częstotliwości)) | Pulpit-1 | Pulpit-1 | 915B | Wartość ustawiona tutaj będzie zastosowana kiedy sterowanie napędem będzie się odbywało przez sieć komunikacyjną. | - |
|  |  | Pulpit-2 |  |  |  |  |
|  |  | V1 |  |  |  |  |
|  |  | V1S |  |  |  |  |
|  |  | I |  |  |  |  |
|  |  | V1 + I |  |  |  |  |
|  |  | Impuls |  |  |  |  |

5 Dostępne tylko w wypadku kiedy dowolne wejście cyfrowe ustawione jest jako 'Napęd-główny' w I/O-20 do I/O-27 i DRV-03 i DRV-04 ustawione są jednocześnie na 'Int 485'.

  - Menu funkcji (FU1)

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU1 ► Jump code 00 1 | Skok do wymaganego parametru | 1 do 99 | 1 | - | Dowolny parametr z grupy FU1 może być wybrany bezpośrednio bez potrzeby przechodzenia przez inne parametry. Wprowadź numer wymaganego parametru i następnie naciśnij przycisk PROG. | TAK |
| FU1 ► Run Prev. 01 None | Zapobieganie zmianom kirunku obrotów silnika | Brak | Brak | 9200 | Brak: Zapobieganie jest nieaktywne. | NIE |
|  |  | Prewencja do przodu |  |  | Prewencja do przodu: kierunek ‘do przodu’ zabroniony. |  |
|  |  | Prewencja wstecz |  |  | Prewencja wstecz: kierunek ‘wstecz’ zabroniony. |  |
| FU1 ► Acc. pattern 02 Linear | Model przyspieszenia | Liniowy Krzywa-S Krzywa-U | Liniowy | 9201 | Liniowy: Zalecany do aplikacji stałomomentowych. Krzywa-S: Ten model pozwala na ‘gładkie’ przyspieszanie i hamowanie silnikiem. U-Curve: Model dostarcza bardziej efektywnego, szybszego sterowania przspieszaniem i hamowaniem. Brak: Wartości ustawione w DRV-01 i DRV-02 są ignorowane. | NIE |
| FU1 ► Dec. pattern 03 Linear | Model hamowania |  |  | 9202 |  | NIE |
| FU16 ► Start Curve 04 50% | Początek krzywej-S | 0 – 100% | 50% | 9203 | Pozwala na ustawienie wartości początkowej dla krzywej-S wybranej w modelu przyspieszania. | NIE |
| FU16 ► End Curve 05 50% | Koniec krzywej-S | 0 – 100% | 50% | 9204 | Pozwala na ustawienie wartości końcowej dla krzywej-S wybranej w modelu hamowania. | NIE |
| FU1 ► Pre-HeatMode 10 No | Podgrzewanie silnika | Nie Tak | Nie | 9209 | Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w silniku podczas postoj w miejscach o podwyższonej wilgotności. Możliwe jest to przez ciągłe wstrzykiwanie prądu DC. Uwaga: Funkcja aktywna tylko w czasie zatrzymania napędu. | NIE |
| FU17 ► PreHeat Level 11 30% | Wartość % prądu znamionowego silnika | 1 – 50% | 30% | 920A | Parametr ustawia poziom prądu ogrzewającego silnik, kalkulowany jako % wartości wprowadzonej w FU2-43 prąd znamionowy silnika. Ostrzeżenie: Modyfikacje parametrów są wyłączone podczas procesu podgrzewania. Ostrzeżenie: Zmniejsz wartość jeżeli silnik jest przegrzany. | NIE |
| FU17 ► PreHeatPerc 12 100% | Czas trwania prądu DC podawanego na silnik | 1 – 100% | 100% | 920B | Pozwala na ustawienie % czasu w którym prąd podgrzewający będzie podawany w całkowitym cyklu 10s. Jeżeli jest ustawiony na 100%, prąd podawany jest ciągle. Ostrzeżenie: Modyfikacje parametru są wyłączone podczas procesu podgrzewania.. Ostrzeżenie: Zmniejsz wartość jeżeli silnik jest przegrzany. | NIE |
| FU1 ► Start mode 20 Accel | Tryb rozruchu napędu | Przyspieszenie | Przyspie. | 9213 | Przyspieszenie: Napęd dokonuje rozruchu po rampie przyspieszenia aż do osiągnięcia ustalonego stanu pracy. | NIE |
|  |  | Start - DC |  |  | Start DC: Napęd dokonuje rozruchu po podaniu prądu magnesującego DC. |  |
|  |  | Lotny – start |  |  | Lotny start: Napęd dokonuje rozruchu na obracającym się wale silnika przejmując jego prędkość I doprowadzając do stanu ustalonego. Uwaga: W celu optymalnego wykorzystania tej funkcji rzeczywisty kierunek obrotu silnika i komenda pracy powinny mieć jednakowe kierunki. Jednak gdy są one przeciwne, funkcja jest efektywna kiedy prędkość jest poniżej 50% prędkości znamionowej przed ponownym rozruchem napędu. |  |

6 Dostępne tylko jeżeli 'Krzywa-S' jest ustawiona w modelu przyspieszenia i hamowania.

7 Dostępne tylko jeżeli tryb podgrzewania jest ustawiony w FU1-10.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU18 ► DCSt time 21 0.0sec | Czas podawania prądu DC | 0.0 – 60.0s | 0.0s | 9214 | Czas, w którym przed rozpoczęciem przyspieszania .podawany jest na silnik prąd DC | NIE |
| FU18 ► DCSt value 22 50% | Poziom prądu DC przed startem | 0 – 150% | 50% | 9215 | Parametr ustawia poziom prądu DC podawanego na silnik jako procentowa wartość prądu znamionowego wprowadzana w FU2-43. Ostrzeżenie: Jeżeli ta wartość zostanie ustawiona powyżej wartości wprowadzonej w FU2-43 'Prąd-znam.', wówczas silnik może zostać przegrzany i może wystąpić błąd ‘Przeciążenie’. | NIE |
| FU1 ► Stop mode 23 Decel | Tryb zatrzymania napędu | Hamowanie | Hamowanie | 9216 | Hamowanie: Napęd będzie zatrzymany po rampie hamowania. | NIE |
|  |  | HamowanieDC |  |  | Hamowanie DC: Napęd będzie zatrzymany przez wstrzykiwanie prądu DC. |  |
|  |  | Wybieg |  |  | Wybieg: Po otrzymaniu komendy stop napęd bezwarunkowo wyłącza wyjście IGBT. Silnik zatrzyma się z własną inercją. |  |
|  |  | Hamowanie strumieniem |  |  | Hamowanie strumieniem: Szybkie zatrzymanie otrzymamy dzięki rozpraszeniu na silniku energii regeneracyjnej w ciepło. Ostrzeżenie: Silnik może zostać przegrzany w wyniku nadużywania tej funkcji. |  |
| FU19 ► DCBlk time 24 0.10sec | Czas opóźnienia podawania prądu DC | 0.10 – 60.00s | 0.10s | 9217 | Jest to czas w którym napęd wykonuje zatrzymanie wybiegiem przed wykonaniem hamowania DC. | NIE |
| FU19 ► DCBr Frq 25 5.00Hz | Częstotliwość początkowa hamowania DC | 0.10 – 60.00Hz | 5.00Hz | 9218 | Parametr ustawia cząstotliwość od której napęd podczas hamowania, rozpocznie wstrzykiwanie prądu DC. Uwaga: Jeżali wartość jest bardzo wysoka wówczas istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia błędu przekroczenia prądu. | NIE |
| FU19 ► DCBr time 26 1.0sec | Czas podawania prądu DC | 1.0 – 60.0s | 1.0s | 9219 | Pozwala ustawić czas w którym napęd będzie wstrzykiwał prąd DC podczas trybu ‘hamowania DC’. | NIE |
| FU19 ► DCBr value 27 50% | Poziom prądu DC podawany podczas hamowania DC | 0 – 200% | 50% | 921A | Parametr ustawia poziom prądu DC podawanego na silnik podczas trybu ‘hamowania DC’ wyliczoną jako procentowa wartość prądu znamionowego wprowadzana w FU2-43. Ostrzeżenie: Silnik może zostać przegrzany jeżeli poziom prądu DC ustawiono powyżej prądu znamionowego silnika. | NIE |
| FU1 ► Safety Stop 28 No | Zatrzymanie silnika ze względów bezpieczeństwa po zaniku napięcia zasilania | No Tak | No | 921B | Pozwala uniknąć potencjalnego zagrożenia kiedy cały system zostanie zastrzymany lecz obciążenie obraca się inercyjnie. Napęd zatrzyma silnik po rampie hamowania. Czas zatrzymania uzależniony jest od inercji obciążenia. Uwaga: Wartość inercji powinna być ustawiona ostrożnie w FU1-90 'Inercja STOP’ aż do otrzymania odpowiedniej wartości. Ostrzeżenie: Funkcja ta jest efektywna dla obciążeń o dużej inercji. | NIE |
| FU1 ► Line Freq 29 50.00Hz | Wartość częstotliwości zasilania | 40.00 – 120.00Hz | 50.00Hz | 921C | Pozwala ustawić częstotliwość zasilania w zależności od strefy, regionu lub kraju gdzie wykonywana jest instalacja. Ostrzeżenie: Jeżeli częstotliwość lini jest zmieniana wówczas automatycznie zmienia się częstotliwość maksymalna i częstotliwość bazowa. | NIE |
| FU1 ► Max Freq 30 50.00Hz | Maksymalna częstotliwość wyjściowa napędu | 40.00 – 120.00Hz | 50.00Hz | 921D | Pozwala na ustawienie maksymalnej częstotliwości wyjściowej napędu. Uwaga: Upewnij się że wartość ustawiona tutaj nie przekracza prędkości znamionowej silnika. | NIE |
| FU1 ► Base Freq 31 50.00Hz | Częstotliwość wyjściowa dla napięcia znamionowego silnika | 30.00 – 120.00Hz | 50.00Hz | 921E | Przy tej częstotliwości napęd dostarcza znamionowego napięcia. Jeżeli używasz silnika 50Hz ustaw parametr na 50Hz. | NIE |
| FU1 ► Start Freq 32 0.50Hz | Częstotliwość początkowa | 0.01 – 10.00Hz | 0.50Hz | 921F | Minimalna częstotliwość początkowa przy której napęd dostartcza napięcie na wyjściu. Silnik rozpocznie pracę z tą częstotliwością. | NIE |

8 Dostępne wówczas jeżeli w trybie rozruchu napędu FU1-20 wybrano start-DC.

9 Dostępne wówczas jeżeli w trybie zatrzymania napędu FU1-23 wybrano hamowanie-DC

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU1 ► Freq limit 33 No | Wybór ograniczeń częstotliwości | Nie Tak | Nie | 9220 | Pozwala wybrać ograniczenia częstotliwości pracy napędu. Jeżeli parametr ustawiony jest na ‘Tak’, wówczas napęd będzie pracował z górnym i dolnym ograniczeniem częstotliwości. Jeżeli nastawa częstotliwości przekroczy górne ograniczenie częstotliwości wówczas napęd będzie pracował na górnym ograniczeniu. Jeżeli nastawa częstotliwości przekroczy dolne ograniczenie częstotliwości wówczas napęd będzie pracował na dolnym ograniczeniu. | NIE |
| FU110 ► F-limit Lo 34 0.50Hz | Dolne ograniczenie częstotliwości | 0.00 – FU1-35 Hz | 0.50Hz | 9221 | Ustawia dolne ograniczenie częstotliwości jeżeli FU1-33 jest ustawiony na ‘Tak’. | NIE |
| FU110 ► F-limit Hi 35 50.00Hz | Górne ograniczenie częstotliwości | FU1-34 – FU1-30 Hz | 50.00Hz | 9222 | Ustawia górne ograniczenie częstotliwości jeżeli FU1-33 jest ustawiony na ‘Tak’. | NIE |
| FU1 ► V/F pattern 40 Linear | Współczynnik relacji między napięciem a częstotliwością podaną na silnik | Liniowa Kwadratowa Użytkownika V/F | Liniowa | 9227 | Wzmocnienie momentu silnika w zależności od współczynnika relacji. Liniowa: Zalecana przy aplikacji stałomomentowej. Ten model zachowuje liniową zależność między napięciem a częstotliwością od zera do częstotliwości bazowej. Kwadratowa: Zalecana kiedy aplikacjia wymaga zmiennego momentu przy dowolnej prędkości. User V/F: Zalecana dla aplikacji specjalnych. Użytkownik może ustawić zależność pomiędzy napięciem a częstotliwością w czterech punktach z których powstanie krzywa która będzie podawana na silnik. | NIE |
| FU111 ► User Freq 1 41 15.00Hz | Częstotliwość 1 (model V/F użytko.) | 0 – FU1-30Hz | 15.00Hz | 9228 | Użytkownik może dostosować model napięcie/częstotliwość przez ustawienie czterech częstotliwości zawartych między FU1-31 częstotliwość początkowa i FU1-32 częstotliwość bazowa. Uwaga: Zwróć uwadę na współczynnik relacji pomiędzy częstotliwością maksymalną i częstotliwością bazową. Uwaga: Kiedy wybrano model ‘V/F użytkownika’ wówczas wzmocnienie momentu ustawione w FU2-67 do FU2-69 jest ignorowane. | NIE |
| FU111 ► User volt 1 42 25% | Napięcie 1 (model V/F użytkownika) | 0 – 100% | 25% | 9229 |  | NIE |
| FU111 ► User Freq 2 43 30.00Hz | Częstotliwość 2 (model V/F użytko.) | 0 – FU1-30Hz | 30.00Hz | 922A |  | NIE |
| FU111 ► User volt 2 44 50% | Napięcie 2 (model V/F użytkownika) | 0 – 100% | 50% | 929B |  | NIE |
| FU111 ► User Freq 3 45 45.00Hz | Częstotliwość 3 (model V/F użytko.) | 0 – FU1-30Hz | 45.00Hz | 922C |  | NIE |
| FU111 ► User volt 3 46 75% | Napięcie 3 (model V/F użytkownika) | 0 – 100% | 75% | 929D |  | NIE |
| FU111 ► User Freq 4 47 50.00Hz | Częstotliwość 4 (model V/F użytko.) | 0 – FU1-30Hz | 50.00Hz | 922E |  | NIE |
| FU111 ► User volt 4 48 100% | Napięcie 4 (model V/F użytkownika) | 0 – 100% | 100% | 922F |  | NIE |
| FU1 ► VAC 400.4V 49 91.0% | Ustawienie napięcia wejściowego | 73.0 – 115.0% | 91.0% | 9230 | Powinno być ustawione właściwie w wypadku kiedy napięcie wejściowe napędu I standardowe napięcie wejściowe są zdecydowanie różne. W przeciwnym wypadku napęd może zostać uszkodzony. To ustawienie prowadzi do błędu przekroczenia napięcia. | NIE |
| FU1 ► Motor Volt 50 400 V | Napięcie znamionowe silnika | 0 – 600V | 400V | 9231 | Pozwala na utrzymanie napięcia wyjściowego na stałym poziomie niezależnie od wahań napięcia wejściowego. Ostrzeżenie: Kiedy napięcie wejściowe jest niższe niż wartość ustawiona tutaj, maksymalne napięcie wyjściowe niemoże przekroczyć napięcia wejściowego. | NIE |
| FU1 ► Energy save 51 None | Poziom oszczędzania energii Dozwolony/zabroniony | Brak Ręcznie Auto | Brak | 9232 | Funkcja używaqna w celu zmniejszenia napięcia wyjściowego dla aplikacji które nie wymagają wysokiego momentu w stanie ustalonym. Uwaga: Kiedy oszczędzanie enegrii jest aktywne, napęd potrzebuje więcej czasu do całkowitego zatrzymania. | NIE |
| FU112 ► Manual save% 52 0% | Poziom oszczędzania energii | 0 – 30% | 0% | 9233 | Po przyspieszeniu do ustawionej częstotliwości, napęd zmniejsza napięcie wyjściowe do wartości procentowej ustawionej w tym parametrze. Uwaga: Podczas wahań obciążenia, funkcja może powodować błąd przekroczenia prądu. | NIE |

10 Dostępne tylko w wypadku ustawienia ograniczeń częstotliwości w FU1-33.

11 Dostępne jeżeli FU1-40 ustawione na 'V/F użytkownika'.

12 Dostępne jeżeli FU1-51 ustawione na 'Ręcznie'.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU1 ► KiloWattHour 54 0M 0.0kW | Wyświetlanie Mega lub Kilo Watów | - | - | 9235 | Maksymalne wartości to 9999M 999.9kW Uwaga: Wartość nagromadzona tutaj może być zresetowana przez naciśnięcie przez 5s przycisku PROG. | TAK |
| FU1 ► Inv. Temp. 55 25 | Temperatura napędu | 0 – 160ºC | 25ºC | 9236 | W tym parametrze wyświetlana jest temperatura powierzchni IGBT. | - |
| FU1 ► Motor Temp. 56 0 | Temperatura silnika | 0 – 160ºC | 25ºC | 9237 | Wyświetlana jest temperatura silnika mierzona przez czujnik temperatury. | - |
| FU1 ► ETH select 60 Yes | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne | Nie Tak | Tak | 923B | Funkcja zabezpiecza silnik przed przegrzaniem bez użycia dodatkowych termicznych przekaźników przeciążeniowych. Kiedy funkcja termiczna jest aktywna, napęd wyłącza wyjście i wyświetli komunikat błędu. Uwaga: Jeżeli ustawiono na 'Nie', zabezpieczenie będzie nieaktywne. | TAK |
| FU113 ► ETH 1min 61 150% | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty | FU1-62 – 200% | 150% | 923C | Pozwala ustawić wartość przy której uznaje się że napęd jest przegrzany. Uwaga: Wartość kalkulowana jest jako procent wartości znamionowej prądu napędu wprowadzonej w FU2-43. | NIE |
| FU113 ► ETH cont 62 105% | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej | 50% - FU1-61 (maks. 150%) | 105% | 923D | Pozwala ustawić poziom prądu przy którym napęd może pracować w sposób ciągły. Zwykle, parametr ten ustawiony jest na 100%, co oznacza, że napęd może pracować z wartością ustawioną w FU2-43. Uwaga: Ta wartość nigdy nie może być wyższa niż wartość ustawiona w FU1-61. | NIE |
| FU1 ► Motor type 63 Self-cool | Tryb chłodzenia silnika | Chłodzenie własne Chłodzenie wymuszone | Chłodzenie własne | 923E | Pozwala zoptymalizować funkcję elektronicznego zabezpieczenia termicznego. Chłodzenie własne: Wentylator (silnika) zamontowany na wale silnika. Mało wydajne chłodzenie przy niskich prędkościach doprowadza do szybkiego przegrzenia silnika. Chłodzenie wymuszone: Niezależny wentylator. Sprawność chłodzenia nie zależy od prędkości. | NIE |
| FU1 ► OL level 64 110% | Poziom ostrzeżenie o przeciążeniu | 30 – 110% | 110% | 923F | Ustawia procent prądu w celu wygenerowania komunikatu o przeciążeniu Uwaga: Wartość kalkulowana jako procent prądu znamionowego napędu wprowadzoan w FU2-43. | NIE |
| FU1 ► OL time 65 10.0sec | Czas ostrzeżenia o przeciążeniu | 0.0 – 30.0s | 10.0s | 9240 | Ustawia czas który musi upłunąć z wartością prądu napędu ustawioną jako poziom wartość ostrzeżenia o przeciążeniu aby wygenerować alarm. Sygnał alarmu może byż skonfigurowany jako wyjście przekaźnikowe. Patrz I/O-76 do I/O-79. | NIE |
| FU1 ► OLT select 66 Yes | Wybór zatrzymanie po przeciążeniu | Nie Tak | Tak | 9241 | Ustawia zatrzymanie po przeciążeniu. Napęd wyłącza wyjście na silnik aby chronić go przez niespodziewanymi warunkami pracy. Zatrzymanie jest generowane kiedy prąd pozostaje powyżej poziomu ustawionego w FU1-67 dla czasu dłuższego niż czas ustawiony w FU1-68. | NIE |
| FU114 ► OLT level 67 120% | Poziom zatrzymanie po przeciążeniu | 30 – 150% | 120% | 9242 | Ustawia poziom prądu generujący zatrzymanie po przeciążeniu, zabezpieczając napęd i silnik. | NIE |
| FU114 ► OLT time 68 60.0sec | Czas zatrzymanie po przeciążeniu | 0.0 – 60.0s | 60.0s | 9243 | Ustawia czas który musi upłynąć z poziomem prądu powyżej wartości ustawionej w FU1-67, aby wygenerować alarm zatrzymanie po przeciążeniu | NIE |
| FU1 ► Trip select 69 100 | Zabezpieczenie przed utratą fazy wej. / wyj. | 000 – 111 (ustawienie bitu) | 100 | 9244 | Ustawienie dla zatrzymania napędu od utraty fazy wejściowej lub wyjściowej. Bit pierwszy: Zezwala na zatrzymanie po utracie fazy wyj. Bit drugi: Zezwala na zatrzymanie po utracie fazy wej. Bit trzeci15: Zezwala na funkcję 'Wymiana'. | NIE |

13 Dostępne jeżeli FU1-60 ustawione na 'Tak'.

14 Dostępne jeżeli FU1-66 ustawione na 'Tak'.

15 W tym wypadku (100), musisz skonfigurować wejścia i wyjścia pomocnicze na przykład (I/O-20 = 'Wymiana' i I/O-76 = linia COMM'). Kiedy I/O-20 jest aktywny, napęd wyłączy napięcie wyjściowe i aktywuje odpowiedni przekaźnik na I/O-76.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU1 ► Stall prev. 70 000 | Tryb zapobiegania przed utknięciem | 000 – 111 (ustawienie bitu) | 000 | 9245 | Pozwala ustawić ograniczenie dynamiczne prądu podczas przyspieszania i hamowania oraz w czasie stanu ustalonego. Ponadto pozwala na ustawienie poziomu tego ograniczenia. Zakres; FU1-70; Opis. Bit 1; Bit 2; Bit 3. 0; 0; 0; 000; Ograniczenie prądu zdeaktywowane. 0; 0; 1; 001; Ograniczenie aktywowane podczas przyspieszania. 0; 0; 0; 000; Ograniczenie w stanie ustalonym. NIE SKUTECZNE.. 1; 0; 0; 100; Ograniczenie aktywowane podczas hamowania. 1; 1; 1; 111; Ograniczenie aktywowane w trzech stanach. Uwaga: Nie ustawiaj wartości FU1-71 powyżej wartości znamionowego prądu napędu. Uwaga: FU1-71 jest procentową wartością znamionowego prądu silnika wprowadzoną w FU2-43. Uwaga: Czasy przyspieszania i hamowania mogą być zwiększane aż do ograniczenia prądowego. Uwaga: Częstotliwość wyjściowa może oscylować jeżeli ograniczenie pozostaje w stanie ustalonym. Uwaga: Poziom ograniczenia może być automatycznie zredukowany jeżeli napęd pracuje z częstotliwością wyższą od częstotliwości bazowej. | TAK |
| FU1 ► Stall level 71 100% | Poziom prądu ograniczonego | 30 – 150% | 100% | 9246 |  | TAK |
| FU1 ► Acc/Dec ch F 72 0.00Hz | Częstotliwość zmiany przyspieszania I hamowania. | 0 – FU1-30 | 0.00Hz | 9247 | Pozwala ustawić poziom częstotliwości przy której rampy przyspieszania I hamowania napędu będą zmieniane. Przyspieszanie: Jako pierwsza będzie podana rampa ustawiona w I/O-50 następnie rampa ustawiona w DRV-01. Hamowanie Jako pierwsza będzie podana rampa ustawiona w DRV-02 następnie rampa ustawiona w I/O-51 | TAK |
| FU1 ► Acc/Dec Freq 73 Max | Częstotliwość dla przyspieszania i hamowania | Maks Trójkąt | Maks | 9248 | Częstotliwość używana do zdefiniowania rampy przyspieszania i hamowania. | TAK |
| FU1 ► Time scale 74 0.1sec | Skala czasu | 0.01s 0.1s 1s | 0.1s | 9249 | Pozwala zmienić skalę czasu. 0.01s: Maksymalny zakres to 60s. 0.1s: Maksymalny zakres to 600s. 1s: Maksymalny zakres to 6000s. | NIE |
| FU1 ► Up/Dn Save 80 No | Zapamiętywanie nastawy z moto potencjometru | Nie Tak | Nie | 924F | Pozwala zdecydować czy napęd powinien pamiętać nastawę częstotliwości wprowadzoną przez moto potencjometr. Uwaga: Funkcja połączona z wprowadzaniem nastawy przez wejścia cyfrowe. Patrz I/O-20 do I/O-27. Ostrzeżenie: Funkcja nie może być użyta w trybie PID | NIE |
| FU1 ► Run Delay T 81 0.0sec | Czas opóźnienia przy starcie | 0.0 – 10.0s | 0.0s | 9250 | Czas opóźnienia dla komendy pracy. Opcja dostępna tylko w wypadku korzystania z sygnałów wprowadzanych z zacisków. | NIE |
| FU1 ► ULT select 85 No | Wybór zatrzymania przy niedociążeniu | Nie Tak | Nie | 9254 | Pozwala aktywować zatrzymanie przy niedociążeniu. Napęd wyłączy wyjście jeśli wykryje pracę poniżej ustawionego poziomu. | NIE |
| FU116 ► ULT level 86 30% | Poziom niedociążenia | 0 – 100% | 30% | 9255 | Pozwala ustawić poziom niedociążenia kalkulowany jako procentowa wartość znamionowego prądu silnika ustawioną w FU2-43. | NIE |
| FU116 ► ULT Freq 87 15.00Hz | Częstotliwość niedociążenia | FU1-31 – FU1-30 | 15.00Hz | 9256 | Aby zatrzymanie przy niedociążeniu zadziałało, częstotliwość wyjściowa musi być wyższa od częstotliwości ustawionej w tm parametrze albowiem są aplikacje (takie jak wentylatory) które potrzebują małego momentu przy niskiej prędkości. | NIE |
| FU116 ► ULT time 88 0.0sec | Czas zatrzymania przy niedociążeniu | 0.0 – 200.0s | 0.0s | 9257 | Aby wystąpił o zatrzymanie przy niedociążeniu, muszą wystąpić warunki poprzednie w czasie ustawionym tutaj. | TAK |
| FU117 ► STOP Inertia 90 8 | Ustawienie inercji obciążenia | 8 – 9999 | 8 | 9259 | Pozwalna ustawić przybliżoną inercję skojarzoną z aplikacją. Parametr jest bezpośrednio połączony z funkcją ‘Bezpieczne zatrzymanie’. Uwaga: Zalecamy rozpocząć pracę z wartością około 1000 jako punkt początkowy i sprawdzać z obciążeniem. | NIE |

16 Dostępne jeżeli FU1-85 'Wybór ULT' ustawione na 'Tak'.

17 Dostępne jeżeli FU1-28 'Bezpieczne zatrzymanie' ustawione na 'Tak'.

  - Menu funkcji (FU2)

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU2 ► Jump code 00 40 | Skok do wymaganego parametru | 1 do 99 | 40 | - | Każdy parametr z grupy FU2 może być bezpośrednio wybrany stąd bez przechodzenia między parametrami góra/dół. Musisz jedynie wprowadzić numer wymaganego parametru i nacisnąć przycisk PROG. | TAK |
| FU2 ► Last trip-1 01 None | Historia błędu ostatnie zatrzymanie | - | Brak | 9300 | Jeżeli przed naciśnięciem przycisku RESET naciśniesz przycisk PROG to przy użyciu przycisków  i  jest możliwe wyświetlenie częstotliwości, prądu i trybu pracy w momencie wystąpienia błędu. | - |
| FU2 ► Last trip-2 02 None | Historia błędu zatrzymanie 1 | - | Brak | 9301 |  | - |
| FU2 ► Last trip-3 03 None | Historia błędu zatrzymanie 2 | - | Brak | 9302 |  | - |
| FU2 ► Last trip-4 04 None | Historia błędu zatrzymanie 3 | - | Brak | 9303 |  | - |
| FU2 ► Last trip-5 05 None | Historia błędu zatrzymanie 4 | - | Brak | 9304 |  | - |
| FU2 ► Erase trips 06 No | Kasowanie historii błędów | Nie Tak | Nie | 9305 | Pozwala wykasować historię błędów. Uwaga: Inicjalizowanie parametrów nie kasuje błędów. | - |
| FU2 ► Dwell time 07 0.0sec | Czas zatrzymania się | 0.0 – 10.0s | 0.0s | 9306 | Pozwala ustawić czas pracy napędu przy ustalonej prędkości przed podaniem rampy przyspieszania. Funkcja zatrzymania się. | NIE |
| FU218 ► Dwell Freq 08 5.00Hz | Częstotliwość zatrzymania się | FU1-32 – FU1-30 | 5.00Hz | 9307 | Pozwala ustawić poprzednią prędkość pracy napędu przed podaniem rampy przyspieszenia, napęd otrzymał komendę praca. Funkcja zatrzymania się. | TAK |
| FU2 ► Jump Freq 10 No | Wybór pomijanie częstotliwości | Nie Tak | Nie | 9309 | Pozwala ustawić do trzech zakresów częstotliwości które zostaną pominięte podczas stanu ustalonego. Pomijanie nie uczestniczy w czasie przyspieszania i hamowania. Jeżeli nastawa prędkości znajduję się w wybranym zakresie, napęd rozpoczyna pracę z częstotliwością minimalną danego interwału. Zapobiega to występowaniu rezonansów i wibracji na strukturze maszyny. | NIE |
| FU219 ► jump Lo 1 11 10.00Hz | Nastawa pomijanej dolnej częstot. 1 | 0 – FU2-12 | 10.00Hz | 930A | Ustawia dolną częstotliwość pierwszych pomijanych częstotliwości | NIE |
| FU219 ► jump Hi 1 12 15.00Hz | Nastawa pomijanej górnej częstot. 1 | FU2-11 – FU1-30 | 15.00Hz | 930B | Ustawia górną częstotliwość pierwszych pomijanych częstotliwości. | NIE |
| FU219 ► jump Lo 2 13 20.00Hz | Nastawa pomijanej dolnej częstot. 2 | 0 – FU2-14 | 20.00Hz | 930C | Ustawia dolną częstotliwość drugich pomijanych częstotliwości | NIE |
| FU219 ► jump Hi 2 14 25.00Hz | Nastawa pomijanej górnej częstot. 2 | FU2-13 – FU1-30 | 25.00Hz | 930D | Ustawia górną częstotliwość drugich pomijanych częstotliwości. | NIE |
| FU219 ► jump Lo 3 15 30.00Hz | Nastawa pomijanej dolnej częstot. 3 | 0 – FU2-16 | 30.00Hz | 930E | Ustawia dolną częstotliwość trzecich pomijanych częstotliwości | NIE |
| FU219 ► jump Hi 3 16 35.00Hz | Nastawa pomijanej górnej częstot. 3 | FU2-15 – FU1-30 | 35.00Hz | 930F | Ustawia górną częstotliwość trzecich pomijanych częstotliwości. | NIE |
| FU2 ► Power-on run 20 No | Restart po błędzie zailania | Nie Tak | Nie | 9313 | Pozwala na automatyczny restart napędu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. Uwaga: Jeżeli po ponownym odzyskaniu napięcia zasilania silnik wciąż pracuje, napęd może zostać zatrzymany awaryjnie. Aby tego uniknąć, użyj funkcji ‘Szukanie prędkości’. Ostrzeżenie: Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na aplikację w której silnik zaczyna pracę automatycznie po odzyskaniu napięcia zasilania, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. | NIE |
| FU2 ► RST restart 21 No | Restart po resecie błędu | Nie Tak | Nie | 9314 | Pozwala na automatyczny restart napędu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. Uwaga: Jeżeli po ponownym odzyskaniu napięcia zasilania silnik wciąż pracuje, napęd może zostać zatrzymany awaryjnie. Aby tego uniknąć, użyj funkcji ‘Szukanie prędkości’. Ostrzeżenie: Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na aplikację w której silnik zaczyna pracę automatycznie po odzyskaniu napięcia zasilania, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. | NIE |

18 Dostępne tylko w wypadku kiedy czas zatrzymania się jest ustawiony na wartość większą niż zero w FU2-07.

19 Dostępne jeżeli  FU2-10 jest ustawione na 'Tak'.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU2 ► Speed Search 22 0000 | Funkcja szukania prędkości | 0000 – 1111 (Ustawienie bitu) | 0000 | 9315 | Funkcja pozwala na automatyczny start po wystąpieniu błędu lub po zaniku napięcia bez czekania na zatrzymanie się silnika. Bity; Opis. 4; 3; 2; 1. 0; 0; 0; 0; Szukanie prędkości nieaktywne. 0; 0; 0; 1; Szukanie prędkości aktywne podczas przyspieszania. 0; 0; 1; 0; Szukanie prędkości aktywne po resecie błędu (FU2-21). 0; 1; 0; 0; Szukanie prędkości aktywne po chwilowym zaniku napięcia zasilania. 1; 0; 0; 0; Szukanie prędkości aktywne po utracie napięcia zasilania (FU2-20). 1; 1; 1; 1; Szukanie prędkości zawsze aktywne. Uwaga: Inercja obciążenia powinna być ustawiona prawidłowo. Patrz FU2-46 'wielkość inercji'. | NIE |
| FU220 ► SS P-Gain 23 200 | Wzmocnienie proporcjonalne dla szukania prędkości | 0 – 9999 | 200 | 9316 | To jest współczynnik wzmocnienia który powinien być ustawiony zważywszy na inercję obciążenia (GD²) i moment obciążenia. Patrz FU2-46 'wielkość inercji'. | TAK |
| FU220 ► SS I-Gain 24 500 | Wzmocnienie całkowania dla szukania prędkości | 0 – 9999 | 500 | 9317 | To jest współczynnik wzmocnienia który powinien być ustawiony zważywszy na inercję obciążenia (GD²) i moment obciążenia. Patrz FU2-46 'wielkość inercji'. Ostrzeżenie: Jeżeli ta wartość jest za wysoka wówczas może wystąpić zatrzymanie z powodu przekroczenia napięcia. | TAK |
| FU2 ► Retry number 25 0 | Próby automatycznego resetu błędu | 0 – 10 | 0 | 9318 | Funkcja używana do autoresetu napędu po wystąpieniu błł\ędu. Liczbę prób autoresetu można ustawić tutaj. Jeżeli liczba prób autoresetu wyczerpie się a błąd pozostanie wówczas napęd zakończy próby resetu. Koniecznym jest zresetowanie warunku błędu. Ostrzeżenie: You should pay special attention to application since the motor restart automatically when power supply is recovered again, to avoid possible damages. | TAK |
| FU221 ► Retry delay 26 1.0sec | Czas pomiędzy próbami automatycznego resetu błędu | 0.0 – 60.0s | 1.0s | 9319 | Pozwala ustawić czas zwłoki pomiędzy kolejnymi automatycznymi resetami błędu. Jeżeli błąd pozostaje na czas dłuższy niż ustawiony tutaj jak również po wykonaniu resetu, wówczas funkcja autoresetu nie Ostrzeżenie: Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na aplikację w której silnik zaczyna pracę automatycznie po odzyskaniu napięcia zasilania, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. | TAK |
| FU2 ► Motor select 40 __._kW | Ustawienie mocy silnika | 3.7kW – 75kW | * | 9327 | Pozwala na ustawienie mocy silnika który zostanie użyty. Wartości częstotliwości poślizgu silnika, znamionowego prądu, prądu biegu jałowego, rezystancji stojana, indukcyjności rozproszenia będą automatycznie zmienione w wypadku zmiany tej wartości. | NIE |
| FU2 ► Pole number 41 4 | Liczba biegunów silnika | 2 – 12 | 4 | 9328 | Pozwala ustawić liczbę biegunów użytego silnika. | NIE |
| FU2 ► Rated-Slip 42 _.__Hz | Częstotliwość znamionowa poślizgu silnika | 0 – 10Hz | * | 9329 | Pozwala ustawić znamionową częstotliwość poślizgu sterowanego silnika. | NIE |
| FU2 ► Rated-Curr 43 __._A | Prąd znamionowy silnika | 1 – 200.0A | * | 932A | Pozwala ustawić znamionowy prąd sterowanego silnika. Ta wartość używana jest to kalkulacji innych ustawień (zabezpieczenia, ograniczenia,…). | NIE |

20 Dostępne tylko w wypadku aktywacji ‘szukanie prędkości’ w każdym momencie w FU2-22.

21 Dostępne jeżeli funkcja autoresetu ustawiona jest w FU2-25.

* W zależności od mocy napędu.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU2 ► Noload-Curr 44 __._A | Prąd biegu jałowego | 0.5 – 200.0A | * | 932B | Pozwala ustawić prąd biedu jałowego sterowanego silnika. Wartość ta powinna być prawidłowa dla opcji wektora bezczujnikowego. | NIE |
| FU2 ► Efficiency 45 __% | Sprawność silnika | 70 – 100% | * | 932C | Pozwala ustawić sprawność sterowanego silnika. | NIE |
| FU2 ► Inertia rate 46 0 | Wartość inercji obciążenia | 0 – 8 | 0 | 932D | Pozwala ustawić przybliżoną inercję związaną z aplikacją. Parametr powiązany bezpośrednio z szukaniem prędkości. | NIE |
| FU2 ► RPM factor 47 100% | Ustawienie wzmocnienia dla prędości silnika | 1 – 1000% | 100% | 932E | Pozwala ustawić wzmocnienie dla wyświetlanej prędkości sterowanego silnika. | TAK |
| FU2 ► Carrier freq 48 _._kHz | Ustawienie częstotliwości nośnej | 0.7 – 15kHz | * | 932F | Pozwala ustawić częstotliwość nośną (częstotliwość komutacji) w zależności od mocy napędu.Wartość dotyczy słyszalnego dźwięku, wydobywanego przez silnik oraz emisji hałasu z napędu i prądu upływu. | TAK |
| FU2 ► PWM Select 49 Normal 1 | Wybór trybu modulacji | Normalna 1 Normalna 2 Niska upływość | Normalna 1 | 9330 | Pozwala modyfikować prąd upływu i szum bez modyfikowania częstotliwości komutacji. Tryb modulacji; Opis. Normalna 1; Standardowy tryb modulacji PWM.. Normalna 2; Praca z pedefiniowaną częstotliwością komutacji. Niska upływność; Napęd redukuje cykl komutacji aby zredukować prąd upływu.. Uwaga: Zmniejszenie częstotliwości komutacji zwiększa hałas. Jeżeli ustawiona jest ‘Niska upływność’ I częstotliwość kluczowania jest mniejsza niż 2kHz wówczas wartość FU2-48 będzie automatycznie ustawiona na 2kHz. | NIE |
| FU2 ► Control mode 60 V/F | Wybór trybu sterowania napędu | V/F Kompensacja poślizgu Wektor bezczujnikowy | V/F | 933B | V/F: Ten tryb kontroluje w sposób ciągły współczynnik zależności napięcie/częstotliwość. Kompensacja poślizgu: Pozwala na utrzymanie stałej prędkości silnika. Częstotliwość wyjściowa napędu zmienia się wewnątrz ograniczeń częstotliwości poślizgu ustawionej w FU2-42 zależnie od prądu obciążenia. Wektor bezczujnikowy: Pozwala sterować silnikiem kiedy wymagany jest wysoki moment przy niskiej prędkości, zmiany obciążenia są wysokie I potrzebna jest szybka odpowiedź. Zaleca się wykonanie ‘Autostrojenia’ przed użyciem tej funkcji. Ostrzeżenie: Jeżeli prąd biegu jałowego jest ustawiony niewłaściwie w FU2-44, wówczas funkcja ta może stracić swoją funkcjonalność | NIE |
| FU222 ► Auto Tuning 61 No | Autostrojenie parametrów silnika | Nie Tak | Nie | 933C | Funkcja pozwala aby napęd wykonał pomiar wszystkich parametrów wymaganych do trybu sterowania wybranego w FU2-60, takich jak rezystancja stojana, rezystancja wirnika, indukcyjność rozproszenia oraz prąd biegu jałowego. | NIE |
| FU222 ► Rs 62 _.___ohm | Rezystancja stojana | * | * | 933D | Wyliczona wartość rezystancji stojana w zależności od mocy silnika. | NIE |
| FU222 ► Lsigma 63 _.__mH | Indukcyjność rozproszenia | * | * | 933E | Wyliczona wartość indukcyjności rozproszenia w zależności od mocy silnika. | NIE |
| FU222 ► PreExTime 64 1.0sec | Czas przed wzbudzenia silnika | 0.0 – 60.0s | 1.0s | 933F | Pozwala ustawić czas w którym napęd podaje prąd DC na wyjście przed podaniem rampy przyspieszenia, napęd otrzymał komendę praca. Uwaga: Wyświetlane jest DCB. | NIE |
| FU222 ► SL P-Gain 65 1000 | Wzmocnienie proporcjonalne dla wektora bezczujnikowego | 0 – 9999 | 1000 | 9340 | Pozwala ustawić wartość wzmocnienia proporcjonalnego które będzie używane w trybie sterowania bezczujnikowego. Bardzo wysoka wartość dostarcza szybszej odpowiedzi, lecz system może stać się niestabilny. Ustaw odpowiednią wartość do swojej aplikacji. | TAK |
| FU222 ► SL I-Gain 66 100 | Wzmocnienie całkowania dla wektora bezczujnikowego | 0 – 9999 | 100 | 9341 | Pozwala ustawić wartość wzmocnienia całkowania które będzie używane w trybie sterowania bezczujnikowego.Niska wartość prowadzi do większej stabilności ale wolniejszej odpowiedzi systemu, może to doprowadzić do zatrzymania napędu podczas kontroli prędkości. Ustaw odpowiednią wartość do swojej aplikacji. | TAK |

* W zależności od mocy napędu.

22 Dostępne jeżeli tryb sterowania jest ustawiony na ‘wektor bezczujnikowy’ w FU2-60.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU2 ► Torque boost 67 Manual | Ustawienie forsowania momentu | Ręczne Automatyczne | Ręczne | 9342 | Funkcja używana do zwiększenia wzmocnienia momentu przy niskiej prędkości, poprzez zwiększenie napięcia wyjściowego podawanego na silnik. Jeżeli wartość jest większa niż wartość wymagana, silnik może się przesycić i wygenerować błąd przekroczenia prądu. Wzmocnienie momentu jest obliczane jako procentowa wartość znamionowego napięcia twornika. Ręczne: Podawane są wartości ustawione w FU2-67 i FU2-68. Jeżeli w FU2-60 ustawiono tryb sterowania na 'V/F', wówczas ustawienia wykonane w FU2-67 do FU2-69 będą ignorowane. Uwaga: Bardzo duża wartość wzmocnienia momentu może przesycić silnik i wygenerować błąd przekroczenia prądu. Uwaga: Zaleca się używanie funkcji kiedy dystans między silnikiem a napędem jest bardzo duży. Automatyczne: Wartości obliczane są automatycznie w zależności od obciążenia. Jeżeli w FU2-60 ustawiono tryb sterowania jako ‘wektor bezczujnikowy’ wówczas funkcja jest niedostępna. Uwaga: Aby funkcja była efektywna zalecamy wykonanie ‘Autostrojenia’ silnika Uwaga: Funkcja dostępna tylko dla pierwszego silnika. Niedostępne dla ustawień drugiego silnika. | NIE |
| FU223 ► Fwd boost 68 2.0% | Ręczne forsowanie momentu w kierunku ‘do przodu’ | 0.0 – 15.0% | 2.0% | 9343 |  | NIE |
| FU223 ► Rev boost 69 2.0% | Ręczne forsowanie momentu w kierunku ‘wstecz’ | 0.0 – 15.0% | 2.0% | 9344 |  | NIE |
| FU2 ► PowerOn disp 80 0 | Wyświetlenie po załączeniu napięcia zasilania | 0 – 12 | 0 | 934F | Różne parametry będą wyświetlane w zależności od kodu wprowadzonego w tym miejscu w przypadku zaniku napięcia zasilania i ponownego załączenia. Nastawiona wartość; Wyświetlenie w momencie ponownego załączenia. 0; DRV-00 'Cmd. Freq.'. 1; DRV-01 'Acc. Time'. 2; DRV-02 'Dec. Time'. 3; DRV-03 'Drive mode'. 4; DRV-04 'Freq mode'. 5; DRV-05 'Step Freq-1'. 6; DRV-06 'Step Freq-2'. 7; DRV-07 'Step Freq-3'. 8; DRV-08 'Current'. 9; DRV-09 'Speed'. 10; DRV-10 'DC link Vtg'. 11; DRV-11 'User disp'. 12; DRV-12 'Fault Brak'. Uwaga: Pracuje identycznie w trybie PID. | TAK |
| FU2 ► User disp 81 Voltage | Wyświetlenie dla wartości wyświetlanej w DRV-11 | Wolty Waty | Wolty | 9350 | Pozwala wybrać jednostki dla napięcia wyjściowego lub mocy wyświetlanej w DRV-11. | TAK |
| FU2 ► S/W PE x.x 82 Ver y.y | Wersja oprogramowania | - | - | - | Wyświetla wersję oprogramowania zainstalowaną w urządzeniu. | - |
| FU2 ► LastTripTime 83 0:00:00:00:00 | Czas od ostatniego błędu | - | - | 9352 | Wyświetla czas który upłynął od wystąpienia ostatniego błędu. Uwaga: Czas jest automatycznie resetowany po każdym błędzie | - |
| FU2 ► On-Time 84 0:00:00:00:00 | Czas podłączenia urządzenia | - | - | 9353 | Wyświetla czas który upłynął od momentu podłączenia napędu. Uwaga: Czas nie jest automatycznie resetowany. | - |
| FU2 ► Run-time 85 0:00:00:00:00 | Czas pracy | - | - | 9354 | Wyświetla czas który upłynął od momentu uruchomienia napędu. Uwaga: Czas nie jest automatycznie resetowany. | - |
| FU2 ► Power Set 87 100.0% | Ustawienie mocy | 1 – 400% | 100.0% | 9356 | Ustawienie skalowania wyjściowej mocy napędu. | TAK |
| FU2 ► Para. disp 90 Default | Wybór wyświetlanych parametrów | Fabryczna Wszystkie Para. Różne Para. | Fabryczna | - | Fabryczna: Tylko parametry fabryczne napędu są wyświetlane. Wszystkie Parametry: Wszystkie parametry napędu są wyświetlane. Różne parametry: Wyświetlane są tylko parametry które zostały zmodyfikowane. | NIE |

23 Dostępne jeżeli wzmocnienie momentu ustawione jest na ‘Ręczne’ w FU2-67.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FU2 ► Para. read 91 No | Czytanie parametrów | Nie Tak | Nie | - | Funkcja używana do programowania wielu napędów z tymi samymi ustawieniami. Pulpit ‘LCD’ czyta parametry z pamięci napędu (ładuje) i może je wpisać do pamięci innych napędów (pobiera) Uwaga: Kiedy używany jest FU2-91, parametry przypisane do silnika takie jak FU2-40 – 46, FU2-62 – 63 będą zrestartowane. Wykonaj funkcję ‘Autostrojenie’ Cprzed użyciem trybu sterowania ‘Bezczujnikowego’ Uwaga: Wykonaj FU2-95 'Zapisz parametry' przed użyciem FU2-91. | NIE |
| FU2 ► Para. write 92 No | Wpisywanie parametrów | Nie Tak | Nie | - |  | NIE |
| FU2 ► Para. init 93 No | Przywracanie parametrów | Nie Wszystkie grupy DRV FU1 FU2 I/O EXT COM APP | Nie | 935C | Pozwala na inicjalizację przywracania parametrów do nastaw fabrycznych razem lub osobno. Opcja; Opis. Nie; Wyświetlane po komendzie przywracania.. Wszystkie grupy; Przywracane są wszystkie grupy.. DRV; Przywracane są parametry grupy DRV. FU1; Przywracane są parametry grupy FU1. FU2; Przywracane są parametry grupy FU2. I/O; Przywracane są parametry grupy I/O. EXT; Przywracane są parametry grupy EXT. COM; Przywracane są parametry grupy COM. APP; Przywracane są parametry grupy APP. Uwaga: Ustaw ponownie dane z tabliczki znamionowej w FU2. Uwaga: Jeżeli funkcja FU2-06 'Kasuj błędy' nie zostanie wykonana to historia błędów nie jest kasowana | NIE |
| FU2 ► Para. lock 94 0 | Zabezpieczenie parametrów | 0 – 9999 | 0 | - | Pozwala na zabezpieczenie parametrów przed modyfikacją. W czasie tych warunków strzałki pulpitu są puste Kod blokady i odblokowania to 12 | TAK |
| FU2 ► Para. save 95 No | Zapisanie parametrów | Nie Tak | Nie | - | Pozwala zapamiętywać wartości paramertów modyfikowanych. Modyfikowane wartości będą odczytane jeżeli przed wykonaniem FU2-91 zakończono czytanie parametrów. | NIE |

  - Menu wejść i wyjść (I/O)

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O ► Jump code 00 1 | Skok do wymaganego parametru | 1 do 99 | 40 | - | Każdy parametr z grupy I/O może być bezpośrednio wybrany stąd bez przechodzenia między parametrami góra/dół. Musisz jedynie wprowadzić numer wymaganego parametru i nacisnąć przycisk PROG. | TAK |
| I/O24 ► V1 Filter 01 250ms | Filtr analogowego wejścia napięciowego | 0 – 9999ms | 250ms | 9400 | Filtr dla sygnałów wejścia analogowego V1. Zwiększanie tej wartości poprawia stabilność w wypadku zakłóconego sygnału. Uwaga: Zwiększenie wartości spowoduje spowolnienie odpowiedzi. | TAK |
| I/O24 ► V1 volt x1 02 0.00V | Napięcie minimalne wejścia V1 | 0.00 – 12.00V | 0.00V | 9401 | Ustawienie wartości napięcia minimalnego sygnału wejściowego V1 przy którym napęd dostarcza minimalnej częstotliwości wyjściowej ustawionej w I/O-03. | TAK |
| I/O24 ► V1 Freq y1 03 0.00Hz | Częstotliwość minimalna dla napięcia minimalnego wejścia V1 | 0.00 – FU1-30 Hz | 0.00Hz | 9402 | Ustawienie częstotliwości minimalnej dla sygnału nastawy analogowej V1 w odniesieniu do napięcia minimalnego ustawionego w I/O-02. | TAK |
| I/O24 ► V1 volt x2 04 10.00V | Napięcie maksymalne wejścia V1 | 0.00 – 12.00V | 10.00V | 9403 | Ustawienie wartości napięcia maksymalnego sygnału wejściowego V1 przy którym napęd dostarcza minimalnej częstotliwości wyjściowej ustawionej w I/O-05. | TAK |
| I/O24 ► V1 Freq y2 05 50.00Hz | Częstotliwość maksymalna dla napięcia maksymalnego wejścia V1 | 0.00 – I/O-03 Hz | 50.00Hz | 9404 | Ustawienie częstotliwości maksymalnej dla sygnału nastawy analogowej V1 w odniesieniu do napięcia maksymalnego ustawionego w I/O-04. | TAK |
| I/O25 ► I Filter 06 250ms | Filtr analogowego wejścia prądowego | 0 – 9999ms | 250ms | 9405 | Filtr dla sygnałów wejścia analogowego I. Zwiększanie tej wartości poprawia stabilność w wypadku zakłóconego sygnału. Uwaga: Zwiększenie wartości spowoduje spowolnienie odpowiedzi. | TAK |
| I/O25 ► I curr x1 07 4.00mA | Prąd minimalny wejścia I | 0.00 – 20.00mA | 4.00mA | 9406 | Ustawienie wartości prądu minimalnego sygnału wejściowego I przy którym napęd dostarcza minimalnej częstotliwości wyjściowej ustawionej w I/O-08. | TAK |
| I/O25 ► I Freq y1 08 0.00Hz | Częstotliwość minimalna dla prądu minimalnego wejścia I | 0.00 – FU1-30 Hz | 0.00Hz | 9407 | Ustawienie częstotliwości minimalnej dla sygnału nastawy analogowej I w odniesieniu do prądu minimalnego ustawionego w I/O-07. | TAK |
| I/O25 ► I curr x2 09 20.00mA | Prąd maksymalny wejścia I | 0.00 – 20.00mA | 20.00mA | 9408 | Ustawienie wartości prądu maksymalnego sygnału wejściowego I przy którym napęd dostarcza maksymalnej częstotliwości wyjściowej ustawionej w I/O-10. | TAK |
| I/O25 ► I Freq y2 10 50.00Hz | Częstotliwość maksymalna dla prądu maksymalnego wejścia I | 0.00 – I/O-08 Hz | 50.00Hz | 9409 | Ustawienie częstotliwości maksymalnej dla sygnału nastawy analogowej I w odniesieniu do prądu maksymalnego ustawionego w I/O-09. | TAK |
| I/O26 ► P pulse set 11 (A) | Wybór trybu wejścia impulsowego | (A+B) (A) | (A) | 940A | Ustawienie trybu wejścia impulsowego: A lub A+B | TAK |
| I/O26 ► P Filter 12 10ms | Filtr wejścia impulsowego | 0 – 9999ms | 10ms | 940B | Filtr dla sygnałów wejścia impulsowego. Zwiększanie tej wartości poprawia stabilność w wypadku zakłóconego sygnału. Uwaga: Zwiększenie wartości spowoduje spowolnienie odpowiedzi. | TAK |
| I/O26 ► P pulse x1 13 0.0kHz | Minimalna częstotliwość impulsu wejścia A0, B0 | 0.0 – 10.0kHz | 0.0kHz | 940C | Ustawienie wartości częstotliwości minimalnej wejściowego sygnału impulsowego przy którym napęd dostarcza minimalnej częstotliwości wyjściowej ustawionej w I/O-14. | TAK |
| I/O26 ► P Freq y1 14 0.00Hz | Minimalna częstotliwość dla minimalnej częstotliwości impulsu wejścia A0, B0 | 0.00 – FU1-30 Hz | 0.00Hz | 940D | Ustawienie częstotliwości minimalnej dla sygnału nastawy impulsowej w odniesieniu do minimalnej częstotliwości impulsu ustawionego w I/O-13. | TAK |
| I/O26 ► P pulse x2 15 10.0kHz | Maksymalna częstotliwość impulsu wejścia A0, B0 | 0.0 – 10.0kHz | 10.0kHz | 940E | Ustawienie wartości częstotliwości maksymalnej impulsowego sygnału wejściowego przy którym napęd dostarcza maksymalnej częstotliwości wyjściowej ustawionej w I/O-16. | TAK |
| I/O26 ► P Freq y2 16 50.00Hz | Maksymalna częstotliwość dla maksymalnej częstotliwości impulsu wejścia A0, B0 | 0 – I/O-14 Hz | 50.00Hz | 940F | Ustawienie częstotliwości maksymalnej dla sygnału nastawy impulsowej w odniesieniu do maksymalnej częstotliwości impulsu ustawionej w I/O-15. | TAK |

24 Dostępne jeżeli sygnał nastawy w DRV-04 'Tryb częstotliwości' ustawiono na V1, V1S lub V1+I.

25 Dostępne jeżeli sygnał nastawy w DRV-04 'Tryb częstotliwości' ustawiono na I.

26 Dostępne jeżeli sygnał nastawy w DRV-04 'Tryb częstotliwości' ustawiono na ‘Impuls’.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O27 ► Wire broken 17 None | Kryterium dla utraty sygnału wejściowej nastawy analogowej | Brak Połowa x1 Mniej niż x1 | Brak | 9410 | Definiuje kryterium dla utraty sygnału nastawy. Brak: Funkcja nieaktywna. Połowa x1: Napęd określa stratę sygnału jeżeli jego wartość jest poniżej połowy wartości minimalnej ustawionej w I/O-02, I/O-07 lub I/O-13. Less than x1: Napęd określa stratę sygnału jeżeli jego wartość jest poniżej wartości minimalnej ustawionej w I/O-02, I/O-07 lub I/O-13. | TAK |
| I/O27 ►Lostcommand 18 None | Tryb zatrzymania po utracie analogowego sygnału wejściowego | Brak Wybieg Zatrzymanie | Brak | 9411 | Definiuje tryb atrzymania po utracie analogowego sygnału wejściowego. Brak: Kontynułuje pracę bez względu na utratę sygnału. Wybieg: Napęd wyłącza napięcie na wyjściu i system zatrzymuje się inercyjnie. Zatrzymanie: Napęd zatrzymuje system po rampie hamowania. LOP; Utrata nastawy z karty opcjonalnej (błąd DPRAM). LOR; Utrata nastawy z karty opcjonalnej (błąd sieci komunikacyjnej).. LOV; Utrata analogowej nastawy częstotliwości (V1: 0-10V). LOI; Utrata analogowej nastawy częstotliwości (I: 4-20mA). | TAK |
| I/O27 ► Time out 19 1.0sec | Czas zwłoki po utracie sygnału nastawy | 0.1 – 120.0s | 1.0s | 9412 | Czas zwłoki po utracie sygnału nastawy, przed wykonaniem przez napęd poprzednio wyjaśnionego kryterium. | TAK |

27 Dostępne jeżeli sygnał nastawy w DRV-04 'Tryb częstotliwości' ustawiono na V1, V1S, I, V1+I lub Impuls. Funkcja zostanie wykonana tylko w wypadku ustawienia wartości w I/O-02, I/O-07 lub I/O-13 różnej od 0.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O ► M1 define 20 Speed-L | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M1 | Speed-L Speed-M Speed-H XCEL-L XCEL-M XCEL-H DC-brake 2nd Func Exchange Reserve Up Down 3-Wire Ext Trip Pre-Heat iTerm Clear Open-loop Main-drive Analog hold XCEL stop P Gain2 Reserved Interlock1 Interlock2 Interlock3 Interlock4 Speed-X RST BX JOG FX RX ANA_CHG Pre-Excite Ext PID Run Up/Dn Clr | Niska prędkość [Speed-L] | 9413 | Ustawienie wielofunkcyjnych wejść. Niska, średnia i wysoka prędkość [Speed-L, Speed-M, Speed-H]: Wejścia aktywują wielostopniowe prędkości. XCEL-L, XCEL-M, XCEL-H: Wejścia aktywują rampy przyspieszania. Hamowanie DC [DC-brake]: Podczas hamowania aktywuje wstrzykiwanie prądu hamowania. Druga funkcja [2nd Func]: Parametr aktywuje drugi silnik. Wymiana [Exchange]: Wymiana do komercyjnej linii mocy. Rezerwacja [Reserved]: Brak funkcji. Góra [Up]: Zwiększenie nastawy częstotliwości przez moto potencjometr. Dół [Down]: Zmniejszenie nastawy częstotliwości przez moto potencjometr. Trzy przewody [3-Wire]: podłączenie sygnałów start/stop przez impuls. Wyłączenie zewnętrzne [Ext trip]: Generowanie zewnętrznego zatrzymania napędu. Podgrzewanie [Pre-Heat]: Aktywacja funkcji podgrzewania. Kasowanie iTerm [iTerm Clear]: Ustawia wzmocnienie I w trybie PID na zero Pętla otwarta [Open-loop]: Zmienia z pracy PID (pętla zamknięta) do V/F (pętla otwarta). Napęd główny [Main-drive]: Aktywacja pozwala na kontrolowanie napędu z sieci komunikacyjnej bez dodatkowych zmian. Podtrzymanie analogowe [Analog hold]: Pozwala podtrzymać ustaloną częstotliwość na wyjściu kiedy sygnał na zacisku jest aktywny I sygnał nastawy jest analogowy. Zatrzymanie XCEL [XCEL stop]: Kiedy sygnał jest aktywowany napęd zatrzymuje przyspieszanie i hamowanie. Wzmocnienie P2 [P Gain2]: Aktywacja pozwala na podanie wartości P2 w trybie PID. Rezerwacja [Reserved]: Brak funkcji. Blokada 1 [Interlock1]: Pozwala decydować czy silnik pomocniczy 1 jest wycofany z użytku. Użyj styku NC. Blokada 2 [Interlock2]: Pozwala decydować czy silnik pomocniczy 2 jest wycofany z użytku. Użyj styku NC. Blokada 3 [Interlock3]: Pozwala decydować czy silnik pomocniczy 3 jest wycofany z użytku. Użyj styku NC. Blokada 4 [Interlock4]: Pozwala decydować czy silnik pomocniczy 4 jest wycofany z użytku. Użyj styku NC. Prędkość X [Speed-X]: Aktywacja tych wejść powoduje wybranie wielostopniowych prędkości RST: Reset błędu BX: Zatrzymanie awaryjne. Brak resetu. DOBIEG [JOG]: Aktywacja tego sygnału pozwala na ignorowanie przez napęd jakichkolwiek nastaw prędkości i rozpoczęcie pracy z częstotliwością dobiegu ustawioną w I/O-30. FX: Komenda ‘na przód’. RX: Komenda ‘wstecz’. ANA_CHG: Pozwala to na zmianę z V1 na I, jeżeli sygnał nastawy ustawiony jest na V1+I Przedwzbudzenie [Pre-Excite]: Pozwala podać prąd przedwzbudzenia przed aktywacją sygnału startu. Praca zew. PID [Ext PID Run]: Aktywacja pozwala uruchomić podwójny PID. Kasowanie góra/dół [Up/Dn Clr]: Pozwala skasować zapamiętaną częstotliwość wprowadzoną przez moto potencjometr. | TAK |
| I/O ► M2 define 21 Speed-M | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M2 |  | Średnia prędkość [Speed-M] | 9414 |  | TAK |
| I/O ► M3 define 22 Speed-H | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M3 |  | Wysoka Prędkość [Speed-H] | 9415 |  | TAK |
| I/O ► M4 define 23 RST | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M4 |  | RST | 9416 |  | TAK |
| I/O ► M5 define 24 BX | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M5 |  | BX | 9417 |  | TAK |
| I/O ► M6 define 25 JOG | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M6 |  | DOBIEG | 9418 |  | TAK |
| I/O ► M7 define 26 FX | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M7 |  | FX | 9419 |  | TAK |
| I/O ► M8 define 27 RX | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M8 |  | RX | 941A |  | TAK |
| I/O ► In status 28 00000000000 | Stan wejść cyfrowych | 00000000000 – 11111111111 | 00000000000 | - | Wyświetla aktywowane lub nieaktywowane wejścia cyfrowe. | - |
| I/O ► Ti Filt Num 29 15ms | Filtr wejść cyfrowych | 2 – 1000ms | 15ms | 941C | Filtr dla sygnałów wejść cyfrowych.Filtr jest efektywny w wypadku narażenia sygnału na zakłócenia. Uwaga: Zwiększenie wartości spowoduje spowolnienie odpowiedzi. | TAK |
| I/O ► Jog Freq 30 10.00Hz | Ustawienie częstotliwości dobiegu | 0 – FU1-30 Hz | 10.00Hz | 941D | Ustawienie wartości częstotliwości dla której napęd rozpocznie pracę niezależnie od pozostałych sygnałów nastaw. Jednak jakieś wejście cyfrowe musi być ustawione jako ‘DOBIEG’ i aktywowane. | TAK |

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O28 ► Step Freq-4 31 40.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 4 | 0 – FU1-30 Hz | 40.00Hz | 941E | Ustawia wartość częstotliwości która będzie podana jako wielostopniowa prędkość w zależności od aktywowania sygnałów wejściowych zgodnie z tabelą podaną niżej: Stopień; M1 Niska pr.; M2 Średnia pr.; M3 Wysoka pr.; M4 Prędko X. 0; 0; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 0. 2; 0; 1; 0; 0. 3; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 0; 1; 0. 5; 1; 0; 1; 0. 6; 0; 1; 1; 0. 7; 1; 1; 1; 0. 8; 0; 0; 0; 1. 9; 1; 0; 0; 1. 10; 0; 1; 0; 1. 11; 1; 1; 0; 1. 12; 0; 0; 1; 1. 13; 1; 0; 1; 1. 14; 0; 1; 1; 1. 15; 1; 1; 1; 1. Wartości częstotliwości ustawione są dla Stopnia 0=DRV-00, od Stopnia 1 do Stopnia 3 w DRV-05 do DRV-07, i pozostałe pokazane są tutaj. | TAK |
| I/O28 ► Step Freq-5 32 50.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 5 |  | 50.00Hz | 941F |  | TAK |
| I/O28 ► Step Freq-6 33 40.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 6 |  | 40.00Hz | 9420 |  | TAK |
| I/O28 ► Step Freq-7 34 30.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 7 |  | 30.00Hz | 9421 |  | TAK |
| I/O29 ► Step Freq-8 35 20.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 8 |  | 20.00Hz | 9422 |  | TAK |
| I/O29 ► Step Freq-9 36 10.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 9 |  | 10.00Hz | 9423 |  | TAK |
| I/O29 ► Step Freq-10 37 20.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 10 |  | 20.00Hz | 9424 |  | TAK |
| I/O29 ► Step Freq-11 38 30.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 11 |  | 30.00Hz | 9425 |  | TAK |
| I/O29 ► Step Freq-12 39 40.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 12 |  | 40.00Hz | 9426 |  | TAK |
| I/O29 ► Step Freq-13 40 50.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 13 |  | 50.00Hz | 9427 |  | TAK |
| I/O29 ► Step Freq-14 41 40.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 14 |  | 40.00Hz | 9428 |  | TAK |
| I/O29 ► Step Freq-15 42 30.00Hz | Prędkość przy częstotliwości stopnia 15 |  | 30.00Hz | 9429 |  | TAK |
| I/O ► Acc time-1 50 20.0sec | Czas przyspieszenia 1 | 0 – 6000s | 20.0s | 9431 | Wartości ustawione tutaj będą podane w oparciu o wyjaśnienie wykonane w FU1-72 'Acc/Dec ch F'. Dodatkowo wartości te są używane w zależności od ustawień wejść cyfrowych. Patrz I/O-52 do I/O-63. | TAK |
| I/O ► Dec time-1 51 20.0sec | Czas hamowania 1 |  | 20.0s | 9432 |  | TAK |
| I/O30 ► Acc time-2 52 30.0sec | Czas przyspieszenia 2 | 0 – 6000s | 30.0s | 9433 | Ustawienia wartości czasów podawanych jako rampy przyspieszenia i hamowania w zależności od aktywowanych sygnałów wejściowych, zgodnie z poniższą tabelą Stopień; M1 XCEL-L; M2 XCEL-M; M3 XCEL-H. DRV-01: Acc-0; 0; 0; 0. DRV-02: Dec-0. I/O-50: Acc-1; 1; 0; 0. I/O-51: Dec-1. I/O-52: Acc-2; 0; 1; 0. I/O-53: Dec-2. I/O-54: Acc-3; 1; 1; 0. I/O-55: Dec-3. I/O-55: Acc-4; 0; 0; 1. I/O-57: Dec-4. I/O-58: Acc-5; 1; 0; 1. I/O-59: Dec-5. I/O-60: Acc-6; 0; 1; 1. I/O-61: Dec-6. I/O-62: Acc-7; 1; 1; 1. I/O-63: Dec-7. | TAK |
| I/O30 ► Dec time-2 53 30.0sec | Czas hamowania 2 |  | 30.0s | 9434 |  | TAK |
| I/O30 ► Acc time-3 54 40.0sec | Czas przyspieszenia 3 |  | 40.0s | 9435 |  | TAK |
| I/O30 ► Dec time-3 55 40.0sec | Czas hamowania 3 |  | 40.0s | 9436 |  | TAK |
| I/O31 ► Acc time-4 56 50.0sec | Czas przyspieszenia 4 |  | 50.0s | 9437 |  | TAK |
| I/O31 ► Dec time-4 57 50.0sec | Czas hamowania 4 |  | 50.0s | 9438 |  | TAK |
| I/O31 ► Acc time-5 58 40.0sec | Czas przyspieszenia 5 |  | 40.0s | 9439 |  | TAK |
| I/O31 ► Dec time-5 59 40.0sec | Czas hamowania 5 |  | 40.0s | 943A |  | TAK |
| I/O31 ► Acc time-6 60 30.0sec | Czas przyspieszenia 6 |  | 30.0s | 943B |  | TAK |
| I/O31 ► Dec time-6 61 30.0sec | Czas hamowania 6 |  | 30.0s | 943C |  | TAK |
| I/O31 ► Acc time-7 62 20.0sec | Czas przyspieszenia 7 |  | 20.0s | 943D |  | TAK |
| I/O31 ► Dec time-7 63 20.0sec | Czas hamowania 7 |  | 20.0s | 943E |  | TAK |
| I/O ► S0 Level 68 0.0% | Offset dla wyjścia analogowego S0 | 0.0 – 100.0% | 0.0% | 9443 | Ustawienie początku wyjścia analogowego S0. Pozwala przesunąć poziom 0V aż do 100.0% częstotliwości wyjściowej. | TAK |
| I/O ► S1 Level 69 0.0% | Offset dla wyjścia analogowego S1 | 0.0 – 100.0% | 0.0% | 9444 | Ustawienie początku wyjścia analogowego S1. Pozwala przesunąć poziom 0V aż do 100.0% częstotliwości wyjściowej. | TAK |

28 Dostępne jeżeli trzy wejścia cyfrowe ustawione są na 'Speed-L', 'Speed-M' i 'Speed-H'. Sprawdź konfigurację wejść od M1 do M8 (I/O-20 do I/O-27).

29 Dostępne jeżeli trzy wejścia cyfrowe ustawione są na 'Speed-L', 'Speed-M', 'Speed-H' i 'Speed-X'. Sprawdź konfigurację wejść od M1 do M8 (I/O-20 do I/O-27).

30 Dostępne jeżeli dwa wejścia cyfrowe ustawione są na 'XCEL-L', 'XCEL-M'. Sprawdź konfigurację wejść od M1 do M8 (I/O-20 do I/O-27).

31 Dostępne jeżeli trzy wejścia cyfrowe ustawione są na 'XCEL-L', 'XCEL-M' i 'XCEL-H'. Sprawdź konfigurację wejść od M1 do M8 (I/O-20 do I/O-27).

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O ► S0 mode 70 Frequency | Tryb wyjścia analogowego S0 (0-10V) | Częstotliwość Prąd Napięcie Szyna DC Wyj. Zew. PID | Częstotliwość | 9445 | Wybór wielkości do której sygnał 0-10Vdc dostarczany przez wyjście analogowe S0 będzie proporcjonalny. | TAK |
| I/O ► S0 adjust 71 100% | Ustawienie wyjścia analogowego S0 | 10 – 200% | 100% | 9446 | Pozwala skalować poziom napięcia wejściowego sygnału analogowego S0. | TAK |
| I/O ► S1 mode 72 Voltage | Tryb wyjścia analogowego S1 (0-10V) | Sprawdź S0 | Napięcie | 9447 | Wybór wielkości do której sygnał 0-10Vdc dostarczany przez wyjście analogowe S1 będzie proporcjonalny. | TAK |
| I/O ► S1 adjust 73 100% | Ustawienie wyjścia analogowego S1 | 10 – 200% | 100% | 9448 | Pozwala skalować poziom napięcia wejściowego sygnału analogowego S1. | TAK |
| I/O32 ► FDT Freq 74 30.00Hz | Poziom częstotliwości detekcji | 0 – FU1-30 Hz | 30.00Hz | 9449 | To ustawienie parametru wspólnie z przekaźnikami wyjściowymi pozwalają wybrac różne pasmo wykrywania prędkości silnika i powoduje zmianę stanu pracy. | TAK |
| I/O32 ► FDT band 75 10.00Hz | Pasmo częstotliwości detekcji |  | 10.00Hz | 944A |  | TAK |
| I/O ► Aux mode1 76 None | Wybór konfiguracji dla przekaźnika pomocniczego 1 | Brak FDT-1 FDT-2 FDT-3 FDT-4 FDT-5 OL IOL Utknięcie OV LV OH Utracona komenda Praca Stop Ustalony Linia INV Linia COMM Szukanie prędkości Gotowy MMC | Brak | 944B | Pozwala ustawić wyjścia wielofunkcyjne: Brak: Przekaźniki wyjściowe są nieaktywne. FDT-1: Aktywacja sygnału wyjściowego kiedy foutput>freference – I/O-74/2. Przykład: Jeżeli nastawa częstotliwości jest 50Hz i I/O-74=5, wtedy 50-(10/2)=45Hz. Styk zamknie się przy częstotliwości wyższej od 45Hz. FDT-2: Styk zamknie się jeżeli nastawa częstotliwości znajdzie się w paśmnie między I/O-74 i I/O-75. Jeżeli nastawa częstotliwości jest 40Hz, I/O-74=40Hz and I/O-75=4Hz, styk zamknie się między 38Hz i 42Hz. FDT-3: Styk zamknie się przy częstotliwości od (I/O-74 – I/O-75/2) do (I/O-74 + I/O-75/2). Jeżeli I/O-74=30Hz i I/O-75=10Hz, wówczas styk zamknie się od (30-(10/2)) do (30+(10/2), tz. od 25Hz do 35Hz podczas przyspieszania. FDT-4: Styk zamknie się kiedy częstotliwość wyjściowa będzie wyższa niż wartość I/O-74 I pozostanie zamknięty dopóki częstotliwość nie spadnie poniżej I/O-74 – I/O-75/2. Oznacza to że styk zamknie się powyżej 30Hz i nie otworzy się dopóki częstotliwość nie spadnie poniżej 25Hz. FDT-5: Sytuacja odwrotna do FDT-4. OL: Przeciążenie. Styk zamknie się kiedy prąd przekroczy wartość przeciążenia ustawioną w FU1-64 przez czas ustawiony w FU1-65. IOL: Jeżeli przeciążenie utrzyma się przez 1 minutę, napęd wyłączy wyjście I wejdzie w stan zatrzymania z powodu przekroczenia prądu przeciążeniowego. Utknięcie [Stall]: Styk zamknie się kiedy dynamiczne ograniczenie prądu będzie aktywne. Patrz FU1-70 i FU1-71. OV: Przekroczenie napięcia. Styk zamknie się przy wysokim napięciu na szynie DC. LV: Niskie napięcie. Styk zamknie się przy niskim poziomie napięcia na szynie DC. OH: Styk zamknie się przy przekroczeniu temperatury napędu. Utracona komenda [Lost Command]: Styk zamknie się kiedy wykrywanie utraty sygnału nastawy zostanie uaktywnione. Patrz I/O-17 do I/O-19. Praca [Run]: Styk zamknie się kiedy napęd rozpocznie pracę. Stop: Styk zamknie się kiedy napęd się zatrzyma. Ustalony [Steady]: Styk zamknie się kiedy napęd będzie w stanie ustalonym. Linia INV, linia COMM [INV line, COMM line]: Obie funkcje w połączeniu z wejściem cyfrowym ‘Wymiana’, pozwala na komutację napędu do linii zasilania komercyjnego. Szukanie prędkości [SSearch]: Styk zamknie się kiedy szukanie prędkości jest aktywne. Patrz FU2-22 do FU2-24. Gotowy [Ready]: Styk zamknie się kiedy napęd jest gotowy do pracy. MMC: Używany do kontroli wielu silników pomocniczych. Patrz grupa APP. | TAK |
| I/O ► Aux mode2 77 None | Wybór konfiguracji dla przekaźnika pomocniczego 2 |  | Brak | 944C |  | TAK |
| I/O ► Aux mode3 78 None | Wybór konfiguracji dla przekaźnika pomocniczego 3 |  | Brak | 944D |  | TAK |
| I/O ► Aux mode4 79 None | Wybór konfiguracji dla przekaźnika pomocniczego 4 |  | Brak | 944E |  | TAK |

32 Dostępne jeżeli jeden z sygnałów wyjściowych jest ustawiony w 'FDT-1' - 'FDT-5'. Patrz konfiguracja wyjść od Aux1 do Aux-4 (I/O-76 do I/O-79).

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O ► Relay mode 80 010 | Wybór konfiguracji dla przekaźnika błędu | 000 – 111 | 010 | 944F | Pozwala konfigurować funkcje przekaźnika błędu zgodnie z poniższą tabelą: Bit; Nastawa; Ekran; Opis. Bit 1 (LV); 0; 000; Przekaźnik błędu nie zadziała przy błędzie ‘Niskie napięcie’.. 1; 001; Przekaźnik błędu zadziała przy błędzie ‘Niskie napięcie’.. Bit 2 (Błąd); 0; 000; Przekaźnik błędu nie zadziała przy dowolnym błędzie.. 1; 010; Przekaźnik błędu zadziała przy dowolnym błędzie różnym od błędu ‘Niskie napięcie’ i 'Zatrzymanie awaryjne'.. Bit 3 (Próby); 0; 000; Przekaźnik błędu nie zadziała przy próbach restartu.. 1; 100; Przekaźnik błędu zadziała przy próbach restartu ustawionych w FU2-25 zmniejszających się do 0 z powodu błędu. Nieaktywne kiedy funkcja restartu jest aktywna.. | TAK |
| I/O ► Out status 81 00000000 | Stan aktywności wyjść cyfrowych | 00000000 – 11111111 | 00000000 | - | Wskazuje aktywność lub nieaktywność wyjść cyfrowych. | TAK |
| I/O ► Relay On 82 0.0sec | Czas opóźnienia załączenia przekaźnika błędu. | 0.0 – 9999.0s | 0.0s | 9451 | Czas opóźnienia dla załączenia przekaźnika błędu. | TAK |
| I/O ► Relay Off 83 0.0sec | Czas opóźnienia wyłączenia przekaźnika błędu. | 0.0 – 9999.0s | 0.0s | 9452 | Czas opóźnienia dla odłączenia przekaźnika błędu. | TAK |
| I/O ► Fan Con. Sel 84 PowerOn Fan | Wybór pracy wentylatora chłodzącego | Wentylator zasilanie zał. Wnetylator praca Wentylator temperatura | Wentylator zasilanie zał. | 9453 | Wentylator zasilanie zał. [PowerOn Fan]: Wentylator chłodzący napędu jest załączany gdy napięcie zasilania zostanie załączone. Wentylator praca [Run_Fan]: Wentylator chłodzący napędu jest załączany kiedy napęd rozpoczyna pracę. Wentylator temperatura [Temper_Fan]: Wentylator chłodzący napędu jest załączany kiedy temperatura wzrośnie powyżej wartości ustawionej w I/O-85. Uwaga: Dostępne tylko dla napędów powyżej 30kW. | TAK |
| I/O ► Fan Temp 85 70 | Ustawienie temperatury napędu | - | 70 | 9454 | Ustawienie temperatury napędu przy której wentylator powinien się załączyć. Uwaga: Dostępne tylko dla napędów powyżej 30kW. | TAK |
| I/O ► V1 Unit Sel 86 Speed | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału V1 | Prędkość Procent Bar mBar kPa Pa | Prędkość | 9455 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału V1. To wpływa na sygnał nastawy i pętlę sprzężenia zwrotnego w trybie PID. | NIE |
| I/O ► I Unit Sel 87 Speed | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału I |  | Prędkość | 9456 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału I. To wpływa na sygnał nastawy i pętlę sprzężenia zwrotnego w trybie PID. | NIE |
| I/O ► PulseUnitSel 88 Speed | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału A0, B0 |  | Prędkość | 9457 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału Impulsowego. To wpływa na sygnał nastawy i pętlę sprzężenia zwrotnego w trybie PID. | NIE |
| I/O ► Inv No. 90 1 | Liczba slave’ów w sieci komunikacyjnej | 1 – 250 | 1 | 9459 | Ustawia liczbę slave’ów w sieci komunikacyjnej przyłączonej do napędu jako uczestnika szyny komunikacyjnej. | TAK |

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O ► Baud rate 91 9600bps | Prędkość transmisji w sieci komunikacyjnej | 1200bps 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps | 9600bps | 945A | Ustawia prędkość transmisji w sieci komunikacyjnej | TAK |
| I/O ► COM Lost Cmd 92 None | Tryb zatrzymania po utracie sygnału nastawy w sieci komunikacyjnej | Brak Wybieg Zatrzymanie | Brak | 945B | Pozwala wybrać tryb zatrzymania po utracie sygnału nastawy kiedy napęd sterowany jest z sieci komunikacyjnej Brak: Kontynułuje pracę nawet w wypadku utraty sygnału. Wybieg: Napęd wyłącza napięcie wyjściowe I silnik zatrzymuje się inercyjnie. Stop: Napęd podaje rampę hamowania aby zatrzymać napęd. | TAK |
| I/O ► COM Time Out 93 1.0sec | Ustawienie czasu decyzji o utracie sygnału nastawy prędkości | 0.1 – 120.0s | 1.0s | 945C | Ustawienie czasu w którym napęd będzie oczekiwał przed podjęciem decyzji o utracie sygnału nastawy podawanej z sieci komunikacyjnej. | TAK |
| I/O ► Delay Time 94 5ms | Ustawienie komunikacji RS232/RS485 | 2 – 1200ms | 5ms | 945D | Pozwala właściwie ustawić konwerter RS232/RS485. | TAK |
| I/O ► In NO/NC Set 95 00000000000 | Funkcje logiczne wejść cyfrowych | 00000000000 – 11111111111 | 00000000000 | 945E | Pozwala ustawić funkcję logiczną styków wejść cyfrowych: styk normalnie otwarty (0) lub styk normalnie zamknięty (1). | NIE |
| I/O ► In CheckTime 96 1ms | Czas sprawdzenia dla wejść cyfrowych | 1 – 1000ms | 1ms | 945F | Wykorzystywane kiedy wejścia cyfrowe używane są do nastawy prędkości lub wielu ramp przyspieszenia. Napęd utrzymuje wartość wejścia aż czas ustawiony tutaj nie minie | NIE |
| I/O ► OH Trip Sel 97 010 | Wybór zatrzymania po przekroczeniu temperatury | 000 – 111 | 010 | 9460 | Ustawienie zatrzymania po przekroczeniu temperatury napędu zgodnie z poniższą tabelą: Bit; Nastawa; Ekran; Opis. Bit 1 (Napęd); 0; 000; Zatrzymanie po przekroczeniu temperatury napędu nieaktywne. 1; 001; Zatrzymanie napędu z powodu przekroczenia temperatury zgodnie z poziomem ustawionym w I/O-98.. Bit 2; 0; 000; Zarezerwowane. 1; 010. Bit 3 (Silnik); 0; 000; Zatrzymanie po przekroczeniu temperatury silnika nieaktywne (PTC / NTC).. 1; 100; Zatrzymanie po przekroczeniu temperatury silnika powodowane zewnętrznym sygnałem (PTC / NTC).. | NIE |
| I/O ► MotTripTemp 98 110 | Wybór zatrzymania po przekroczeniu temperatury silnika | 0 – 256ºC | 110 | 9461 |  | NIE |

  - Menu aplikacji (APP)

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP ► Jump code 00 1 | Skok do wymaganego parametru | 1 do 99 | 1 | - | Każdy parametr z grupy APP może być bezpośrednio wybrany stąd bez przechodzenia między parametrami góra/dół. Musisz jedynie wprowadzić numer wymaganego parametru i nacisnąć przycisk PROG. | TAK |
| APP ► proc PI mode 01 No | Wybór trybu pracy PID | Nie Tak | Nie | 9700 | Pozwala wybrać tryb pracy PID aby kontrolować nastawę prędkości w odniesieniu do sygnału mierzonego (ciśnienie, przepływ, …) | NIE |
| APP33 ► App. mode 02 None | Wybór pracy z wieloma silnikami | Brak MMC | Brak | 9701 | Wybór trybu pracy z wieloma silnikami pomocniczymi. Uwaga: Wybierając tą opcję, wyjścia przekażnikowe zostaną automatycznie przekonfigurowane, pozostałe przekaźniki mogą być konfigurowane do innych funkcji. | NIE |
| APP33 ►AuxRefMode 04 No | Wybór nastawy pomocniczej w trybie PID | Nie Tak | Nie | 9703 | Kiedy ta wartość jest ustawiona na 'Tak', nastawą prędkości będzie sygnał ustawiony w APP-05 a DRV-04 będzie ignorowany. | TAK |
| APP34 ► Aux Ref Sel 05 V1 | Wybór źródła dla nastawy pomocniczej w trybie PID | Pulpit-1 Pulpit-2 V1 V1S I V1+I Impuls wew. 485 Zew. PID | V1 | 9704 | Ustawienie źródła sygnału dla nastawy prędkości napędu w trybie PID, kiedy APP-04 ustawiono na 'Tak'. | NIE |
| APP33 ► PID F/B 06 I | Wybór żródła dla sygnału sprzężenia zwrotnego | I V1 Impuls | I | 9705 | Wybór żródła sygnału sprzężenia zwrotnego w celu zamknięcia pętli sterowania. I: Jeżeli czujnik wysyła sygnał prądowy. V1: Jeżeli czujnik wysyła sygnał napięciowy. Impuls: Jeżeli czujnik wysyła sygnał impulsowy. | NIE |
| APP33 ► PID P-Gain 07 100.0% | Wzmocnienie proporcjonalne w trybie PID | 0.0 – 999.9% | 100.0% | 9706 | Pozwala ustawić wzmocnienie proporcjonalne w trybie PID. Zwiększanie tej wartości przyspiesza odpowiedź systemu i zwiększa jego niestabilność (oscylacje na wyjściu). | NIE |
| APP33 ► PID I-Time 08 0.5seg | Wzmocnienie całkowania w trybie PID | 0.0 – 32.0s | 0.5s | 9707 | Pozwala ustawić wzmocnienie całkowania w trybie PID. Jeżeli zwiększysz tą wartość, zredukujesz błąd co oznacza że sytem stanie się bardziej stabilny ale spadnie szybkość odpowiedzi. | TAK |
| APP33 ► PID D-Time 09 0.0ms | Wzmocnienie różniczkowania w trybie PID | 0 – 100ms | 0.0ms | 9708 | Pozwala ustawić wzmocnienie różniczkowania w trybie PID. Zwiększanie tej wartości zwiększa szybkość odpowiedzi systemu lecz wprowadza większą niestabilność niż wzmocnienie proporcjonalne. | TAK |
| APP33 ► PID Limit-H 10 50.00Hz | Ograniczenie górne częstotliwości wyjściowej w trybie PID | 0.00 – 300.00Hz | 50.00Hz | 9709 | Pozwala ustawić wartość maksymalną częstotliwości wyjściowej w trybie PID. Nawet jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego nie osiągnie wartości nastawy, prędkość nie przekroczy wartości ustawionej tutaj. | TAK |
| APP33 ► PID Limit-L 11 0.50Hz | Ograniczenie dolne częstotliwości wyjściowej w trybie PID | FU1-32 – 300.00Hz | 0.50Hz | 970A | Pozwala ustawić wartość minimalną częstotliwości wyjściowej w trybie PID. Nawet jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego przekroczy wartości nastawy, prędkość nie spadnie poniżej wartości ustawionej tutaj. | TAK |
| APP33 ►PID OutScale 12 100.0% | Skalowanie wyjścia w trybie PID | 0.0 – 999.9% | 100.0% | 970B | Ustawia skalownaie wyjścia w trybie PID. | TAK |
| APP33 ► PID P2-Gain 13 100.0% | Drugie wzmocnienie proporcjonalne w trybie PID | 0.0 – 999.9% | 100.0% | 970C | Drugie wzmocnienie proporcjonalne w trybie PID będzie aktywne kiedy wejście cyfrowe 'P Gain2’ zostanie załączone. | NIE |
| APP33► P-gain Scale 14 100.0% | Skalowanie wzmocnienia proporcjonalnego w trybie PID | 0.0 – 100.0% | 100.0% | 970D | Pozwala ustawić współczynnik skali dla wzmocnienia proporcjonalnego podawanego w danej chwili. | NIE |

33 Dostępne jeżeli tryb pracy PID jest aktywny, ustawiony w APP-01.

34 Dostępne jeżeli tryb nastawy pomocniczej został uaktywniony w APP-04.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP33 ► PID Out Inv. 15 No | Inwersja wyjścia w trybie PID | Nie Tak | Nie | 970E | Pozwala odwrócić sens działania PID. Napęd będzie zwiększał prędkość kiedy sygnał sprzężenia zwrotnego przekroczy nastawę. W odwrotnej sytuacji kiedy sygnał sprzężenia zwrotnego będzie mniejszy niż sygnał nastawy, napęd zmniejszy prędkość. | NIE |
| APP33 ► PID U Fbk 17 No | Transformacja sprzężenia zwrotnego z liniowego na kwadratowe | Nie Tak | Nie | 9710 | Użyteczne dla pomp i wentylatorów. Konwertuje model liniowy sprzężenia zwrotnego czujnika na model kwadratowy bez dodatkowych ustawień. Odpowiedź w PID jest dużo szybsza. | NIE |
| APP33 ► FB Filter 18 10ms | Filtr dla sygnałów sprzężenia zwrotnego | 0 – 9999ms | 10ms | 9711 | Filtr dla wyświetlanego sygnału sprzężenia zwrotnego. | NIE |
| APP35 ►2nd Acc time 20 5.0sec | Czas przyspieszenia dla drugiego silnika | 0 – 6000sec | 5.0s | 9713 | Ustawienie rampy przyspieszenia dla drugiego silnika. | NIE |
| APP35 ►2nd Dec time 21 10.0sec | Czas hamowania dla drugiego silnika | 0 – 6000sec | 10.0sec | 9714 | Ustawienie rampy hamowania dla drugiego silnika. | TAK |
| APP35 ►2ndBaseFreq 22 50.00Hz | Częstotliwość bazowa dla drugiego silnika | 30.00 – FU1-30 Hz | 50.00Hz | 9715 | Ustawienie częstotliwości bazowej dla drugiego silnika. | TAK |
| APP35 ► 2nd V/F 23 Linear | Model Napięcie / częstotliwość dla drugiego silnika | Liniowy Kwadratowy V/F Użytkownika | Liniowy | 9716 | Ustawienie współczynnika relacji napięcia i częstotliwości podanej na silnik. W przypadku V/F użytkownika, stopnie są ustawiane tylko raz dla pierwszego silnika. Patrz FU1-41 do FU1-48. | NIE |
| APP35 ► 2nd F-boost 24 2.0% | Wzmocnienie momentu w kierunku ‘do przodu’ dla drugiego silnika | 0.0 – 15.0% | 2.0% | 9717 | Ustawienie wzmocnienia momentu w kierunku ‘do przodu’ które będzie podane na drugi silnik. | NIE |
| APP35 ► 2nd R-boost 25 2.0% | Wzmocnienie momentu w kierunku ‘wstecz’ dla drugiego silnika | 0.0 – 15.0% | 2.0% | 9718 | Ustawienie wzmocnienia momentu w kierunku ‘wstecz’ które będzie podane na drugi silnik. | NIE |
| APP35 ► 2nd Stall 26 100% | Ogranieczenie prądu dla drugiego silnika | 30 – 150% | 100% | 9719 | Ustawienie dynamicznego ograniczenia prądu dla drugiego silnika. | NIE |
| APP35 ►2ndETH1min 27 130% | 1-minutowe elektroniczne zabezpieczenie termiczne dla drugiego silnika | APP-28 – 200% | 130% | 971A | Ustawienie 1-minutowego elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla drugiego silnika bazujące na wartości prądu znamionowego wprowadzonego w APP-29. | NIE |
| APP35 ►2ndETH cont 28 120% | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne dla pracy ciągłej dla drugiego silnika | 50.00 – APP-27 (maks 150%) | 120% | 971B | Ustawienie elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej dla drugiego silnika bazujące na wartości prądu znamionowego wprowadzonego w APP-29. | TAK |
| APP35 ► 2nd R-Curr 29 _._A | Prąd znamionowy dla drugiego silnika | 1.0 – 200.0A | * | 971C | Prąd znamionowy dla drugiego silnika | TAK |
| APP36 ►Aux Mot Run 30 0 | Pracujące silniki pomocnicze | * | 0 | 971D | Wyświetla ilość pracujących silników pomocniczych | NIE |
| APP36 ► Starting Aux 31 1 | Wybór silnika pomocniczego rozpoczynającego pracę | 1 – 4 | 1 | 971E | Ustawienie silnika który rozpocznie pracę cyklu załączeń silników pomocniczych. Pozwala ustawić sekwencję normalnych przyłączeń i dodatkowo w wypadku aktywacji, trybów kolejnych zmian silników. | NIE |
| APP36 ►AutoOp Time 32 00:00 | Wyświetlenie czasu pracy w trybie obracania się wału | * | 00:00 | 971F | Nie dostępne w tej wersji oprogramowania. | TAK |
| APP36 ► Nbr Aux's 33 4 | Liczba silników pomocniczych | 0 – 4 | 4 | 9720 | Pozwala ustawić maksymalną liczbę silników pomocniczych które chcemy podłączyć (maksymalnie 4 silniki). | NIE |
| APP33► Sleep Delay 40 60.0sec | Czas opóźnienia uśpienia | 0.0 – 999.9s | 60.0s | 9727 | Pozwala ustawić czas przez który napęd będzie oczekiwał przed wejściem w stan uśpienia. W tym stanie, wyjście napędu jest wyłączane lecz pozostaje sprawdzanie odchyleń sprzężenia zwrotnego w stosunku do nastawy aby w odpowiednim momencie aktywować wyjście | TAK |

33 Dostępne jeżeli aktywowany jest tryb pracy PID, ustawiony w APP-01.

35 Dostępne jeżeli jedno z wejść cyfrowych ustawione jest jako 'Funkcja 2-ga' na zaciskach od M1 do M8. Patrz I/O-20 do I/O-27. Wartości będą podane jeżeli skonfigurowane wejście jest aktywowane.

36 Dostępne jeżeli tryb PID będzie aktywowany w APP-01 i dodatkowo wybrano tryb MMC w APP-02.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP33 ► Sleep Freq0 41 0.00Hz | Częstotliwość uśpienia 0 | 0.00 – FU1-30 Hz | 0.00Hz | 9728 | Jeżeli napęd otrzyma komendę 0 (DRV-00) jako nastawę i sprzężenie zwrotne jest równe lub wyższe niż nastawa, kiedy częstotliwość wyjściowa lub równa lub niższa niż częstotliwość ustawiona tutaj dla czasu ustawionego w APP-40, tryb uśpienia będzie uaktywniona. Przykład: DRV-00 = 70.00% FBK = 70.20% APP-41 = 42.00Hz APP-40 = 20.0s | TAK |
| APP33 ► Sleep Freq1 42 0.00Hz | Częstotliwość uśpienia 1 |  | 0.00Hz | 9729 | Wyjaśnienie APP-41 obowiązuje dla APP-42, ale dla komendy 1 (DRV-05). | TAK |
| APP33 ► Sleep Freq2 43 0.00Hz | Częstotliwość uśpienia 2 |  | 0.00Hz | 972A | Wyjaśnienie APP-41 obowiązuje dla APP-43, ale dla komendy 2 (DRV-06). | TAK |
| APP33 ► Sleep Freq3 44 0.00Hz | Częstotliwość uśpienia 3 |  | 0.00Hz | 972B | Wyjaśnienie APP-41 obowiązuje dla APP-44, ale dla komendy 3 (DRV-07). | TAK |
| APP33 ► Sleep Freq4 45 0.00Hz | Częstotliwość uśpienia 4 |  | 0.00Hz | 972C | Wyjaśnienie APP-41 obowiązuje dla APP-45, ale dla komendy 4 (I/O-31). | TAK |
| APP33 ► Sleep Freq5 46 0.00Hz | Częstotliwość uśpienia 5 |  | 0.00Hz | 972D | Wyjaśnienie APP-41 obowiązuje dla APP-46, ale dla komendy 5 (I/O-32). | TAK |
| APP33 ► Sleep Freq6 47 0.00Hz | Częstotliwość uśpienia 6 |  | 0.00Hz | 972E | Wyjaśnienie APP-41 obowiązuje dla APP-47, ale dla komendy 6 (I/O-33). | TAK |
| APP33 ► Sleep Freq7 48 0.00Hz | Częstotliwość uśpienia 7 |  | 0.00Hz | 972F | Wyjaśnienie APP-41 obowiązuje dla APP-48, ale dla komendy 7 (I/O-34). | TAK |
| APP33 ► WakeUp level 49 2.0% | Poziom przebudzenia dla trybu uśpienia | 0.0 – 100.0% | 2.0% | 9730 | Kiedy napęd jest w trybie uśpienia i sprzężenie zwrotne zmniejsza się zgodnie z otrzymaną komendą w procencie równym lub wyższym od wartości ustawionej tutaj, wówczas napęd ponownie aktywuje wyjście na silnik. Poprzedni przykład: DRV-00 = 70.00% FBK = 70.20% APP-41 = 42.00Hz APP-40 = 20.0s Jeżeli częstotliwość wyjścowa  42.00Hz, wówczas tryb uśpienia zostanie uaktywniony. APP-49 = 3.0% Kiedy FBK = 64.00%, wówczas napęd będzie aktywowany. | TAK |
| APP36 ► Start Freq 1 50 49.50Hz | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 1 | 0.00 – FU1-30 Hz | 49.50Hz | 9731 | Praca wielo silnikowa. Kiedy sprzężenie zwrotne będzie utrzymane poniżej komendy w procencie równym lub niższym niż procent ustawiony w APP-71 i częstotliwość wyjściowa jest powyżej wartości ustawionej tutaj, napęd poczeka w czasie ustawionym w APP-58 i po tym aktywuje wyjście w celu uruchomienia pierwszego silnika pomocniczego MMC1. Przykład: DRV-00 = 70.00% FBK = 65.00% Częstotliwość wyjściowa = 50.00Hz APP-50 = 48.00Hz APP-71 = 4.0% APP-58 = 8.0s, po upływie tego czasu, wyjście MMC1 = ON (styk A1 – C1 zamknie się). | TAK |
| APP36 ► Start Freq 2 51 49.50Hz | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 2 |  | 49.50Hz | 9732 | Praca identyczna jak dla APP-50, lecz powoduje uruchomienie drugiego silnika pomocniczego MMC2. | TAK |
| APP36 ► Start Freq 3 52 49.50Hz | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 3 | 0.00 – FU1-30 Hz | 49.50Hz | 9733 | Praca identyczna jak dla APP-50, lecz powoduje uruchomienie trzeciego silnika pomocniczego MMC3. | TAK |
| APP36 ► Start Freq 4 53 49.50Hz | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 4 |  | 49.50Hz | 9734 | Praca identyczna jak dla APP-50, lecz powoduje uruchomienie czwartego silnika pomocniczego MMC4. | TAK |

33 Dostępne jeżeli aktywowany jest tryb pracy PID, ustawiony w APP-01.

36 Dostępne jeżeli tryb PID będzie aktywowany w APP-01 i dodatkowo wybrano tryb MMC w APP-02.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP36 ► Stop Freq 1 54 20.00Hz | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 1 | 0.00 – FU1-30 Hz | 20.00Hz | 9735 | Praca wielo silnikowa. Kiedy sprzężenie zwrotne będzie utrzymane poniżej komendy w procencie równym lub wyższym niż procent ustawiony w APP-72 i częstotliwość wyjściowa jest poniżej wartości ustawionej tutaj, napęd poczeka w czasie ustawionym w APP-59 i po tym deaktywuje wyjście w celu zatrzymania pierwszego silnika pomocniczego MMC1. Przykład: DRV-00 = 70.00% FBK = 75.00% Częstotliwość wyjściowa = 25.00Hz APP-54 = 30.00Hz APP-72 = 4.0% APP-59 = 8.0s, po upływie tego czasu, wyjście MMC1 = OFF (styk A1 – C1 jest otwarty). | TAK |
| APP36 ► Stop Freq 2 55 20.00Hz | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 2 |  | 20.00Hz | 9736 | Praca identyczna jak dla APP-54, lecz powoduje zatrzymanie drugiego silnika pomocniczego MMC2. | TAK |
| APP36 ► Stop Freq 3 56 20.00Hz | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 3 |  | 20.00Hz | 9737 | Praca identyczna jak dla APP-54, lecz powoduje zatrzymanie trzeciego silnika pomocniczego MMC3. | TAK |
| APP36 ► Stop Freq 4 57 20.00Hz | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 4 |  | 20.00Hz | 9738 | Praca identyczna jak dla APP-54, lecz powoduje zatrzymanie czwartego silnika pomocniczego MMC4. | TAK |
| APP36 ► Aux start DT 58 5.0sec | Czas opóźnienia przed podłączeniem silników pomocniczych | 0.0 – 999.9s | 5.0s | 9739 | Czas w którym napęd czeka przed aktywowaniem wyjść w celu załączenia silników pomocniczych od MMC1 do MMC4. | TAK |
| APP36 ► Aux stop DT 59 5.0sec | Czas opóźnienia przed zatrzymaniem silników pomocniczych | 0.0 – 999.9s | 5.0s | 973A | Czas w którym napęd czeka przed deaktywowaniem wyjść w celu odłączenia silników pomocniczych MMC1 do MMC4. | NIE |
| APP36 ► AUX AccTime 60 2.0sec | Czas dla rampy przy załączaniu silników pomocniczych | 0.0 – 600.0s | 2.0s | 973B | Czas dla ustalenia rampy kompensacji podczas załączania silników pomocniczych (kompensacja nadciśnienia). | TAK |
| APP36 ► AUX DecTime 61 2.0sec | Czas dla rampy przy odłączaniu silników pomocniczych | 0.0 – 600.0s | 2.0s | 973C | Czas dla ustalenia rampy kompensacji podczas odłączania silników pomocniczych (kompensacja podciśnienia). | TAK |
| APP36►AutoCh_Mode 66 0 | Tryb wirowania silników pomocniczych | 0 – 2 | 0 | 9741 | Pozwala ustawić tryb wirowania silników. Tryb 0: Wirowanie nie istnieje. Tryb 1: Wirowanie silnika pomocniczego istnieje. Sekwencja załączania jest taka sama jak sekwencja odłączania. Kolejny silnik do załączenia będzie ostatnim załączonym silnikiem plus jeden. Tryb 2: Wirowanie napędu dla wszystkich silników systemu. Sekwencja odłączania jest przeciwna sekwencji załączania. Kolejny silnik do załączenia będzie ostatnim załączonym silnikiem plus jeden. | TAK |
| APP36 ► AutoEx-intv 67 72:00 | Czas pracy napędu dla jednego z silników | 00:00 – 99:00 (hours:min) | 72:00 | 9742 | Czas ustawiony tutaj jest ważny tylko dla trybu wirowania 2. Wartość mierzona jest w godzinach i minutach (hh:mm), ten czas liczony jest dla pompy napędzanej przez napęd. Wirowanie będzie wykonane kiedy ten czas się skończy. | TAK |
| APP36 ► Inter-lock 69 No | Wykrycie silników wycofanych z użytku | Nie Tak | Nie | 9744 | Pozwala aktywować wykrywanie silników pomocniczych które są wycofane z użytku aby w chwili obecnej nie uwzględniać ich podczas załączeń. Dlatego ważne jest aby skonfigurować tyle wejść cyfrowych ile jest silników pomocniczych. Opcją konfiguracji jest ‘Blokada1 do 4’, aktywacji dokonujemy przez otwarcie styku NC. | TAK |
| APP36 ► Aux STT FB 71 2% | Różnica dla uruchomienia silników pomocniczych | 0 – 100% | 2% | 9746 | Pozwala ustawić różnicę pomiędzy sygnałem nastawy I sygnałem sprzężenia zwrotnego potrzebną do uruchomienia silnika pomocniczego. | TAK |
| APP36 ► Aux STP FB 72 0% | Różnica dla zatrzymania silników pomocniczych | 0 – 100% | 0% | 9747 | Pozwala ustawić różnicę pomiędzy sygnałem nastawy I sygnałem sprzężenia zwrotnego potrzebną do zatrzymania silnika pomocniczego. | TAK |
| APP33 ► PrePID Freq 74 0.00Hz | Ustawienie częstotliwości napełniania | 0.00 – FU1-30 Hz | 0.00Hz | 9749 | Funkcja napełniania rurociągu. Pozwala ustawić stałą prędkość z którą napęd będzie pracował gdy otrzyma komendę praca niezależnie od sterowania PID. Urządzenie będzie pracowało w tym trybie dopóki sygnał sprzężenia zwrotnego nie przekroczy poziomu ustawionego w APP-75 lub dopóki czas ustawiony w APP-76 nie upłynie. Całość zależy od aktywacji lub dezaktywacji stanu trybu ‘Uszkodzony rurociąg’ | TAK |

33 Dostępne jeżeli aktywowany jest tryb pracy PID, ustawiony w APP-01.

36 Dostępne jeżeli tryb PID będzie aktywowany w APP-01 i dodatkowo wybrano tryb MMC w APP-02.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP33 ► PrePID F/B 75 0.0% | Poziom opuszczenia trybu napełniania | 0.0 – 100.0% | 0.0% | 974A | Pozwala ustawić poziom potrzebny do deaktywacji funkcji napełniania I aktywacji regulacji PID. Jeżeli tryb ‘Rurociąg uszkodzony’ jest ustawiona na Tak, sygnał sprzężenia zwrotnego nie przekracza wartości ustawionej tutaj i upłynął czas ustawiony w APP-76 wówczas generowany jest sygnał ‘Uszkodzony rurociąg’ i napęd odłącza napięcie od silnika. Jeżeli warunki są identyczne, lecz tryb ‘Uszkodzony rurociąg’ jest ustawiony na Nie, łąd nie będzie generowany. Kiedy sygnał sprzężenia zwrotnego osiągnie tą wartość, funkcja napełniania zostanie zakończona i tryb pracy PID zostanie uaktywniony. | TAK |
| APP33 ► PrePID dly 76 600sec | Czas używania funkcji napełniania | 0 – 9999s | 600s | 974B | Pozwala ustalić czas w którym napęd podaje funkcję napełniania, będzie więty pod uwagę w przypadku zatrzymania z powodu błędu ‘Uszkodzenie rurociągu’ w przypadku aktywacji tej funkcji. | TAK |
| APP33► Pbroken mode 77 No | Zatrzymanie ‘Uszkodzenie rurociągu’ podczas funkcji napełniania | Nie Tak | Nie | 974C | Pozwala wybrać tryb ‘Uszkodzenie rurociągu’ podczas procesu napełniania. Jeżeli ta funkcja jest aktywana, błąd będzie genetowany i napęd odłączy napięcie od silnika jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego nie osiągnie wartości ustawionej w APP-75 po upływie czasu ustawionego w APP-76. Innymi słowy, jeżeli funkcja jest nieaktywna, błąd nie będzie generowany i po upływie czasu zostanie aktywowany tryb PID. | NIE |
| APP ► Ext PI mode 80 No | Tryb zewnętrzny PID | Nie Tak | Nie | 974F | Pozwala aktywować sterowanie zewnętrzne PID. Pozwala sterować drugim systemem w trybie PID używając do tego sygnałów wejściowych i wyjść cyfrowych. Niezbędne jest skonfigurowanie wejścia cyfrowego jako ‘Praca zew. PID’, aktywacja tego wejścia pozwala rozpocząć pracę drugiej regulacji PID. Ta regulacja uruchomi jedno z wyjść analogowych (S0 lub S1) jeżeli zostanie ustawione jako ‘Wyjście zew. PID’. Uruchomienie głównego PID wyświetlone jest w DRV-18 natomiast uruchomienie zewnętrznego PID jest wyświetlone w DRV-20. | NIE |
| APP37 ► Ext Ref Sel 81 Keypad | Nastawa dla zewnętrznego PID | I V1 Impuls Pulpit | Pulpit | 9750 | Wybór źródła nastawy dla zewnętrznego PID. | NIE |
| APP37 ► Ext Ref Perc 82 50.00% | Poziom dla nastawy dla zewnętrznego PID | 0.00 – 100.00% | 50.00% | 9751 | Skala nastawy dla zewnętrznego PID. | NIE |
| APP37 ► Ext Fbk Sel 83 I | Sygnał sprzężenia zwrotnego zewnętrznego PID | I V1 Impuls | I | 9752 | Wybór źródła sygnału sprzężenia zwrotnego w celu zamknięcia pętli regulacji dla Zewnętrznego PID. I: Jeżeli czujnik wysyła sygnał prądowy. V1: Jeżeli czujnik wysyła sygnał napięciowy. Impuls: Jeżeli czujnik wysyła sygnał impulsowy. | NIE |
| APP37 ►ExtPID Pgain 85 1.0% | Wzmocnienie proporcjonalne dla zewnętrznego PID | 0.0 – 999.9% | 1.0% | 9754 | Pozwala ustawić wzmocnienie proporcjonalne dla zewnętrznego PID. Zwiększanie tej wartości przyspiesza odpowiedź systemu i zwiększa jego niestabilność (oscylacje na wyjściu). | NIE |
| APP37 ► ExtPID Itime 86 10.0sec | Wzmocnienie całkowania dla zewnętrznego PID | 0.0 – 32.0s | 10.0s | 9755 | Pozwala ustawić wzmocnienie całkowania dla zewnętrznego PID. Jeżeli zwiększysz tą wartość, zredukujesz błąd co oznacza że sytem stanie się bardziej stabilny ale spadnie szybkość odpowiedzi. | NIE |
| APP37 ► ExtPID Dtime 87 0ms | Wzmocnienie różniczkowania dla zewnętrznego PID | 0 – 2000ms | 0ms | 9756 | Pozwala ustawić wzmocnienie różniczkowania dla zewnętrznego PID. Zwiększanie tej wartości zwiększa szybkość odpowiedzi systemu lecz wprowadza większą niestabilność niż wzmocnienie proporcjonalne. | NIE |
| APP37 ► ExtPID lmt-H 88 100.00% | Ograniczenie górne częstotliwości wyjściowej dla zewnętrznego PID | 0.00 – 100.00% | 100.00% | 9757 | Pozwala ustawić wartość maksymalną częstotliwości wyjściowej dla zewnętrznego PID. Nawet jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego nie osiągnie wartości nastawy, prędkość nie przekroczy wartości ustawionej tutaj. | NIE |
| APP37 ► ExtPID lmt-L 89 0.00% | Ograniczenie dolne częstotliwości wyjściowej dla zewnętrznego PID | 0.00 – 30.00% | 0.00% | 9758 | Pozwala ustawić wartość minimalną częstotliwości wyjściowej dla zewnętrznego PID. Nawet jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego przekroczy wartości nastawy, prędkość nie spadnie poniżej wartości ustawionej tutaj. | NIE |

33 Dostępne jeżeli aktywowany jest tryb pracy PID, ustawiony w APP-01.

37 Dostępne jeżeli tryb pracy PID jest aktywowany w celu sterowania innym zew. systemem PID ustawionym w APP-80.

| Ekran | Opis | Zakres | Nastawa fabryczna | Adres pamięci | Funkcja | Ust. podczas PRACY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP37 ►ExtPID Scale 90 100.0% | Skalowanie wyjścia dla zewnętrznego PID | 0.0 – 999.9% | 100.0% | 9759 | Ustawia skalownaie wyjścia dla zewnętrznego PID. | NIE |
| APP37 ► Ext P2-gain 91 100.0% | Drugie wzmocnienie proporcjonalne dla zewnętrznego PID | 0.0 – 999.9% | 100.0% | 975A | Drugie wzmocnienie proporcjonalne dla zewnętrznego PID będzie aktywne kiedy wejście cyfrowe 'P Gain2’ zostanie załączone. | NIE |
| APP37 ► Ext P Scale 92 100.0% | Skalowanie wzmocnienia proporcjonalnego dla zewnętrznego PID | 0.0 – 100.0% | 100.0% | 975B | Pozwala ustawić współczynnik skali dla wzmocnienia proporcjonalnego podawanego w danej chwili, w stosunku do zewnętrznego PID | TAK |
| APP37 ►ExtPID Fgain 93 0.0% | Wzmocnienie F gain dla zew. PID | 0.0 – 999.9% | 0.0% | 975C | Nie dostępne z tą wersją oprogramowania. | NIE |
| APP37 ► ExtPIDOutInv 95 No | Inwersja wyjścia dla zewnętrznego PID | Nie Tak | Nie | 975E | Pozwala odwrócić sens działania dla zewnętrznego PID. Napęd będzie zwiększał prędkość kiedy sygnał sprzężenia zwrotnego przekroczy nastawę. W odwrotnej sytuacji kiedy sygnał sprzężenia zwrotnego będzie mniejszy niż sygnał nastawy, napęd zmniejszy prędkość. | NIE |
| APP37►ExtLoopTime 97 100ms | Czas aktywacji zewnętrznego regulatora PID | 50 – 200ms | 100ms | 9760 | Pozwala ustawić opóźnienie czasowe do uruchomienia zewnętrznego PID. | TAK |

37 Dostępne jeżeli tryb pracy PID jest aktywowany w celu sterowania innym zew. systemem PID ustawionym w APP-80.

- KOMUNIKATY BŁĘDU

  - Błędy wyświetlane

Kiedy wystąpi błąd napęd zatrzyma się odłączając wyjście napięciowe i wyświetli komunikat w DRV-12. Pięć ostatnich zatrzymań będzie przechowywane w FU2-01 do FU2-05 zapisując przy tym warunki pracy obecne w momencie zatrzymania napędu. Używając przycisku PROG przed naciśnięciem RESET możliwe jest odczytanie obecnego stanu podczas wystąpienia zatrzymania: można sprawdzić częstotliwość, prąd i stan (przyspieszenie, hamowanie lub stan ustalony).

| Ekran | Funkcje ochronne | Opisy |
| --- | --- | --- |
| OverCurrent1 | Zabezpieczenie przed przekroczeniem prądu | Napęd zatrzyma się w wypadku przekroczenia przez prąd wyjściowy wartości 200% prądu znamionowego. |
| Over Voltage | Zabezpieczenie przed przekroczeniem napięcia | Napęd wyłączy wyjście jeżeli napięcie na szynie DC wzrośnie powyżej wartości znamionowej podczas hamowania silnika lub gdy energia regeneracyjna popłynie w kierunku napędu z powodu obciążenia o dużej masie bezwładności. Ten błąd może również powstać w wyniku przepięć generowanych z systemu zasilającego |
| Ext. Trip | Zatrzymanie zewnętrzne | Funkcja może być wykorzystana kiedy użytkownik ma potrzebę wyłączenia wyjścia napędu przez sygnał zatrzymania zewnętrznego. W zależności od konfiguracji I/O-95, użyj styku normalnie otwartego lub normalnie zamkniętego. Napęd odetnie wyjście na silnik tym samym zabezpieczając przed zagrożeniem wykrytym na tym zacisku. |
| Emergency | Zatrzymanie awaryjne (natychmiastowe rozłączenie) | Używane do zatrzymania awaryjnego napędu. Napęd bezzwłocznie wyłączy wyjście kiedy zacisk skonfigurowany jako BX jest ON, i powróci do normalnej pracy kiedy tez zacisk będzie odłączony. Bądź ostrożny używając tej funkcji. |
| Low Voltage | Zabezpieczenie przed niskim napięciem | Napęd wyłączy wyjście jeżeli napięcie na szynie DC będzie poniżej poziomu wykrycia z powodu niewystarczającego momentu lub przegżania silnika spowodowanego obniżeniem się napięcia na wejściu napędu. |
| Ground Fault | Zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | Napęd wyłczy wyjście kiedy wystąpi zwarcie doziemne i prąd zwarcia doziemnego jest większy niż wewnętrzna wartość ustawiona w napędzie. Funkcja może zabezpieczyć napęd kiedy wystąpi zwarcie doziemne spowodowane niską rezystancją zwarciową. |
| Over Heat | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Napęd wyłczy wyjście jeżeli radiator zostanie przegrzany z powodu uszkodzenia wentylatora chłodzącego lub obcej substancji w systemie chłodzenia. |
| E-Thermal | Zabezpieczenie elektro-termiczne | Model elektro-termiczny napędu decyduje o przegrzaniu silnika. Jeżeli silnik jest przeciążony napęd wyłączy wyjście. Napęd nie zabezpieczy silników wielopolowych, w tym wypadku rozważ zastosowanie przekaźników termicznych lub innych urządzeń zabezpieczających termicznie każdy silnik. |
| Over load | Zabezpieczenie ograniczające prąd (zabezpieczenie przeciążeniowe) | Napęd zatrzyma się kiedy prąd wyjściowy osiągnie wartość 270% prądu znamionowego przekraczając ograniczenie zabezpieczenia czasowego prądu (S/W) |
| HW-Diag | Błąd sprzętowy napędu | Sygnał błędu generowany jest kiedy wystąpi błąd w obwodach sterowania napędu. Zatrzymanie zawiera w sobie następujące błędy: błąd Wdog, błąd EEP, błąd fazy, przerwanie fazy wejściowej (bezpiecznik), błąd otwarty NTC, błąd offset’u ADC |
| Over Current 2 | Zwarcie IGBT | Napęd zatrzyma się kiedy na IGBT lub wyjściu mocy wystąpi zwarcie. |
| Output Phase Open | Otwarta faza na wyjściu | Napęd zatrzyma się jeżeli jedna lub więcej faz wyjściowych (U,V,W) zostanie otwartych. Napęd śledzi prąd wyjściowy w celu sprawdzenia czy faza wyjściowa nie została otwarta. |
| COM Error CPU Error | Błąd komunikacji | Ten błąd jest wyświetlany kiedy napęd nie może się skomunikować z pulpitem. |
| Inv. OLT | Zabezpieczenie napędu przed przeciążeniem | Napęd wyłączy wyjście kiedy prąd wyjściowy jest wyższy niż ustawienia w odpowiednich parametrach (165% przez 1 minutę, 200% przez 4 sekundy). |
| NTC Open | Otwarty czujnik termiczny | Napęd używa zewnętrznego czujnika termicznego w celu wykrycia przekroczenia temperatury silnika. Jeżeli ten komunikat został wyświetlony można przypuszczać I okablowanie czujnika termicznego zostało odłączone lub zniszczone. (Napęd nie przerwie pracy). |
| LOP LOR LOV LOI | Metoda pracy przy utracie nastawy częstotliwości. | Zgodnie z wyborem w I/O-18 (Metoda pracy przy utracie nastawy częstotliwości) są tam trzy opcje: napęd nie zatrzyma się, napęd hamuje po rampie lub napęd zatrzyma się wybiegiem. LOP: Wyświetlany jeżeli utracona nastawa częstotliwości była ustawiona z płyty sterującej. (minął czas DPRAM) LOR: Wyświetlany jeżeli utracona nastawa częstotliwości była ustawiona przez sieć LOV: Wyświetlany jeżeli nastawa częstotliwości ustawiona przez wejście analogowe VI LOI: Wyświetlany jeżeli utracona nastawa częstotliwości była ustawiona przez wejście analogowe I |

| Ekran | Funkcje ochronne | Opisy |
| --- | --- | --- |
| Under load | Zabezpieczenie przed niedociążeniem | Napęd wyłączy wyjście kiedy obecny jest warunek niedociążenia zgodnie z ustawionym poziomem odpowiednich parametrów kontroli niedociążenia. Prąd niedociążenia jest procentem prądu znamionoweo ustawionego w FU2-43 |

Aby zresetować błąd naciśnij przycisk RESET aktywuj wejście cyfrowe ustawione jako Reset (fabrycznie M4) lub wyłącz napięcie zasilające napęd po czym załącz ponownie.  Jeżeli problem pozostaje, skontaktuj się z serwisem  POWER ELECTRONICS  lub autoryzowanym przedstawicielem.

  - Rozwiązywanie wyświetlanych błędów

| Funkcja | Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie przed przekroczeniem prądu | Za krótki czas przyspieszania / hamowania w stosunku do bezwładności obciążenia (GD²). | Zwiększ czas Przyspieszania / hamowania |
|  | Obciążenie jest większe od mocy napędu. | Zwiększ moc napędu. |
|  | Napęd prubuje uruchomić silnik gdy ten się wciąż obraca. | Upewnij się czy został zaprogramowany prąd dla lotnego startu. Ustaw prawidłową inercję obciążenia oraz parametry wymagane do aktywowania funkcji szukania prędkości. Uwaga: Upewnij się czy system pozwala na ustawienia funkcji szukania prędkości bez ryzyka dla personelu lub systemu. |
|  | Wystąpiło zwarcie doziemne lub zwarcie | Sprawdź okablowanie wyjściowe |
|  | Hamulec mechaniczny silnika działa za szybko | Sprawdź działanie hamulca mechanicznego |
|  | Komponenty obwodu mocy zostały przegrzane z powodu problemów z wentylatorem lub systemem chłodzącym. | Sprawdź wentylator chłodzący. Sprawdź czy wentylator jest zasilany prawidłowo i czy nie jest zanieczyszczony. |
|  | Ostrzeżenie: Aby uniknąć uszkodzenia IGBT wewnątrz napędu należy rozpocząć pracę napędu po wyeliminowaniu przyczyny powstania błędu. |  |
| Prąd zwarcia doziemnego | Prąd zwarcia doziemnego powstaje na okablowaniu wyjściowym napędu. | Sprawdź okablowanie wyjściowe napędu |
|  | Izolacja silnika została uszkodzona z powodu ciepła | Wymień silnik |
| Przekroczenie napięcia | Czas hamowania jest zbyt krótki w porównaniu do bezwładności obciążenia (GD²). | Zwiększ czas hamowania. |
|  | Nadmierna moc regeneracyjna (zwrotna) w napędzie. | Użyj opcjonalnego rezystora hamowania dynamicznego (moduł hamowania dynamicznego). |
|  | Napięcie zasilania jest za wysokie | Sprawdź komercyjną linię zasilającą |
| Zabezpieczenie ograniczające prąd (przeciążenie) | Obciążenie przekracza moc znamionową napędu. | Zwięsz moc znamionową silnika i napędu. |
|  | Niewłaściwy dobór mocy znamionowej napędu. | Dobierz prawidłową moc znamionową napędu. |
|  | Niewłaściwe ustawienie modelu V/F. | Wybierz prawidłowy model V/F. |
| Przegrzanie | Uszkodzony wentylator chłódzący lub substancja obca znajduje się w systemie chłodzącym. | Wymień wentylator chłodzący i/lub wyeliminuj obcą substancję. |
|  | Uszkodził się system chłodzący | Sprawdź system chłodzący zatkany przez obcą substancję. |
|  | Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka. | Utrzymuj temperaturę otoczenia poniżej 50º lub zweryfikuj moc napędu |
| Zabezpieczenie elektro-termiczne | Silnik został przegrzany | Zredukuj wagę obciążenia i/lub cykl pracy. |
|  | Obciążenie przekracza moc napędu | Użyj napędu o większej mocy |
|  | Za niski poziom zabezpieczenia elektro-termicznego (ETH) | Ustaw poziom ETH na odpowiednią wartość. |
|  | Niewłaściwy dobór mocy znamionowej napędu. | Dobierz prawidłową moc znamionową napędu. |
|  | Niewłaściwe ustawienie modelu V/F. | Wybierz prawidłowy model V/F. |
|  | Napęd pracował zbyt długo przy niskiej prędkości. | Zainstaluj na silniku chłodzenie obce. |
| Błąd zewnętrzny | Wywołany został błąd zewnętrzny | Wyeliminuj przyczynę błędu w obwodzie przyłączonym do zacisku wejściowego skonfigurowanego do tego celu. |
| Niskie napięcie | Napięcie zasilania jest za niskie | Sprawdź komercyjną linię zasilającą. |
|  | Obciążenie przekracza moc znamionową lini zasilającej (Load exceeds the rated power of the line (maszyna spawająca, silnik z wysokim prądem rozruchowym przyłączony bezpośrednio do sieci). | Zwiększ moc znamionową lini zasilającej. |
|  | Uszkodzony przełącznik magnetyczny na wejściu napędu. | Wymień przełącznik magnetyczny. |

| Funkcja | Przyczyna | Rozwiązanie |
| --- | --- | --- |
| Przekroczenie prądu 2 | Zwarcie między górnym I dolnym IGBT. | Sprawdź IGBT. |
|  | Zwarcie na wyjściu napędu. | Sprawdź okablowanie na wyjściu napędu. |
|  | Za krótki czas przyspieszania / hamowania w stosunku do bezwładności obciążenia (GD²). | Zwiększ czas Przyspieszania / hamowania |
| Otwarta faza wyjściowa | Uszkodzony styk przełącznika magnetycznego na wyjściu. | Sprawdź przełącznik magnetyczny na wyjściu. |
|  | Uszkodzone okablowanie wyjściowe. | Sprawdź okablowanie wyjściowe |
| Błąd H/W | Błąd Wdog (błąd CPU). | Odłącz i ponownie załącz napięcie zasilania. Jeżeli błąd pozostaje skontaktuj się z serwisem technicznym Power Electronics. |
|  | Błąd EEP (błąd pamięci). |  |
|  | Offset ADC (błąd obwodu sprzężenia zwrotnego) |  |
|  | Otwarta faza wyjściowa | Wymień bezpiecznik wejściowy |
| Błąd komunikacji | Uszkodzone połączenie między pulpitem i napędem. | Sprawdź złącze. |
|  | Zła praca CPU napędu. | Skontaktuj się z serwisem technicznym Power Electronics. |
| Metoda pracy przy utracie nastawy częstotliwości. | LOP: Utracona nastawa częstotliwości z płyty sterującej. | Aby wyeliminować błąd sprawdź czy płyta sterująca nie jest uszkodzona. |
|  | LOR: Utracona nastawa częstotliwości z sieci komunikacji | Sprawdź czy sieć komunikacyjna pracuje prawidłowo. |
|  | LOV: Utracona nastawa częstotliwości podana przez sygnał analogowy V1. | Sprawdź okablowanie analogowego wejścia napięciowego V1. |
|  | LOI: Utracona nastawa częstotliwości podana przez sygnał I. | Sprawdź okablowanie analogowego wejścia prądowego I. |
| Przeciążenie napędu | Obciążenie przekracza moc znamionową napędu. | Zwięsz moc znamionową silnika i napędu. |
|  | Niewłaściwy dobór mocy znamionowej napędu. | Dobierz prawidłową moc znamionową napędu. |

  - Rozwiązywanie problemów

| Sytuacja błędu | Sprawdzenie |
| --- | --- |
| Silnik nie obraca się | Sprawdzenie obwodów głównych: Czy zasilanie jest prawidłowe? (Czy LED napędu świeci?) Czy silnik jest prawidłowo podłączony? |
|  | Sprawdzenie sygnałów wejść cyfrowych: Sprawdź pracę sygnałów start/stop napędu. Sprawdź równoczesną pracę sygnałów ‘do przodu’/’wstecz’. Sprawdź sygnał wejściowy nastawy częstotliwości napędu. |
|  | Sprawdzenie ustawień parametrów: Czy funkcja zapobiegania ruchu ‘wstecz’ jest aktywana? (FU1-01) Czy tryb pracy został prawidłowo skonfigurowany? (DRV-03) Czy komenda częstotliwość została zaprogramowana na 00.00Hz? |
|  | Sprawdzenie obciążenia: Czy obciążenie jest za wysokie czy silnik jest zablokowany? (hamulec mechaniczny) |
|  | Inne: Czy wyświetlany jest komunikat błędu i/lub czy LED alarmu świeci się? (miga LED STOP) |
| Silnik obraca się w przeciwnym kierunku | Czy kolejność faz U, V, W jest zgodna z zaciskami silnika? |
|  | Czy sygnał pracy ‘do przód’ / ‘wstecz’ jest prawidłowo podłączony? |
| Zbyt duża różnica między prędkością obrotową a nastawą | Czy sygnał nastawy częstotliwości jest prawidłowy? (Sprawdź poziom sygnałów wejściowych) |
|  | Czy konfiguracja poniższych parametrów jest prawidłowa? Dolne ograniczenie częstotliwości (FU1-34), Górne ograniczenie częstotliwości (FU1-35), Wzmocnienia analogowych sygnałów wejściowych (I/O-01 do I/O-16). |
|  | Syganł wejściowy znajduje się pod działaniem zewnętrznych zakłóceń (Użyj kabli ekranowanych) |
| Napęd nie przyspiesza i hamuje łagodnie | Czy czas przyspieszenia / hamowania nie jest za któtki? |
|  | Czy obciążenie nie jest za duże? |
|  | Czy nie za wysoko ustwione jest forsowanie momentu (FU2-68, 69) co powoduje iż funkcja dynamicznego ograniczenia prądu staje się bezużyteczna |
| Prąd silnika jest za wysoki | Czy obciążenie nie jest za duże? |
|  | Czy nie za wysoko ustawiono ręczne forsowanie momentu (FU2-68, 69)? |
| Prędkość obrotowa nie zwiększa się | Czy wartość górnego ograniczenia częstotliwości (FU1-35) jest prawidłowa? |
|  | Czy obciążenie nie jest za duże? |
|  | Czy nie za wysoko ustwione jest forsowanie momentu (FU2-68, 69) co powoduje iż funkcja dynamicznego ograniczenia prądu staje się bezużyteczna |

| Sytuacja błędu | Sprawdzenie |
| --- | --- |
| Prędkość obrotowa oscyluje podczas pracy napędu | Sprawdzenie obciążenia: Czy obciążenie oscyluje? |
|  | Sprawdź sygnał wejściowy: Czy sygnał nastawy częstotliwości oscyluje? |
|  | Inne: Czy długość przewodów w trybie sterowania V/F przekracza 500 metrów? |

  - Sprawdzenie komponentów obwodu mocy

Przed sprawdzeniem komponentów mocy, odłącz napięcie zasilające i poczekaj aż kondensatory elektrolityczne obwodu głównego (DCP-DCN) rozładują się.

1. Sprawdzenie prostownika i mostka dla napędów od 3.7kW do 22kW.

Stycznik obciążenia

Kondensatory elektrolityczne

Rezystor obciążenia

Rysunek 9.1. Schemat prostownika i mostka napędów do 22kW

- Odłącz kable od zacisków RST i UVW .

- Używając odpowiedniego miernika sprawdź czy zaciski napędu (R, S, T, U, V, W, P1 (lub P2 lub P), N) są wciąż naładowane czy nie

- Odczekaj aż kondensatory elektrolityczne (DCP – DCN) rozładują się do bezpiecznego poziomu.

- Podczas testu w stanie ‘Otwarty’ wyświetlane będą mega ohm’y. W stanie ‘Zamknięty’ wartość wyświetlanej rezystancji będzie w okolicy dziesiątek ohm’ów. Czasami połączenie będzie wydawało się być zamknięte z powodu zgromadzonego obciążenia w kondensatorach szyny, lecz stan ten zniknie szybko i wartość mega ohm’ów będzie wyświetlana ponownie.

- Wyświetlane wartości pomiarowe nie zawsze będą takie same. Wartości będą się zmieniały w zależności od użytego miernika.

- Pomiary można wykonać zgodnie z załączoną tabelą:

| Moduł |  | Polaryzacja |  | Wartość sprawdzenia | Element | Polaryzacja |  | Wartość sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |  |  | + | - |  |
| Diody | D1 | R | DCP+ | Zamknięty | D4 | R | N | Otwarty |
|  |  | DCP+ | R | Otwarty |  | N | R | Zamknięty |
|  | D2 | S | DCP+ | Zamknięty | D5 | S | N | Otwarty |
|  |  | DCP+ | S | Otwarty |  | N | S | Zamknięty |
|  | D3 | T | DCP+ | Zamknięty | D6 | T | N | Otwarty |
|  |  | DCP+ | T | Otwarty |  | N | T | Zamknięty |
| IGBT | Tr1 | U | DCP | Zamknięty | Tr4 | U | N | Otwarty |
|  |  | DCP | U | Otwarty |  | N | U | Zamknięty |
|  | Tr3 | V | DCP | Zamknięty | Tr6 | V | N | Otwarty |
|  |  | DCP | V | Otwarty |  | N | V | Zamknięty |
|  | Tr5 | W | DCP | Zamknięty | Tr2 | W | N | Otwarty |
|  |  | DCP | W | Otwarty |  | N | W | Zamknięty |

2. Sprawdzenie prostownika i mostka dla napędów od 30kW do 75kW.

Rezystor obciążenia

Dioda ładująca

Kondensatory elektrolityczne

Rysunek 9.2. Schemat prostownika i mostka napędów od 30kW

- Pomiary powinny być wykonane bezpiecznie z odpowiednimi środkami ostrożności zalecanymi w poprzedniej sekcji.

- Pomiary można wykonać zgodnie z załączoną tabelą:

| Moduł |  | Polaryzacja |  | Wartość sprawdzenia | Element | Polaryzacja |  | Wartość sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |  |  | + | - |  |
| Diody | D1 | R | DCP+ | Zamknięty | D4 | R | N | Otwarty |
|  |  | DCP+ | R | Otwarty |  | N | R | Zamknięty |
|  | D5 | S | N | Otwarty | D6 | T | N | Otwarty |
|  |  | N | S | Zamknięty |  | N | T | Zamknięty |
| IGBT | Tr1 | U | DCP | Zamknięty | Tr4 | U | N | Otwarty |
|  |  | DCP | U | Otwarty |  | N | U | Zamknięty |
|  | Tr3 | V | DCP | Zamknięty | Tr6 | V | N | Otwarty |
|  |  | DCP | V | Otwarty |  | N | V | Zamknięty |
|  | Tr5 | W | DCP | Zamknięty | Tr2 | W | N | Otwarty |
|  |  | DCP | W | Otwarty |  | N | W | Zamknięty |

  - Przeglądy i konserwacja

Napędy SD450 składają się z wielu części elektronicznych takich jak urządzenia półprzewodnikowe. Niemniej jednak, temperatura,  wilgotność, wibracje I starzenie się elementów może zmniejszyć ich sprawność. Aby uniknąć wszelkich nieregularnośc, zalecamy stosowanie cyklicznych przeglądów.

    - Ostrzeżenia

- Przed dokonywaniem jakichkolwiek przeglądów upewnij się czy napięcie zostało odłączone.

- Dokonuj przeglądów po upewnieniu się że kondensator szyny DC został rozładowany. Sprawdź czy napięcie między zaciskami P – N, lub P1 – N lub P2 – N, jest poniżej 30Vdc. Kondensatory szyny DC mogą być naładowane nawet po odłączeniu napięcia zasilania.

- Prawidłowy pomiar napięcia wyjściowego napędu może być wykonany przy użyciu miernika z prostownikiem napięcia. Pozostałe mierniki napięcia, włączając cyfrowe mierniki napięcia będą wyświetlały nieprawidłowe wartości z powodu wysokiej częstotliwości PWM napięcia wyjściowego napędu.

    - Sprawdzenie rutynowe

Sprawdź poniższe punkty przed obsługą napędu:

- Warunki miejsca instalacji.

- Warunki systemu chłodzenia napędu.

- Nadmierne wibracje.

- Nadmierne nagrzewanie.

    - Sprawdzenie cykliczne

- Czy są luźne śruby i nakrętki? Czy widoczna jest korozja spowodowana warunkami otoczenia? W tym wypadku, dokręć je lub wymień.

- Czy są drobiny kurzu lub brudu na systemie chłodzącym napęd? W tym wypadku wyczyść to sprężonym powietrzem.

- Czy są drobiny kurzu lub brudu na płytach sterujących? W tym wypadku wyczyść to sprężonym powietrzem.

- Czy są uszkodzone złącza? W tym wypadku sprawdź odpowiednie złącze.

- Sprawdź kierunek wirowania wentylatora chłodzącego, stan kondensatorów i styków stycznika. Wymień jeżeli stwierdzisz jakiekolwiek anomalia.

    - Test stanu izolacji / induktor.

Przeprowadź próbę stanu izolacji wyposażenia po odłączeniu napędu. Napięcie testowe nie powinno być podawane na napęd. Test induktorem powinien być przeprowadzony tylko dla obwodów mocy (nie wykonuj go na obwodach sterowania)

Użyj induktora 500Vdc. Test izolacji nie powinien być przeprowadzany na napędzie, w przeciwnym wypadku moduł IGBT może zostać uszkodzony.

  - Przeglądy dzienne i okresowe

| Miejsce przeglądu | Element Przeglądany | Przegląd | Okres czasu |  |  | Metoda przeglądu | Kryteria | Instrumenty pomiarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Codziennie | 1 rok | 2 lata |  |  |  |
| Wszystko | Warunki otoczenia | Czy są cząstki pyłu ? Czy temperatura i wilgotność otoczenia są zgodne ze Specyfikacją? | o |  |  | Patrz “Ostrzeżenia” | Temperatura: -10 do +50 Wilgotność poniżej 50% bez kondensacji. | Termometr, Higrometr, Rejestrator. |
|  | Moduły | Czy występują jakieś niezwykłe halasy lub drgania ? | o |  |  | Wizualne i audio | Brak anomalii. |  |
|  | Wejście napięcia | Czy podłączenie mocy do głównego obwodu jest we właściwym stanie ? | o |  |  | Pomiar napięcia miedzy zaciskami R, S, T |  | Cyfrowy multimetr. Tester. |
| Główny obwód | Wszystko | Kontrola Induktorem (pomiędzy obwodem głównym a uziemieniem) Czy jakiekolwiek elementy były modyfikowane? Czy po oczyszczeniu komponentów zaobserwowano oznaki przegrzania? |  | o o o | o | Rozłącz przewody napędu i zewrzyj zaciski R, S, T, U, V, W i zmierz pomiędzy nimi i ziemią Dokręć śruby Kontrola wizualna. | Więcej niż 5MΩ Brak anomalii. | Induktor 500V |
|  | Przewody/ Kable | Czy przewody są skorodowane? Czy powłoka kabli nie jest uszkodzona? |  | o o |  | Kontrola wizualna. | Brak anomalii. |  |
|  | Zaciski | Czy jest widoczne jakieś uszkodzenie? |  | o |  | Kontrola wizualna. | Brak anomalii. |  |
|  | Moduły IGBT Moduły Diodowe | Sprawdź wartość rezystancji pomiędzy zaciskami każdego elementu. |  |  | o | Rozłącz przewody napędu i pomierz wartość rezystancji pomiędzy R, S, T  P, N i U, V, W  P, N z testerem | (See "Checking of Power Circuit Components") | Cyfrowy multimetr. Tester Analogowy. |
|  | Każdy kondensator mocy | Czy obserwowano wyciek płynu ? Czy kondensator jest dobrze zamocowany? Czy zaobserwowano jakieś rozszczelnienia lub rozdęcia obudowy? Pomiar pojemności | o o | o |  | Kontrola wizualna. Zmierz pojemność używając właściwych przyrządów. | Brak anomalii Więcej niż 85% pojemności znamionowej | Instrument do pomiaru pojemności. |
|  | Stycznik | Czy występuje jakieś brzęczenie stycznika? Czy są uszkodzone styki? |  | o o |  | Kontrola audio. Kontrola wizualna. | Brak anomalii. |  |
|  | Rezystancja | Czy rezystancja izolacji jest uszkodzona? Czy rezystancja przewodów jest uszkodzona (otwarta)? |  | o o |  | Kontrola wizualna. Odłącz jeden z końców I zmierz przy pomocy testera | Brak anomalii. Błąd powinien zawierać się w ±10% wartości wyświetlanej rezystancji | Cyfrowy multimetr. Tester Analogowy. |
| Obwód sterowania I zabezpieczenia | Sprawdzenie pracy | Czy występuje jakaś niesymetria pomiędzy fazami napięcia wyjściowego? Po wykonaniu sekwencji zabezpieczenia, wyświetlenie stanu obwodu nie powinno pokazać żadnego błędu |  | o o |  | Pomiar napięcia pomiędzy zaciskami wyjściowymi U, V i W. Otwórz obwód zabezpieczenia wyjścia napędu. | Zrównoważone napięcie pomiędzy fazami t.j. dla modeli 200V (400V) różnice mniejsze niż 4V (8V). Uszkodzony obwód pracuje zgodnie sekwencji | Cyfrowy multimetr / Woltomierz z prostowaniem napięcia. |

| Miejsce przeglądu | Element Przeglądany | Przegląd | Okres czasu |  |  | Metoda przeglądu | Kryteria | Instrumenty pomiarowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Codziennie | 1 rok | 2 lata |  |  |  |
| System chłodzenia | Wentylator chłodzenia | Czy występują jakieś nienormalne hałasy lub drgania? Czy wentylator chłodzący jest rozłączony ? | o | o |  | Odłącz zasilanie napędu (OFF) i obróć wentylator ręką. Sprawdź połączenia. | Wentylator powinien dać się obracać bez wysiłku. Brak anomalii. |  |
| Wyświetlacz | Pomiary | Czy wartości wyświetlane są prawidłowe ? | O | o |  | Sprawdż odczyty wyświetlacza poprzez pomiary zewnętrzne. | Sprawdź odczyt z wartością pomierzoną. | Woltomierz / Amperomierz etc. |
| Silnik | Wszystkie | Czy występują jakieś hałasy lub nienormalne drgania? Czy daje się wyczuć jakiś nadzwyczajny zapach? | o o |  |  | Kontrola audio, przy użyciu powonienia i wizualna. Sprawdź, czy uszkodzenia nie zostały spowodowane przegrzaniem. | Brak anomalii. |  |
|  | Rezystancja izolacji | Kontrola Induktorem (pomiędzy zaciskami wyjściowymi uzwojeń a zaciskiem uziemienia ) |  |  | o | Rozłącz kable U, V i W a następnie połącz je razem. Sprawdż rezystancję pomiędzy tym połączeniem a zaciskiem uziemienia | Więcej niż 5MΩ | Induktor 500V |

Uwaga: Wartości w ( ) odnoszą się do modeli 400V.

Uwaga: Długość życia głównych komponentów wskazanych powyżej bazuje na warunkach pracy ciągłej i określonego obciążenia. Warunki te mogą się zmienić w zależności od warunków środowiska.

- KOMUNIKACJA RS485

  - Wstęp

Napęd może być sterowany i monitorowany przez sekwencyjny program PLC lub inny moduł nadrzędny.

Napędy lub inne urządzenia podrzędne mogą zostać dołączone do sieci RS485 aby można było nimi sterować z PLC lub komputera. W ten sposób ustawienia parametrów i monitorowanie mogą być wykonywane z komputera z użyciem programu użytkownika.

Do komunikacji użytkownik może użyć dowolnego konwertera RS232/485 o specyfikacji zależnej od producenta.

NAPĘD

#1

NAPĘD

#2

NAPĘD

#n

Moduł wzmacniający sygnał

Konwerter RS232/485

Rysunek 10.1 Konfiguracja systemu dla sieci RS485

Uwaga: Zaleca się stosowanie modułów wzmacniających sygnał w celu dostosowania prędkości komunikacji lub gdy przewód komunikacyjny jest dłuższy niż 1200m. Jego użycie jest konieczne w celu poprawy komunikacji w otoczeniu silnie zakłóconym.

  - Specyfikacja

Specyfikacja ogólna.

- Metoda komunikacji:			RS485.

- Forma transmisji:				Metoda szyny, system połączeń wielopunktowych.

- Napęd:							SD450.

- Konwerter:						Konwerter RS232.

- Ilość napędów w sieci:			31.

- Odległość transmisji:			poniżej 1.200m maksymalnie (zalecane 700m).

Specyfikacja instalacji.

- Zalecany przewód:				0.75mm² (18AWG), ekranowany para skręcona.

- Instalacja:						Zaciski C+, C-, CM, złącze TER2 na płycie sterującej.

- Zasilanie:						zasilanie izolowane od zasilania napędu.

Specyfikacja komunikacji.

- Prędkość komunikacji:			Ustawialna 19200 / 9600 / 4800 / 2400 / 1200 bps.

- Procedura sterująca:			Asynchroniczny system komunikacji.

- System komunikacji:			pół duplex.

- Ilość bitów stopu:				1 bit.

- Suma kontrolna:				2 bajty.

- Sprawdzanie parzystości:		Brak.

- Wsparcie protokołu:		Odczyt/zapis parametrów, monitorowanie rejestrów/wykonawczych parametrów, rozgłaszanie.

  - Instalacja

    - Podłączenie przewodu komunikacyjnego

Do podłączenia sygnału wysokiego RS485 użyj zacisku C+ natomiast do podłączenia sygnału niskiego użyj zacisku C-

Aby zestawić komunikację pomiędzy więcej niż jednym napędem użyj zacisku CM.

Zainstaluj moduł wzmacniając sygnał w celu dostosowania prędkości komunikacji lub gdy przewód komunikacyjny jest dłuższy niż 1200m. Jego użycie jest konieczne w celu poprawy komunikacji w otoczeniu silnie zakłóconym.

Aby ustawić rezystancję zakończenia (120), ustaw przełącznik J3 na ON (pozycja górna). Przełącznik J3 umieszczony jest po lewej stronie złącza pokazanego na rysunku (TER2).

Rysunek 10.2 Złącze TER2 płyty sterującej

Po podłączeniu przewodów, ustaw parametry odnoszące się do komunikacji zestawione w poniższej tabeli:

| Parametr | Opis | Ustawienie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV-03 | Tryb kontroli Start / Stop | Int.485 | Start / stop kontrolowane z sieci komunikacyjnej RS485. |
| DRV-04 | Tryb kontroli częstotliwości | Int.485 | Start / stop kontrolowane z sieci komunikacyjnej RS485. |
| DRV-91 | Opcjonalny tryb sterowania Start / Stop | Pulpit Fx/Rx-1 Fx/Rx-2 | Wybór trybu sterowania Start / Stop kiedy sterowanie napędem będzie się odbywało przez sieć komunikacyjną. |
| DRV-92 | Opcjonalny tryb sterowania częstotliwością | Pulpit-1 Pulpit-2 V1 V1S I V1 + I Impuls | Wybór trybu sterowania częstotliwością kiedy sterowanie napędem będzie się odbywało przez sieć komunikacyjną. |
| I/O-20...27 | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. ZaciskM1...M8 | Napęd główny | Pozwala na kontrolowanie napędu z sieci komunikacyjnej bez dodatkowych zmian. |
| I/O-90 | Liczba slave’ów w sieci komunikacyjnej | 1 – 250 | Użyj dowolnej liczby w wypadku zainstalowania więcej niż 1 napędu |
| I/O-91 | Prędkość transmisji w sieci komunikacyjnej | 9600bps | Nastawa fabryczna |
| I/O-92 | Tryb zatrzymania po utracie sygnału nastawy w sieci komunikacyjnej | Brak | W przypadku utraty sygnału kontynułuje pracę |
| I/O-93 | Ustawienie czasu decyzji o utracie sygnału nastawy prędkości | 1.0s | Nastawa fabryczna |

    - Praca napędu w sieci komunikacyjnej

Po instalacji wyposażenia w sieci komunikacyjnej, postępuj według poniższych kroków w celu obsługi napędu zintegrowanego z siecią:

- Sprawdź prawidłowość podłączenia napędu i komputera.

- Załącz napęd, lecz nie podłączaj obciążenia dopóki nie uzyskasz stabilnej komunikacji pomiędzy napędem a komputerem.

- Uruchom program dla napędu z komputera.

- Używając programu z komputera, sprawdź czy napęd pracuje w prawidłowym kierunku.

- Jeżeli komunikacja nie działa poprawnie patrz ’10.6 Rozwiązywanie błędów’.

  - Protokół komunikacyjny MODBUS-RTU

Komputel lub inne urządzenie może być ‘urządzeniem nadrzędnym’ a napęd będzie ‘urządzeniem podrzędnym’. W takim przypadku napęd odpowiada na komendy odczytu/zapisu z urządzenia nadrzędnego.

Wspierane kody funkcyjne.

| Kod funkcyjny | Opis |
| --- | --- |
| 0x03 | Odczyt wielu rejestrów |
| 0x04 | Odczyt rejestru wejściowego |
| 0x06 | Zapis do pojedynczego rejestru |
| 0x10 | Zapis do wielu rejestrów |

Kod wyjątku.

| Kod funkcyjny |  | Opis |
| --- | --- | --- |
| 0x01 |  | NIEDOZWOLONA FUNKCJA Kiedy urządzenie nadrzędne wysyła kod różny od komend odczytu/zapisu (patrz wspierane kody funkcyjne). |
| 0x02 |  | NIEDOZWOLONY ADRES DANYCH Kiedy adres parametru nie istnieje. |
| 0x03 |  | NIEDOZWOLONA WARTOŚĆ DANEJ Kiedy dana jest wartością z poza zakresu parametru napędu w czasie zapisu. |
| 0x06 |  | URZĄDZENIE PODRZĘDNE ZAJĘTE |
| Definiowane przez urzytkownika | 0x14 | - Zapis zabroniony (adres 0x0004 wartość 0). - Tylko do odczytu lub brak możliwości programowania podczas pracy |

  - Lista adresów

    - Część wspólna

| Adres | Parametr | Skala | Jednostki | R/W | Wartość danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | Model napędu |  |  | R | 9: SD450 |
| 0x0001 | Moc napędu |  |  | R | 4: 3.7kW 5: 5.5kW 6: 15kW 7: 18.5kW 8: 22kW 9: 30kW A: 37kW B: 45kW C: 55kW D: 75kW |
| 0x0002 | Napięcie wejściowe napędu |  |  | R | 0: 220Vac 1:400Vac |
| 0x0003 | Wersja oprogramowania |  |  | R | (Ex) 0x0100: Wersja 1.0 (Ex) 0x0101: Wersja 1.1 |
| 0x0005 | Nastawa częstotliwości | 0.01 | Hz | R/W | Od zęstotliwośi początkowej do częstotliwości maksymalnej |

| Adres | Parametr | Skala | Jednostki | R/W | Wartość danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0006 | Komenda pracy |  |  | R/W | Bit 0: Stop |
|  |  |  |  |  | Bit 1: Praca ‘do przodu’ |
|  |  |  |  |  | Bit 2: Praca ‘wstecz’ |
|  |  |  |  | W | Bit 3: Reset błędu |
|  |  |  |  |  | Bit 4: Zatrzymanie awaryjne |
|  |  |  |  | - | Bit 5: Nie używane |
|  |  |  |  | R | Bit 6 – 7: Wprowadzanie nastawy 0: Zaciski 1: Pulpit 2: Rezerwacja 3: Komunikacja |
|  |  |  |  |  | Bit 8 – 14: Nastawa częstotliwości 0: DRV-00 1: Nie używane 2: Częstotliwość stopnia 1 3: Częstotliwość stopnia 2 4: Częstotliwość stopnia 3 5: Częstotliwość stopnia 4 6: Częstotliwość stopnia 5 7: Częstotliwość stopnia 6 8: Częstotliwość stopnia 7 8: Częstotliwość stopnia 7 9: Częstotliwość stopnia 8 10: Częstotliwość stopnia 9 11: Częstotliwość stopnia 10 12: Częstotliwość stopnia 11 13: Częstotliwość stopnia 12 14: Częstotliwość stopnia 13 15: Częstotliwość stopnia 14 16: Częstotliwość stopnia 15 17: Prędkość w górę 18: Prędkość w dół 19: Zero góra/dół 20 – 21: Rezerwacja 22: Analogowe V1 23: Analogowe V1S 24: Analogowe I 25: V1 + I 26: Impulsy 27: Opcja 28: Komunikacja 29: Opcja 30: Częstotliwość dobiegu 31: PID |
|  |  |  |  |  | Bit 15: Błąd sieci |
| 0x0007 | Czas przyspieszenia | 0.1 | s | R/W |  |
| 0x0008 | Czas hamowania | 0.1 | s | R/W |  |
| 0x0009 | Prąd wyjściowy | 0.1 | A | R |  |
| 0x000A | Częstotliwość wyjściowa | 0.01 | Hz | R |  |
| 0x000B | Napięcie wyjściowe | 0.1 | V | R |  |
| 0x000C | Napięcie szyny DC | 0.1 | V | R |  |
| 0x000D | Moc wyjściowa | 0.1 | kW | R |  |
| 0x000E | Stan napędu |  |  | R | Bit 0: Zatrzymany |
|  |  |  |  |  | Bit 1: Praca ‘do przodu’ |
|  |  |  |  |  | Bit 2: Praca ‘wstecz’ |
|  |  |  |  |  | Bit 3: Błąd |
|  |  |  |  |  | Bit 4: Przyspieszanie |
|  |  |  |  |  | Bit 5: Hamowanie |
|  |  |  |  |  | Bit 6: Stan ustalony |
|  |  |  |  |  | Bit 7: Hamowanie DC |
|  |  |  |  |  | Bit 8: Zatrzymywanie |
|  |  |  |  |  | Bit 9: Nie używane |
|  |  |  |  |  | Bit 10: Otwarty hamules |
|  |  |  |  |  | Bit 11: komenda praca ‘do przodu’ |
|  |  |  |  |  | Bit 12: komenda praca ‘wstecz’ |
|  |  |  |  |  | Bit 13: R/S REM |
|  |  |  |  |  | Bit 14: Częstotliwość REM |

| Adres | Parametr | Skala | Jednostki | R/W | Wartość danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000F | Informacja o zatrzymaniu |  |  | R | Bit 0: OCT1 |
|  |  |  |  |  | Bit 1: OV |
|  |  |  |  |  | Bit 2: EXT-A |
|  |  |  |  |  | Bit 3: BX |
|  |  |  |  |  | Bit 4: LV |
|  |  |  |  |  | Bit 5: REZERWACJA |
|  |  |  |  |  | Bit 6: GF |
|  |  |  |  |  | Bit 7: OHT |
|  |  |  |  |  | Bit 8: ETH |
|  |  |  |  |  | Bit 9: OLT |
|  |  |  |  |  | Bit 10: HW-Diag |
|  |  |  |  |  | Bit 11:REZERWACJA |
|  |  |  |  |  | Bit 12:OCT2 |
|  |  |  |  |  | Bit 13:OPT |
|  |  |  |  |  | Bit 14:PO |
|  |  |  |  |  | Bit 15:IOLT |
| 0x0010 | Stan zacisku wejściowego |  |  | R | Bit 0: M1 |
|  |  |  |  |  | Bit 1: M2 |
|  |  |  |  |  | Bit 2: M3 |
|  |  |  |  |  | Bit 3: M4 |
|  |  |  |  |  | Bit 4: M5 |
|  |  |  |  |  | Bit 5: M6 |
|  |  |  |  |  | Bit 6: M7 |
|  |  |  |  |  | Bit 7: M8 |
| 0x0011 | Stan zacisku wyjściowego |  |  | R | Bit 0: AUX1 |
|  |  |  |  |  | Bit 1: AUX2 |
|  |  |  |  |  | Bit 2: AUX3 |
|  |  |  |  |  | Bit 3: AUX4 |
|  |  |  |  |  | Bit 4: Nie używane |
|  |  |  |  |  | Bit 5: Nie używane |
|  |  |  |  |  | Bit 6: Nie używane |
|  |  |  |  |  | Bit 7: 3ACB |
| 0x0012 | V1 | 0 a 3FF |  | R | Wartość odnosi się do 0V – +10V |
| 0x0013 | V2 | 0 a 3FF |  | R | Wartość odnosi się do 0V – -10V jeżeli ustawiono tryb częstotliwości na 2 |
| 0x0014 | I | 0 a 3FF |  | R | Wartość odnosi się do 0mA – 20mA |
| 0x0015 | RPM |  |  | R | Output speed |
| 0x001A | Jednostki pulpitu |  |  | R | 0: Hz 1: rpm |
| 0x001B | Liczba biegunów |  |  | R | Nie używane |
| 0x001C | Inne wersje |  |  | R | Nie używane |

    - Funkcje podstawowe i grupa parametrów wyświetlanych (DRV)

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 90FF | 37119 | DRV-00 Cmd. Freq | Częstotliwość nastawiona, prąd wyjściowy (LCD) | 0 |  | 0 – Max. freq. |
| 90FF | 37119 | DRV-00 T/K 0.00Hz R 0.0%F 0.0% | Wartość nastawy i sprzężenia zwrotnego | 0 |  | 0 – 100 |
| 9100 | 37120 | DRV-01 Acc. Time | Czas przyspieszenia | 200 |  | 0 – 60000 |
| 9101 | 37121 | DRV-02 Dec. Time | Czas hamowania | 300 |  | 0 – 60000 |
| 9102 | 37122 | DRV-03 Drive mode | Tryb kontroli Start / Stop | 1 | Pulpit | 0 – 3 |
|  |  |  |  |  | Fx/Rx-1 |  |
|  |  |  |  |  | Fx/Rx-2 |  |
|  |  |  |  |  | Int.485 |  |
| 9103 | 37123 | DRV-04 Freq mode | Tryb kontroli częstotliwości (Sposób wprowadzania nastawy częstotliwości) | 0 | Pulpit-1 | 0 – 8 |
|  |  |  |  |  | Pulpit-2 |  |
|  |  |  |  |  | V1 |  |
|  |  |  |  |  | V1S |  |
|  |  |  |  |  | I |  |
|  |  |  |  |  | V1 + I |  |
|  |  |  |  |  | Impuls |  |
|  |  |  |  |  | Wew. 485 |  |
|  |  |  |  |  | Zew. PID |  |
| 9104 | 37124 | DRV-05 Step Freq-1 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 1 | 100 |  | często. pocz. – częst. maks |
| 9105 | 37125 | DRV-06 Step Freq-2 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 2 | 200 |  | często. pocz. – częst. maks |
| 9106 | 37126 | DRV-07 Step Freq-3 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 3 | 300 |  | często. pocz. – częst. maks |
| 9107 | 37127 | DRV-08 Current | Prąd wyjściowy | - |  | - |
| 9108 | 37128 | DRV-09 Speed | Prędkość silnika | - |  | - |
| 9109 | 37129 | DRV-10 DC link Vtg | Napięcie DC | - |  | - |
| 910A | 37130 | DRV-11 User disp | Wybór wskazania użytkownika | - |  | - |
| 910B | 37131 | DRV-12 Fault | Błąd wyświetlany na ekranie pulpitu | - |  | - |
| - | - | DRV-14 TAR OUT | Cel / Wyświtlana częstotliwość wyjściowa | - |  | - |
| - | - | DRV-15 REF FBK | Wyświetla prękość silnika | - |  | - |
| 910F | 37135 | DRV-16 Hz/Rpm Disp | Wyświetla prękość silnika | 0 | Hz | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Rpm |  |
| - | - | R T F O DRV-18 | Wyświtlanie parametrów PID | - |  | - |
| - | - | V1 V2 V1S I DRV-19 | Parametry AD | - |  | - |
| - | - | R O F DRV-20 | Wyświetlanie zewnętrznych parametrów PID | - |  | - |
| 915A | 37210 | DRV-91 Drive mode2 | Opcjonalny tryb sterowania Start / Stop | 1 | Pulpit | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Fx/Rx-1 |  |
|  |  |  |  |  | Fx/Rx-2 |  |
| 915B | 37211 | DRV-92 Freq mode2 | Opcjonalny tryb sterowania częstotliwością (Sposób wprowadzania nastawy częstotliwości) | 0 | Pulpit-1 | 0 – 6 |
|  |  |  |  |  | Pulpit-2 |  |
|  |  |  |  |  | V1 |  |
|  |  |  |  |  | V1S |  |
|  |  |  |  |  | I |  |
|  |  |  |  |  | V1 + I |  |
|  |  |  |  |  | Impuls |  |

    - Menu funkcji (FU1)

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| - | - | FU1-00 Jump code | Skok do wymaganego parametru | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 9200 | 37376 | FU1-01 Run Prev. | Zapobieganie zmianom kirunku obrotów silnika | 0 | Brak | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Prewencja do przodu |  |
|  |  |  |  |  | Prewencja wstecz |  |
| 9201 | 37377 | FU1-02 Acc. pattern | Model przyspieszenia | 0 | Liniowy | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Krzywa-S |  |
|  |  |  |  |  | Krzywa-U |  |
| 9202 | 37378 | FU1 ► Dec. pattern 03 Linear | Model hamowania | 0 | Liniowy | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Krzywa-S |  |
|  |  |  |  |  | Krzywa-U |  |
| 9203 | 37379 | FU1-04 Start Curve | Początek krzywej-S | 50 |  | 0 – 100 |
| 9204 | 37380 | FU1-05 End Curve | Koniec krzywej-S | 50 |  | 0 – 100 |
| 9209 | 37385 | FU1-10 Pre-HeatMode | Podgrzewanie silnika | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 920A | 37386 | FU1-11 PreHeat Level | Wartość % prądu znamionowego silnika | 30 |  | 1 – 50 |
| 920B | 37387 | FU1-12 PreHeatPerc | Czas trwania prądu DC podawanego na silnik | 100 |  | 1 – 100 |
| 9213 | 37395 | FU1-20 Start mode | Tryb rozruchu napędu | 0 | Przyspieszenie | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Start - DC |  |
|  |  |  |  |  | Lotny – start |  |
| 9214 | 37396 | FU1-21 DCSt time | Czas podawania prądu DC | 0 |  | 0 - 600 |
| 9215 | 37397 | FU1-22 DCSt value | Poziom prądu DC przed startem | 50 |  | 0 – 150 |
| 9216 | 37398 | FU1-23 Stop mode | Tryb zatrzymania napędu | 0 | Hamowanie | 0 – 3 |
|  |  |  |  |  | HamowanieDC |  |
|  |  |  |  |  | Wybieg |  |
|  |  |  |  |  | Hamowanie strumieniem |  |
| 9217 | 37399 | FU1-24 DCBlk time | Czas opóźnienia podawania prądu DC | 10 |  | 10 – 6000 |
| 9218 | 37400 | FU1-25 DCBr Frq | Częstotliwość początkowa hamowania DC | 500 |  | 10 – 6000 |
| 9219 | 37401 | FU1-26 DCBr time | Czas podawania prądu DC | 10 |  | 10 – 600 |
| 921A | 37402 | FU1-27 DCBr value | Poziom prądu DC podawany podczas hamowania DC | 50 |  | 0 – 200 |
| 921B | 37403 | FU1-28 Safety Stop | Zatrzymanie silnika ze względów bezpieczeństwa po zaniku napięcia zasilania | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 921C | 37404 | FU1-29 Line Freq | Wartość częstotliwości zasilania | 5000 |  | 4000 – 12000 |
| 921D | 37405 | FU1-30 Max Freq | Maksymalna częstotliwość wyjściowa napędu | 5000 |  | 4000 – 12000 |
| 921E | 37406 | FU1-31 Base Freq | Częstotliwość wyjściowa dla napięcia znamionowego silnika | 5000 |  | 3000 – 12000 |
| 921F | 37407 | FU1-32 Start Freq | Częstotliwość początkowa | 50 |  | 1 - 1000 |
| 9220 | 37408 | FU1-33 Freq limit | Wybór ograniczeń częstotliwości | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9221 | 37409 | FU1-34 F-limit Lo | Dolne ograniczenie częstotliwości | 50 |  | 0 – FU1-35 |
| 9222 | 37410 | FU1-35 F-limit Hi | Górne ograniczenie częstotliwości | 50000 |  | FU1-34 – FU1-30 |
| 9227 | 37415 | FU1-40 V/F pattern | Współczynnik relacji między napięciem a częstotliwością podaną na silnik | 0 | Liniowa | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Kwadratowa |  |
|  |  |  |  |  | Użytkownika V/F |  |
| 9228 | 37416 | FU1-41 User Freq 1 | Częstotliwość 1 (model V/F użytko.) | 1500 |  | 0 – FU1-30 |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 9229 | 37417 | FU1-42 User volt 1 | Napięcie 1 (model V/F użytkownika) | 25 |  | 0 – 100 |
| 922A | 37418 | FU1-43 User Freq 2 | Częstotliwość 2 (model V/F użytko.) | 3000 |  | 0 – FU1-30 |
| 922B | 37419 | FU1-44 User volt 2 | Napięcie 2 (model V/F użytkownika) | 50 |  | 0 – 100 |
| 922C | 37420 | FU1-45 User Freq 3 | Częstotliwość 3 (model V/F użytko.) | 4500 |  | 0 – FU1-30 |
| 922D | 37421 | FU1-46 User volt 3 | Napięcie 3 (model V/F użytkownika) | 75 |  | 0 – 100 |
| 922E | 37422 | FU1-47 User Freq 4 | Częstotliwość 4 (model V/F użytko.) | 5000 |  | 0 – FU1-30 |
| 922F | 37423 | FU1-48 User volt 4 | Napięcie 4 (model V/F użytkownika) | 100 |  | 0 – 100 |
| 9230 | 37424 | FU1-49 VAC 400.4V | Ustawienie napięcia wejściowego | 910 |  | 730 – 1150 |
| 9231 | 37425 | FU1-50 Motor Volt | Napięcie znamionowe silnika | 400 |  | 0 – 600 |
| 9232 | 37426 | FU1-51 Energy save | Poziom oszczędzania energii Dozwolony/zabroniony | 0 | Brak | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Ręcznie |  |
|  |  |  |  |  | Auto |  |
| 9233 | 37427 | FU1-52 Manual save% | Poziom oszczędzania energii | 0 |  | 0 – 30 |
| 9235 | 37429 | FU1-54 KiloWattHour | Wyświetlanie Mega lub Kilo Watów | - |  | - |
| 9236 | 37430 | FU1-55 Inv. Temp. | Temperatura napędu | 25 |  | 0 – 160 |
| 9237 | 37431 | FU1-56 Motor Temp. | Temperatura silnika | 25 |  | 0 – 160 |
| 923B | 37435 | FU1-60 ETH select | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne | 1 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 923C | 37436 | FU1-61 ETH 1min | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty | 150 |  | FU1-62 – 200 |
| 923D | 37437 | FU1-62 ETH cont | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej | 105 |  | 50 – FU1-61 (maks. 150) |
| 923E | 37438 | FU1-63 Motor type | Tryb chłodzenia silnika | 0 | Chłodzenie własne | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Chłodzenie wymuszone |  |
| 923F | 37439 | FU1-64 OL level | Poziom ostrzeżenie o przeciążeniu | 110 |  | 30 – 110 |
| 9240 | 37440 | FU1-65 OL time | Czas ostrzeżenia o przeciążeniu | 100 |  | 0 – 300 |
| 9241 | 37441 | FU1-66 OLT select | Wybór zatrzymanie po przeciążeniu | 1 | No | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9242 | 37442 | FU1-67 OLT level | Poziom zatrzymanie po przeciążeniu | 120 |  | 30 – 150 |
| 9243 | 37443 | FU1-68 OLT time | Czas zatrzymanie po przeciążeniu | 600 |  | 0 – 600 |
| 9244 | 37444 | FU1-69 Trip select | Zabezpieczenie przed utratą fazy wej. / wyj. | 4 (ustawienie bitu) |  | 0 – 7 (ustaw. bitu) |
| 9245 | 37445 | FU1-70 Stall prev. | Tryb zapobiegania przed utknięciem | 0 (ustawienie bitu) |  | 0 – 7 (ustaw. bitu) |
| 9246 | 37446 | FU1-72 Stall level | Poziom prądu ograniczonego | 100 |  | 30 – 150 |
| 9247 | 37447 | FU1-73 Acc/Dec ch F | Częstotliwość zmiany przyspieszania I hamowania. | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 9248 | 37448 | FU1-73 Acc/Dec Freq | Częstotliwość dla przyspieszania i hamowania | 0 | Maks. | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Trójkt |  |
| 9249 | 37449 | FU1-74 Time scale | Skala czasu | 1 | 0.01s | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | 0.1s |  |
|  |  |  |  |  | 1s |  |
| 924F | 37455 | FU1-80 Up/Dn Save | Zapamiętywanie nastawy z moto potencjometru | 0 | Nie | 0 - 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 9250 | 37456 | FU1-81 Run Delay T | Czas opóźnienia przy starcie | 0 |  | 0 – 100 |
| 9254 | 37460 | FU1-85 ULT select | Wybór zatrzymanie przy niedociążeniu | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9255 | 37461 | FU1-86 ULT level | Poziom niedociążenia | 30 |  | 0 – 100 |
| 9256 | 37462 | FU1-87 ULT Freq | Częstotliwość niedociążenia | 1500 |  | FU1-31 – FU1-30 |
| 9257 | 37463 | FU1-88 ULT time | Czas zatrzymanie przy niedociążeniu | 0 |  | 0 – 2000 |
| 9259 | 37465 | FU1-90 STOP Inertia | Ustawienie inercji obciążenia | 8 |  | 8 – 9999 |

    - Menu funkcji (FU2)

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| - | - | FU2-00 Jump code | Skok do wymaganego parametru | 40 |  | 1 – 99 |
| 9300 | 37632 | FU2-01 Last trip-1 | Historia błędu ostatnie zatrzymanie | - |  | - |
| 9301 | 37633 | FU2-02 Last trip-2 | Historia błędu zatrzymanie 1 | - |  | - |
| 9302 | 37634 | FU2-03 Last trip-3 | Historia błędu zatrzymanie 2 | - |  | - |
| 9303 | 37635 | FU2-04 Last trip-4 | Historia błędu zatrzymanie 3 | - |  | - |
| 9304 | 37636 | FU2-05 Last trip-5 | Historia błędu zatrzymanie 4 | - |  | - |
| 9305 | 37637 | FU2-06 Erase trips | Kasowanie historii błędów | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9306 | 37638 | FU2-07 Dwell time | Czas zatrzymania się | 0 |  | 0 – 100 |
| 9307 | 37639 | FU2-08 Dwell Freq | Częstotliwość zatrzymania się | 500 |  | FU1-32 – FU1-30 |
| 9309 | 37641 | FU2-10 Jump Freq | Wybór pomijania częstotliwości | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 930A | 37642 | FU2-11 jump Lo 1 | Nastawa pomijanej dolnej częstot. 1 | 1000 |  | 0 – FU2-12 |
| 930B | 37643 | FU2-12 jump Hi 1 | Nastawa pomijanej górnej częstot. 1 | 1500 |  | FU2-11 – FU1-30 |
| 930C | 37644 | FU2-1 jump Lo 2 | Nastawa pomijanej dolnej częstot. 2 | 2000 |  | 0 –FU2-14 |
| 930D | 37645 | FU2-14 jump Hi 2 | Nastawa pomijanej górnej częstot. 2 | 2500 |  | FU2-13 – FU1-30 |
| 930E | 37646 | FU2-15 jump Lo 3 | Nastawa pomijanej dolnej częstot. 3 | 3000 |  | 0 – FU2-16 |
| 930F | 37647 | FU2-16 jump Hi 3 | Nastawa pomijanej górnej częstot. 3 | 3500 |  | FU2-15 – FU1-30 |
| 9313 | 37651 | FU2-20 Power-on run | Restart po błędzie zailania | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9314 | 37652 | FU2-21 RST restart | Restart po resecie błędu | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9315 | 37653 | FU2-22 Speed Search | Funkcja szukania prędkości | 0 (Ustawienie bitu) |  | 0 – 15 (Ustaw. bitu) |
| 9316 | 37654 | FU2-23 SS P-Gain | Wzmocnienie proporcjonalne dla szukania prędkości | 200 |  | 0 - 9999 |
| 9317 | 37655 | FU2-24 SS I-Gain | Wzmocnienie całkowania dla szukania prędkości | 500 |  | 0 – 9999 |
| 9318 | 37656 | FU2-25 Retry number | Próby automatycznego resetu błędu | 0 |  | 0 – 10 |
| 9319 | 37657 | FU2-26 Retry delay | Czas pomiędzy próbami automatycznego resetu błędu | 10 |  | 0 – 600 |
| 9327 | 37671 | FU2-40 Motor select | Ustawienie mocy silnika | - | Patrz lista par. Prog. (8.2) | 0 – 15 |
| 9328 | 37672 | FU2-41 Pole number | Liczba biegunów silnika | 4 |  | 2 – 12 |
| 9329 | 37673 | FU2-42 Rated-Slip | Częstotliwość znamionowa poślizgu silnika | - |  | 0 – 10 |
| 932ª | 37674 | FU2-43 Rated-Curr | Prąd znamionowy silnika | - |  | 1 – 2000 |
| 932B | 37675 | FU2-44 Noload-Curr | Prąd biegu jałowego | - |  | 5 – 2000 |
| 932C | 37676 | FU2-45 Efficiency | Sprawność silnika | - |  | 70 – 100 |
| 932D | 37677 | FU2-46 Inertia rate | Wartość inercji obciążenia | 0 |  | 0 – 8 |
| 932E | 37678 | FU2-47 RPM factor | Ustawienie wzmocnienia dla prędości silnika | 100 |  | 1 – 1000 |
| 932F | 37679 | FU2-48 Carrier freq | Ustawienie częstotliwości nośnej | - |  | 7 – 150 |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 9330 | 37680 | FU2-49 PWM Select | Wybór trybu modulacji | 0 | Normalna 1 | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Normalna 2 |  |
|  |  |  |  |  | Niska upływość |  |
| 933B | 37691 | FU2-60 Control mode | Wybór trybu sterowania napędu | 0 | V/F | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Kompensacja poślizgu |  |
|  |  |  |  |  | Wektor bezczujnikowy |  |
| 933C | 37692 | FU2-61 Auto Tuning | Autostrojenie parametrów silnika | 0 | No | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 933D | 37693 | FU2-62 Rs | Rezystancja stojana | - |  | - |
| 933E | 37694 | FU2-63 Lsigma | Indukcyjność rozproszenia | - |  | - |
| 933F | 37695 | FU2-64 PreExTime | Czas przed wzbudzenia silnika | 10 |  | 0 – 600 |
| 9340 | 37696 | FU2-65 SL P-Gain | Wzmocnienie proporcjonalne dla wektora bezczujnikowego | 1000 |  | 0 – 9999 |
| 9341 | 37697 | FU2-66 SL I-Gain | Wzmocnienie całkowania dla wektora bezczujnikowego | 100 |  | 0 – 9999 |
| 9342 | 37698 | FU2-67 Torque boost | Ustawienie forsowania momentu | 0 | Ręczne | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Automatyczne |  |
| 9343 | 37699 | FU2-68 Fwd boost | Ręczne forsowanie momentu w kierunku ‘do przodu’ | 20 |  | 0 – 150 |
| 9344 | 37700 | FU2-69 Rev boost | Ręczne forsowanie momentu w kierunku ‘wstecz’ | 20 |  | 0 – 150 |
| 934F | 37711 | FU2-80 PowerOn disp | Wyświetlenie po załączeniu napięcia zasilania | 0 | DRV-00 'Cmd. Freq.' | 0 – 12 |
|  |  |  |  |  | DRV-01 'Acc. Time' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-02 'Dec. Time’ |  |
|  |  |  |  |  | DRV-03 'Drive mode' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-04 'Freq mode' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-05 'Step Freq-1' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-06 'Step Freq-2' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-07 'Step Freq-3' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-08 'Current' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-09 'Speed' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-10 'DC link Vtg' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-11 'User disp' |  |
|  |  |  |  |  | DRV-12 'Fault None' |  |
| 9350 | 37712 | FU2-81 User disp | Wyświetlenie dla wartości wyświetlanej w DRV-11 | 0 | Napięcie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Waty |  |
| - | - | FU2-82 S/W PE x.x | Wersja oprogramowania | - |  | - |
| 9352 | 37714 | FU2-83 LastTripTime | Czas od ostatniego błędu | - |  | - |
| 9353 | 37715 | FU2-84 On-Time | Czas podłączenia urządzenia | - |  | - |
| 9354 | 37716 | FU2-85 Run-time | Czas pracy | - |  | - |
| 9356 | 37718 | FU2-87 Power Set | Ustawienie mocy | 1000 |  | 10 – 4000 |
| - | - | FU2-90 Para. disp | Wybór wyświetlanych parametrów | 0 | Fabryczna | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Wszystkie Para. |  |
|  |  |  |  |  | Różne Para |  |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| - | - | FU2-91 Para. read | Czytanie parametrów | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| - | - | FU2-92 Para. write | Wpisywanie parametrów | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 935C | 37724 | FU2-93 Para. init | Przywracanie parametrów | 0 | Nie | 0 – 8 |
|  |  |  |  |  | Wszystkie grupy |  |
|  |  |  |  |  | DRV |  |
|  |  |  |  |  | FU1 |  |
|  |  |  |  |  | FU2 |  |
|  |  |  |  |  | I/O |  |
|  |  |  |  |  | EXT |  |
|  |  |  |  |  | COM |  |
|  |  |  |  |  | APP |  |
| - | - | FU2-94 Para. lock | Zabezpieczenie parametrów | 0 |  | 0 – 9999 |
| - | - | FU2-95 Para. save | Zapisanie parametrów | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |

    - Menu wejść i wyjść (I/O)

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| - | - | I/O-00 Jump code | Skok do wymaganego parametru | 1 |  | 1 – 99 |
| 9400 | 37888 | I/O-01 V1 Filter | Filtr analogowego wejścia napięciowego | 250 |  | 0 – 9999 |
| 9401 | 37889 | I/O-02 V1 volt x1 | Napięcie minimalne wejścia V1 | 0 |  | 0 – 1200 |
| 9402 | 37890 | I/O-03 V1 Freq y1 | Częstotliwość minimalna dla napięcia minimalnego wejścia V1 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 9403 | 37891 | I/O-04 V1 volt x2 | Napięcie maksymalne wejścia V1 | 1000 |  | 0 – 1200 |
| 9404 | 37892 | I/O-05 V1 Freq y2 | Częstotliwość maksymalna dla napięcia maksymalnego wejścia V1 | 5000 |  | 0 – I/O-03 |
| 9405 | 37893 | I/O-06 I Filter | Filtr analogowego wejścia prądowego | 250 |  | 0 – 9999 |
| 9406 | 37894 | I/O-07 I curr x1 | Prąd minimalny wejścia I | 400 |  | 0 – 2000 |
| 9407 | 37895 | I/O-08 I Freq y1 | Częstotliwość minimalna dla prądu minimalnego wejścia I | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 9408 | 37896 | I/O-09 I curr x2 | Prąd maksymalny wejścia I | 1000 |  | 0 – 2000 |
| 9409 | 37897 | I/O-10 I Freq y2 | Częstotliwość maksymalna dla prądu maksymalnego wejścia I | 5000 |  | 0 – I/O-08 |
| 940A | 37898 | I/O-11 P pulse set | Wybór trybu wejścia impulsowego | 1 | (A+B) | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | (A) |  |
| 940B | 37899 | I/O-12 P Filter | Filtr wejścia impulsowego | 10 | 0 – 9999 |  |
| 940C | 37900 | I/O-13 P pulse x1 | Minimalna częstotliwość impulsu wejścia A0, B0 | 0 |  | 0 – 100 |
| 940D | 37901 | I/O-14 P Freq y1 | Minimalna częstotliwość dla minimalnej częstotliwości impulsu wejścia A0, B0 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 940E | 37902 | I/O-15 P pulse x2 | Maksymalna częstotliwość impulsu wejścia A0, B0 | 0 |  | 0 – 100 |
| 940F | 37903 | I/O-16 P Freq y2 | Maksymalna częstotliwość dla maksymalnej częstotliwości impulsu wejścia A0, B0 | 5000 |  | 0 – I/O-14 |
| 9410 | 37904 | I/O-17 Wire broken | Kryterium dla utraty sygnału wejściowej nastawy analogowej | 0 | Brak | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Połowa x1 |  |
|  |  |  |  |  | Mniej niż x1 |  |
| 9411 | 37905 | I/O-18 Lostcommand | Tryb zatrzymania po utracie analogowego sygnału wejściowego | 0 | Brak | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Wybieg |  |
|  |  |  |  |  | Zatrzymanie |  |
| 9412 | 37906 | I/O-19 Time out | Czas zwłoki po utracie sygnału nastawy | 10 |  | 1 – 1200 |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 9413 | 37907 | I/O-20 M1 define | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M1 | 0 | Speed-L | 0 – 36 |
|  |  |  |  |  | Speed-M |  |
|  |  |  |  |  | Speed-H |  |
|  |  |  |  |  | XCEL-L |  |
|  |  |  |  |  | XCEL-M |  |
|  |  |  |  |  | XCEL-H |  |
|  |  |  |  |  | DC-brake |  |
|  |  |  |  |  | 2nd Func |  |
|  |  |  |  |  | Exchange |  |
|  |  |  |  |  | Rezerwacja |  |
|  |  |  |  |  | Up |  |
|  |  |  |  |  | Down |  |
|  |  |  |  |  | 3-Wire |  |
|  |  |  |  |  | Ext Trip |  |
|  |  |  |  |  | Pre-Heat |  |
|  |  |  |  |  | iTerm Clear |  |
|  |  |  |  |  | Open-loop |  |
|  |  |  |  |  | Main-drive |  |
|  |  |  |  |  | Analog hold |  |
|  |  |  |  |  | XCEL stop |  |
|  |  |  |  |  | P Gain2 |  |
|  |  |  |  |  | Rezerwacjad |  |
|  |  |  |  |  | Interlock1 |  |
|  |  |  |  |  | Interlock2 |  |
|  |  |  |  |  | Interlock3 |  |
|  |  |  |  |  | Interlock4 |  |
|  |  |  |  |  | Speed-X |  |
|  |  |  |  |  | RST |  |
|  |  |  |  |  | BX |  |
|  |  |  |  |  | JOG |  |
|  |  |  |  |  | FX |  |
|  |  |  |  |  | RX |  |
|  |  |  |  |  | ANA_CHG |  |
|  |  |  |  |  | Pre-Excite |  |
|  |  |  |  |  | Ext PID Run |  |
|  |  |  |  |  | Up/Dn Clr |  |
| 9414 | 37908 | I/O-21 M2 define | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M2 | 1 | Patrz I/O-20 | 0 – 36 |
| 9415 | 37909 | I/O-22 M3 define | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M3 | 2 | Patrz I/O-20 | 0 – 36 |
| 9416 | 37910 | I/O-23 M4 define | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M4 | 28 | Patrz I/O-20 | 0 – 36 |
| 9417 | 37911 | I/O-24 M5 define | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M5 | 29 | Patrz I/O-20 | 0 – 36 |
| 9418 | 37912 | I/O-25 M6 define | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M6 | 30 | Patrz I/O-20 | 0 – 36 |
| 9419 | 37913 | I/O-26 M7 define | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M7 | 31 | Patrz I/O-20 | 0 – 36 |
| 941A | 37914 | I/O-27 M8 define | Wielofunkcyjne wejście cyfrowe. Zacisk M8 | 32 | Patrz I/O-20 | 0 – 36 |
| - | - | I/O-28 In status | Stan wejść cyfrowych | 0 (Bit wyświetlany) |  | 0 – 2047 (Bit wyświetlany) |
| 941C | 37916 | I/O-29 Ti Filt Num | Filtr wejść cyfrowych | 15 |  | 2 – 1000 |
| 941D | 37917 | I/O-30 Jog Freq | Ustawienie częstotliwości dobiegu | 1000 |  | 0 – FU1-30 |
| 941E | 37918 | I/O-31 Step Freq-4 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 4 | 4000 |  | 0 – FU1-30 |
| 941F | 37919 | I/O-32 Step Freq-5 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 5 | 5000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9420 | 37920 | I/O-33 Step Freq-6 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 6 | 4000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9421 | 37921 | I/O-34 Step Freq-7 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 7 | 3000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9422 | 37922 | I/O-35 Step Freq-8 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 8 | 2000 |  | 0 – FU1-30 |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 9423 | 37923 | I/O-36 Step Freq-9 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 9 | 1000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9424 | 37924 | I/O-37 Step Freq-10 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 10 | 2000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9425 | 37925 | I/O-38 Step Freq-11 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 11 | 3000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9426 | 37926 | I/O-39 Step Freq-12 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 12 | 4000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9427 | 37927 | I/O-40 Step Freq-13 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 13 | 5000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9428 | 37928 | I/O-41 Step Freq-14 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 14 | 4000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9429 | 37929 | I/O-42 Step Freq-15 | Prędkość przy częstotliwości stopnia 15 | 3000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9431 | 37931 | I/O-50 Acc time-1 | Czas przyspieszenia 1 | 200 |  | 0 – 6000 |
| 9432 | 37932 | I/O-51 Dec time-1 | Czas hamowania 1 | 200 |  | 0 – 6000 |
| 9433 | 37933 | I/O-52 Acc time-2 | Czas przyspieszenia 2 | 300 |  | 0 – 6000 |
| 9434 | 37934 | I/O-53 Dec time-2 | Czas hamowania 2 | 300 |  | 0 – 6000 |
| 9435 | 37935 | I/O-54 Acc time-3 | Czas przyspieszenia 3 | 400 |  | 0 – 6000 |
| 9436 | 37936 | I/O-55 Dec time-3 | Czas hamowania 3 | 400 |  | 0 – 6000 |
| 9437 | 37937 | I/O-56 Acc time-4 | Czas przyspieszenia 4 | 500 |  | 0 – 6000 |
| 9438 | 37938 | I/O-57 Dec time-4 | Czas hamowania 4 | 500 |  | 0 – 6000 |
| 9439 | 37939 | I/O-58 Acc time-5 | Czas przyspieszenia 5 | 400 |  | 0 – 6000 |
| 943A | 37940 | I/O-59 Dec time-5 | Czas hamowania 5 | 400 |  | 0 – 6000 |
| 943B | 37941 | I/O-60 Acc time-6 | Czas przyspieszenia 6 | 300 |  | 0 – 6000 |
| 943C | 37942 | I/O-61 Dec time-6 | Czas hamowania 6 | 300 |  | 0 – 6000 |
| 943D | 37943 | I/O-62 Acc time-7 | Czas przyspieszenia 7 | 200 |  | 0 – 6000 |
| 943E | 37944 | I/O-63 Dec time-7 | Czas hamowania 7 | 200 |  | 0 – 6000 |
| 9443 | 37955 | I/O-68 S0 Level | Offset dla wyjścia analogowego S0 | 0 |  | 0 – 1000 |
| 9444 | 37956 | I/O-69 S1 Level | Offset dla wyjścia analogowego S1 | 0 |  | 0 – 1000 |
| 9445 | 97957 | I/O-70 S0 mode | Tryb wyjścia analogowego S0 (0-10V) | 0 | Częstotliwość | 0 – 4 |
|  |  |  |  |  | Prąd |  |
|  |  |  |  |  | Napięcie |  |
|  |  |  |  |  | Szyna DC |  |
|  |  |  |  |  | Wyj. Zew. PID |  |
| 9446 | 37958 | I/O-71 S0 adjust | Ustawienie wyjścia analogowego S0 | 100 |  | 10 – 200 |
| 9447 | 37959 | I/O-72 S1 mode | Tryb wyjścia analogowego S1 (0-10V) | 2 | Patrz I/O-70 | 0 - 4 |
| 9448 | 37960 | I/O-73 S1 adjust | Ustawienie wyjścia analogowego S1 | 100 |  | 10 – 200 |
| 9449 | 37961 | I/O-74 FDT Freq | Poziom częstotliwości detekcji | 3000 |  | 0 – FU1-30 |
| 944A | 37962 | I/O-75 FDT band | Pasmo częstotliwości detekcji | 1000 |  | 0 – FU1-30 |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 944B | 37963 | I/O-76 Aux mode1 | Wybór konfiguracji dla przekaźnika pomocniczego 1 | 0 | Brak | 0 – 21 |
|  |  |  |  |  | FDT-1 |  |
|  |  |  |  |  | FDT-2 |  |
|  |  |  |  |  | FDT-3 |  |
|  |  |  |  |  | FDT-4 |  |
|  |  |  |  |  | FDT-5 |  |
|  |  |  |  |  | OL |  |
|  |  |  |  |  | IOL |  |
|  |  |  |  |  | Utknięcie |  |
|  |  |  |  |  | OV |  |
|  |  |  |  |  | LV |  |
|  |  |  |  |  | OH |  |
|  |  |  |  |  | Utracona komenda |  |
|  |  |  |  |  | Praca |  |
|  |  |  |  |  | Stop |  |
|  |  |  |  |  | Ustalony |  |
|  |  |  |  |  | Linia INV |  |
|  |  |  |  |  | Linia COMM |  |
|  |  |  |  |  | Szukanie pręd. |  |
|  |  |  |  |  | Gotowy |  |
|  |  |  |  |  | MMC |  |
| 944C | 37964 | I/O-77 Aux mode2 | Wybór konfiguracji dla przekaźnika pomocniczego 2 | 0 | Patrz I/O-76 | 0 – 22 |
| 944D | 37965 | I/O-78 Aux mode3 | Wybór konfiguracji dla przekaźnika pomocniczego 3 | 0 | Patrz I/O-76 | 0 – 22 |
| 944E | 37966 | I/O-79 Aux mode4 | Wybór konfiguracji dla przekaźnika pomocniczego 4 | 0 | Patrz I/O-76 | 0 – 22 |
| 944F | 37967 | I/O-80 Relay mode | Wybór konfiguracji dla przekaźnika błędu | 2 (ustawienie bitu) |  | 0 – 7 (ustaw. bitu) |
| - | - | I/O-81 Out status | Stan aktywności wyjść cyfrowych | 0 (Wyświet. bitu) |  | 0 – 255 (Wyświe. bitu) |
| 9451 | 37969 | I/O-82 Relay On | Czas opóźnienia załączenia przekaźnika błędu. | 0 |  | 0 – 99990 |
| 9452 | 37970 | I/O-83 Relay Off | Czas opóźnienia wyłączenia przekaźnika błędu. | 0 |  | 0 – 99990 |
| 9453 | 37971 | I/O-84 Fan Con. Sel | Wybór pracy wentylatora chłodzącego | 0 | Wentylator zasilanie zał. | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Wnetylator praca |  |
|  |  |  |  |  | Wentylator temperatura |  |
| 9454 | 37972 | I/O-85 Fan Temp | Ustawienie temperatury napędu | 70 |  | - |
| 9455 | 37973 | I/O-86 V1 Unit Sel | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału V1 | 0 | Prędkość | 0 – 5 |
|  |  |  |  |  | Procent |  |
|  |  |  |  |  | Bar |  |
|  |  |  |  |  | mBar |  |
|  |  |  |  |  | kPa |  |
|  |  |  |  |  | Pa |  |
| 9456 | 37974 | I/O-87 I Unit Sel | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału I | 0 | Patrz I/O-86 | 0 – 5 |
| 9457 | 37975 | I/O-88 PulseUnitSel | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału A0, B0 | 0 | Patrz I/O-86 | 0 – 5 |
| 9459 | 37977 | I/O-90 Inv No. | Liczba slave’ów w sieci komunikacyjnej | 1 |  | 1 – 250 |
| 945A | 37978 | I/O-91 Baud rate | Prędkość transmisji w sieci komunikacyjnej | 3 | 1200bps | 0 - 4 |
|  |  |  |  |  | 2400bps |  |
|  |  |  |  |  | 4800bps |  |
|  |  |  |  |  | 9600bps |  |
|  |  |  |  |  | 19200bps |  |
| 945B | 37979 | I/O-92 COM Lost Cmd | Tryb zatrzymania po utracie sygnału nastawy w sieci komunikacyjnej | 0 | Brak | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Wybieg |  |
|  |  |  |  |  | Zatrzymanie |  |
| 945C | 37980 | I/O-93 COM Time Out | Ustawienie czasu decyzji o utracie sygnału nastawy prędkości | 10 |  | 1 – 1200 |
| 945D | 37981 | I/O-94 Delay Time | Ustawienie komunikacji RS232/RS485 | 5 |  | 2 – 1200 |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 945E | 37982 | I/O-95 In NO/NC Set | Funkcje logiczne wejść cyfrowych | 0 (ustawienie bitu) |  | 0 – 2047 (ustaw. bitu) |
| 945F | 37983 | I/O-96 In CheckTime | Czas sprawdzenia dla wejść cyfrowych | 1 |  | 1 - 1000 |
| 9460 | 37984 | I/O-97 OH Trip Sel | Wybór zatrzymania po przekroczeniu temperatury | 2 (ustawienie bitu) |  | 0 – 7 (ustaw. bitu) |
| 9461 | 37985 | I/O-98 MotTripTemp | Wybór zatrzymania po przekroczeniu temperatury silnika | 110 |  | 0 – 256 |

    - Menu aplikacji (APP)

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| - | - | APP-00 Jump code | Skok do wymaganego parametru | 1 |  | 1 – 99 |
| 9700 | 38656 | APP-01 proc PI mode | Wybór trybu pracy PID | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9701 | 38657 | APP-02 App. mode | Wybór pracy z wieloma silnikami | 0 | Brak | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | MMC |  |
| 9703 | 38659 | APP-04 AuxRefMode | Wybór nastawy pomocniczej w trybie PID | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9704 | 38660 | APP-05 Aux Ref Sel | Wybór źródła dla nastawy pomocniczej w trybie PID | 2 | Pulpit-1 | 0 – 8 |
|  |  |  |  |  | Pulpit-2 |  |
|  |  |  |  |  | V1 |  |
|  |  |  |  |  | V1S |  |
|  |  |  |  |  | I |  |
|  |  |  |  |  | V1 + I |  |
|  |  |  |  |  | Impuls |  |
|  |  |  |  |  | Wew. 485 |  |
|  |  |  |  |  | Zew. PID |  |
| 9705 | 38661 | APP-06 PID F/B | Wybór żródła dla sygnału sprzężenia zwrotnego | 0 | I | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | V1 |  |
|  |  |  |  |  | Impuls |  |
| 9706 | 38662 | APP-07 PID P-Gain | Wzmocnienie proporcjonalne w trybie PID | 1000 |  | 0 – 9999 |
| 9707 | 38663 | APP-08 PID I-Time | Wzmocnienie całkowania w trybie PID | 5 |  | 0 – 320 |
| 9708 | 38664 | APP-09 PID D-Time | Wzmocnienie różniczkowania w trybie PID | 0 |  | 0 – 100 |
| 9709 | 38665 | APP-10 PID Limit-H | Ograniczenie górne częstotliwości wyjściowej w trybie PID | 5000 |  | 0 – 30000 |
| 970A | 38666 | APP-11 PID Limit-L | Ograniczenie dolne częstotliwości wyjściowej w trybie PID | 50 |  | FU1-32 – 30000 |
| 970B | 38667 | APP-12 PID OutScale | Skalowanie wyjścia w trybie PID | 1000 |  | 0 – 9999 |
| 970C | 38668 | APP-13 PID P2-Gain | Drugie wzmocnienie proporcjonalne w trybie PID | 1000 |  | 0 – 9999 |
| 970D | 38669 | APP-14 P-gain Scale | Skalowanie wzmocnienia proporcjonalnego w trybie PID | 1000 |  | 0 – 1000 |
| 970E | 38670 | APP-15 PID Out Inv. | Inwersja wyjścia w trybie PID | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9710 | 38672 | APP-17 PID U Fbk | Transformacja sprzężenia zwrotnego z liniowego na kwadratowe | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9711 | 38673 | APP-18 FB Filter | Filtr dla sygnałów sprzężenia zwrotnego | 10 |  | 0 – 9999 |
| 9713 | 38675 | APP-20 2nd Acc time | Czas przyspieszenia dla drugiego silnika | 50 |  | 0 – 60000 |
| 9714 | 38676 | APP-21 2nd Dec time | Czas hamowania dla drugiego silnika | 100 |  | 0 – 60000 |
| 9715 | 38677 | APP-22 2ndBaseFreq | Częstotliwość bazowa dla drugiego silnika | 5000 |  | 3000 – FU1-30 |
| 9716 | 38678 | APP-23 2nd V/F | Model Napięcie / częstotliwość dla drugiego silnika | 0 | Liniowy | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | Kwadratowy |  |
|  |  |  |  |  | V/F Użytkownika |  |
| 9717 | 38679 | APP-24 2nd F-boost | Wzmocnienie momentu w kierunku ‘do przodu’ dla drugiego silnika | 20 |  | 0 – 150 |
| 9718 | 38680 | APP-25 2nd R-boost | Wzmocnienie momentu w kierunku ‘wstecz’ dla drugiego silnika | 20 |  | 0 – 150 |
| 9719 | 38681 | APP-26 2nd Stall | Ogranieczenie prądu dla drugiego silnika | 100 |  | 30 – 150 |
| 971A | 38682 | APP-27 2ndETH1min | 1-minutowe elektroniczne zabezpieczenie termiczne dla drugiego silnika | 130 |  | APP-28 – 200 |
| 971B | 38683 | APP-28 2ndETH cont | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne dla pracy ciągłej dla drugiego silnika | 120 |  | 5000 – APP-27 (maks. 150) |
| 971C | 38684 | APP-29 2nd R-Curr | Prąd znamionowy dla drugiego silnika | - |  | 10 – 2000 |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 971D | 38685 | APP-30 Aux Mot Run | Pracujące silniki pomocnicze | 0 |  | - |
| 971E | 38686 | APP-31 Starting Aux | Selection of starting for auxiliary motors | 1 |  | 1 – 4 |
| 971F | 38687 | APP-32 AutoOp Time | Wyświetlenie czasu pracy w trybie obracania się wału | 0 |  | - |
| 9720 | 38688 | APP-33 Nbr Aux's | Liczba silników pomocniczych | 4 |  | 0 – 4 |
| 9727 | 38695 | APP-40 Sleep Delay | Czas opóźnienia uśpienia | 600 |  | 0 – 9999 |
| 9728 | 38696 | APP-41 Sleep Freq0 | Częstotliwość uśpienia 0 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 9729 | 38697 | APP-42 Sleep Freq1 | Częstotliwość uśpienia 1 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 972A | 38698 | APP-43 Sleep Freq2 | Częstotliwość uśpienia 2 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 972B | 38699 | APP-44 Sleep Freq3 | Częstotliwość uśpienia 3 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 972C | 38700 | APP-45 Sleep Freq4 | Częstotliwość uśpienia 4 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 972D | 38701 | APP-46 Sleep Freq5 | Częstotliwość uśpienia 5 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 972E | 38702 | APP-47 Sleep Freq6 | Częstotliwość uśpienia 6 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 972F | 38703 | APP-48 Sleep Freq7 | Częstotliwość uśpienia 7 | 0 |  | 0 – FU1-30 |
| 9730 | 38704 | APP-49 WakeUp level | Poziom przebudzenia dla trybu uśpienia | 20 |  | 0 – 1000 |
| 9731 | 38705 | APP-50 Start Freq 1 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 1 | 4950 |  | 0 – FU1-30 |
| 9732 | 38706 | APP-51 Start Freq 2 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 2 | 4950 |  | 0 – FU1-30 |
| 9733 | 38707 | APP-52 Start Freq 3 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 3 | 4950 |  | 0 – FU1-30 |
| 9734 | 38708 | APP-53 Start Freq 4 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 4 | 4950 |  | 0 – FU1-30 |
| 9735 | 38709 | APP-54 Stop Freq 1 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 1 | 2000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9736 | 38710 | APP-55 Stop Freq 2 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 2 | 2000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9737 | 38711 | APP-56 Stop Freq 3 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 3 | 2000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9738 | 38712 | APP-57 Stop Freq 4 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 4 | 2000 |  | 0 – FU1-30 |
| 9739 | 38713 | APP-58 Aux start DT | Czas opóźnienia przed podłączeniem silników pomocniczych | 50 |  | 0 – 9999 |
| 973A | 38714 | APP-59 Aux stop DT | Czas opóźnienia przed zatrzymaniem silników pomocniczych | 50 |  | 0 – 9999 |
| 973B | 38715 | APP-60 AUX AccTime | Czas dla rampy załączenia silników pomocniczych | 20 |  | 0 – 6000 |
| 973C | 38716 | APP-61 AUX DecTime | Czas dla rampy odłączenia silników pomocniczych | 20 |  | 0 – 6000 |
| 9741 | 38721 | APP-66 AutoCh_Mode | Tryb wirowania silników pomocniczych | 0 |  | 0 – 2 |
| 9742 | 38722 | APP-67 AutoEx-intv | Czas pracy napędu dla jednego z silników | 4320 |  | 0 - 5940 |
| 9744 | 38724 | APP-69 Inter-lock | Wykrycie silników wycofanych z użytku | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9746 | 38726 | APP-71 Aux STT FB | Różnica dla uruchomienia silników pomocniczych | 2 |  | 0 – 100 |
| 9747 | 38727 | APP-72 Aux STP FB | Różnica dla zatrzymania silników pomocniczych | 0 |  | 0 – 100 |
| 9749 | 38729 | APP-74 PrePID Freq | Ustawienie częstotliwości napełniania | 0 |  | 0 – FU1-30 |

| Adres |  | Ekran | Opis | Wartość fabryczna | Zakres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 bit | 10 bit |  |  |  | Opcja | Wartości |
| 974A | 38730 | APP-75 PrePID F/B | Poziom opuszczenia trybu napełniania | 0 |  | 0 – 100 |
| 974B | 38731 | APP-76 PrePID dly | Czas używania funkcji napełniania | 600 |  | 0 – 9999 |
| 974C | 38732 | APP-77 Pbroken mode | Zatrzymanie ‘Uszkodzenie rurociągu’ podczas funkcji napełniania | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 974F | 38735 | APP-80 Ext PI mode | Tryb zewnętrzny PID | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9750 | 38736 | APP-81 Ext Ref Sel | Nastawa dla zewnętrznego PID | 3 | I | 0 – 3 |
|  |  |  |  |  | V1 |  |
|  |  |  |  |  | Impuls |  |
|  |  |  |  |  | Pulpit |  |
| 9751 | 38737 | APP-82 Ext Ref Perc | Poziom dla nastawy dla zewnętrznego PID | 5000 |  | 0 – 10000 |
| 9752 | 38738 | APP-83 Ext Fbk Sel | Sygnał sprzężenia zwrotnego zewnętrznego PID | 0 | I | 0 – 2 |
|  |  |  |  |  | V1 |  |
|  |  |  |  |  | Impuls |  |
| 9754 | 38740 | APP-85 ExtPID Pgain | Wzmocnienie proporcjonalne dla zewnętrznego PID | 10 |  | 0 – 9999 |
| 9755 | 38741 | APP-86 ExtPID Itime | Wzmocnienie całkowania dla zewnętrznego PID | 100 |  | 0 – 320 |
| 9756 | 38742 | APP-87 ExtPID Dtime | Wzmocnienie różniczkowania dla zewnętrznego PID | 0 |  | 0 – 2000 |
| 9757 | 38743 | APP-88 ExtPID lmt-H | Ograniczenie górne częstotliwości wyjściowej dla zewnętrznego PID | 10000 |  | 0 – 10000 |
| 9758 | 38744 | APP-89 ExtPID lmt-L | Ograniczenie dolne częstotliwości wyjściowej dla zewnętrznego PID | 0 |  | 0 – 3000 |
| 9759 | 38745 | APP-90 ExtPID Scale | Skalowanie wyjścia dla zewnętrznego PID | 1000 |  | 0 – 9999 |
| 975A | 38746 | APP-91 Ext P2-gain | Drugie wzmocnienie proporcjonalne dla zewnętrznego PID | 1000 |  | 0 – 9999 |
| 975B | 38747 | APP-92 Ext P Scale | Skalowanie wzmocnienia proporcjonalnego dla zewnętrznego PID | 1000 |  | 0 – 1000 |
| 975C | 38748 | APP-93 ExtPID Fgain | Wzmocnienie F gain dla zew. PID | 0 |  | 0 – 9999 |
| 975E | 38750 | APP-95 ExtPIDOutInv | Inwersja wyjścia dla zewnętrznego PID | 0 | Nie | 0 – 1 |
|  |  |  |  |  | Tak |  |
| 9760 | 38752 | APP-97 ExtLoopTime | Czas aktywacji zewnętrznego regulatora PID | 100 |  | 50 – 200 |

  - Rozwiązywanie błędów

| Punkty kontrolne | Rozwiązanie |
| --- | --- |
| Czy zasilanie dostarczone jest do konwertera? | Doprowadź zasilanie do konwertera |
| Czy połączenie między komputerem a konwerterem jest prawidłowe ? | Zapoznaj się z instrukcją obsługo konwertera |
| Czy połączenie między konwerterem a kartą komunikacyjną jest prawidłowe ? | Sprawdź okablowanie (patrz ‘10.3 Instalacja’). |
| Czy port komunikacyjny został prawidłowo wybrany w programie użytkownika? | Sprawdź czy wybrany port komunikacyjny jest identyczny z portem przez który chcemy się komunikować. |
| Jednostka nadrzędna nie odpytuje? | Sprawdź odpytywanie napędu przez jednostkę nadtzędną. |
| Czy prędkość transmisji napędu I komputera ustawione są prawidłowo ? | Ustaw prawidłową wartość zgodnie z ‘10.3 Instalacja’. |
| Czy format danych programu użytkownika jest prawidłowy ? | Revise user program. |

- OPCJE

Napęd serii SD450 posiada wiele opcji dla różnych aplikacji. Sprawdź poniższą tabelę i wybierz odpowiednią opcję do swojej aplikacji.

| Opcja |  | Nazwa | Wymiary | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja zewnętrzna | Szyny komunikacyjne | SD45TCD | - | Karta komunikacyjna DeviceNet Zintegrowany protokół DeviceNet Sterownik CAN Liczba napędów w sieci: Maks. 64 Napięcie wejściowe: DC 11 ~ 25V Body: 125, 250, 500k bps Metoda CSMA/CD-NBA |
|  |  | SD45TCP | - | Sieć komunikacyjna Profibus Przyłącze do sieci ProfiBus Typ urządzenia: Jednostka podporządkowana Profibus DP Liczba napędów w sieci: Maks. 64 Body: Max. 12M bps |
| Instalacja zewnętrzna | Przewód rozłączalny | SD4CF1 | 5m | Przewód rozłączalny 5m do pulpitu wynośnego. |
|  | Hamowanie dynamiczne | DBSD4030 | Patrz grupa 1 | Moduł hamowania dla napędów od 3,7 do 11kW 400V |
|  |  | DBSD4045 |  | Moduł hamowania dla napędów od 15 do 18,5kW 400V |
|  |  | DBSD4075 | Patrz grupa 2 | Moduł hamowania dla napędów od 22 do 30kW 400V |
|  |  | DBSD4145 |  | Moduł hamowania dla napędów od 37 do 45kW 400V |
|  |  | DBSD4145 |  | Moduł hamowania dla napędów od 55 do 75kW 400V |

  - Moduł hamowania dynamicznego

Napęd SD450 posiada obwód hamowania dynamicznego jako standardowy komponent. Zainstaluj moduł hamowania dynamicznego z odpowiednim rezystorem hamowania dynamicznego jeżeli musisz odprowadzić energię regeneracyjną. W tym miejscu zawarto wszelkie podstawowe informacje o modułach. Dodatkowe informacje zawarte są w specyfikacji konkretnych modułów.

    - Konfiguracja zacisków

W poniższej tabeli opisano zaciski modułów hamowania dynamicznego:

| Grupa | Zacisk | Opis |
| --- | --- | --- |
| Grupa 1 | CM | Zacisk wspólny dla zatrzymania przekroczenie temperatury (OH). |
|  | OH | Zacisk wyjściowy dla zatrzymania przekroczenie temperatury (Otwarty kolektor: 20mA, 27Vdc). |
|  | G | Zacisk uziemienia. |
|  | B2 | Przyłącze zacisku B2 rezystora hamowania dynamicznego. |
|  | B1 | Przyłącze zacisku B1 rezystora hamowania dynamicznego. |
|  | N | Przyłącze zacisku N szyny DC napędu. |
|  | P | Przyłącze zacisku P szyny DC napędu. |
| Grupa 2 | G | Zacisk uziemienia. |
|  | N | Przyłącze zacisku N szyny DC napędu. |
|  | B2 | Przyłącze zacisku B2 rezystora hamowania dynamicznego. |
|  | P/B1 | Przyłącze zacisku B1 rezystora hamowania dynamicznego. Przyłącze zacisku P szyny DC napędu. |

    - Wymiary

Poniżej pokazano grupy modułów hamowania dynamicznego:

a) Grupa 1.

Rysunek 11.1. Moduł hamowania dla napędów od 3,7kW do 18,5kW

b) Grupa 2.

Rysunek 11.2. Moduł hamowania dla napędów od 22kW do 75kW

    - Opis led’ów

a) Grupa 1:

| Led | Opis |
| --- | --- |
| OHT (Zielony) | Kiedy radiator zostanie przegrzany i poziom przekracza ustawione ograniczenie, aktywowane jest zabezpieczenie przed przegrzaniem i po odłączeniu sygnału led zaczyna świecić |
| POWER (Czerwony) | Świeci się kiedy do modułu zostanie podłączone zasilanie |
| RUN (Zielony) | Świeci się kiedy moduł hamowania dynamicznego pracuje prawidłowo odprowadzając energię regeneracyjną silnika. |

b) Grupa 2:

| Led | Opis |
| --- | --- |
| RESET | Naciśnij ten przycisk aby odblokować błąd OCT (przekroczenie prądu). Led OCT przestaje świecić gdy naciśniesz przycisk. |
| POWER (Zielony) | Świeci się kiedy do modułu zostanie podłączone zasilanie |
| RUN (Zielony) | Świeci się kiedy moduł hamowania dynamicznego pracuje prawidłowo odprowadzając energię regeneracyjną silnika. |
| OHT (Czerwony) | Kiedy radiator zostanie przegrzany i poziom przekracza ustawione ograniczenie, aktywowane jest zabezpieczenie przed przegrzaniem i po odłączeniu sygnału led zaczyna świecić |
| OCT (Czerwony) | Sygnał zatrzymania z powodu przekroczenia prądu. Kiedy na IGBT wystąpi przekroczenie prądu, funkcja zabezpieczenia wyłączy sygnał pracy i led OCT zaścieci się. |

    - Okablowanie modułów hamowania i rezystorów hamowania

| Zaciski rezystora hamowania | Opis |
| --- | --- |
| B1, B2 | Zaciski przyłączeniowe modułu hamowania dynamicznego. Podłącz przewody zgodnie ze schematem pokazanym wyżej. Podłącz zaciski rezystora hamowania dynamicznego do zacisków B1 i B2 modułu hamowania dynamicznego. |
| TH1, TH2 | Czujnik termiczny rezystora. Temperatura normalna (otoczenia): Normalnie zamknięty (TH1 – TH2 zamknięty). Przekroczenie temperatury rezystora: Normalnie otwarty (TH1 – TH2 otwarty). Podłącz ten sygnał do zacisku wejściowego skonfigurowanego jako ‘Zatrzymanie awaryjne’. |

Szczegóły okablowania pokazano na poniższym rysunku:

Rezystor hamowania

Moduł hamowania dynamicznego

3 fazy

230/480Vac – 50/60Hz

Częstotliwość wyjściowa

Napięcie wyjściowe

Wspólny dla sygnałów analogowych

Przekaźnik błędu

250Vac/1A

30Vdc/1A

Wspólny dla wejść cyfrowych

Wielofunkcyjne wejście cyfrowe: ‘Zatrzymanie awaryjne’

Maks. Napięcie wyjściowe: 12V

Maks. Prąd wyjściowy: 30mA

Rysunek 11.3. Okablowanie modułu hamowania dynamicznego. Podłączenie zabezpieczenia rezystora hamującego.

  - Rezystor hamowania dynamicznego

    - Dobór zewnętrznego rezystora (opcja)

| Model napędu | Model modułu hamowania | kW | Rezystor hamowania dynamicznego (150% momentu hamującego) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rezystancja () | Moc (W) |
| SD45008 | DBSD4030 | 3,7 | 100 | 150 |
| SD45012 |  | 5,5 | 70 | 300 |
| SD45016 |  | 7,5 | 50 | 400 |
| SD45024 |  | 11 | 35 | 600 |
| SD45030 | DBSD4045 | 15 | 25 | 800 |
| SD45039 |  | 18,5 | 20 | 1000 |
| SD45045 | DBSD4075 | 22 | 17 | 1100 |
| SD45060 |  | 30 | 12 | 1500 |
| SD45075 | DBSD4145 | 37 | 10 | 2000 |
| SD45090 |  | 45 | 8 | 2500 |
| SD45110 |  | 55 | 7 | 3000 |
| SD45150 |  | 75 | 5 | 4000 |

* Tabela bazuje na 5% cyklu pracy z 15s ciągłym czasem hamowania This table is based on ED of 5% with continuous braking time of 15 seconds. W przypadku zastosowania innej aplikacji skonsultuj się z działem technicznym firmy Power Electronics.

OSTRZEŻENIE

Podczas pracy napędu nie dotykaj rezystora hamowania może on być bardzo gorący (temperature rezystora może przekraczać 150ºC). Zaleca się stosowanie rezystorów hamujących wyposażonych w czujniki termiczne. Podłącz czujnik do jednego z zacisków wejściowych oznaczonych jako ‘Zatrzymanie awaryjne’.

- POWSZECHNIE UŻYWANE KONFIGURACJE

  - Komenda Start /Stop, nastawa częstotliwości z pulpitu lub wejścia analogowego

    - Konfiguracja parametrów

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV-00 | Nastawa częstotliwości | 0.00 | 50Hz |
| DRV-01 | Czas przyspieszenia | Acc. Time | 30.0s |
| DRV-02 | Czas hamowania | Dec. Time | 30.0s |
| DRV-03 | Tryb kontroli Start / Stop | Drive mode | Pulpit: Start / Stop przez pulpit. Fx/Rx-1: Start / Stop przez zaciski. Int. 485: Start /Stop przez szynę komunikacyjną. |
| DRV-04 | Tryb kontroli częstotliwości | Freq mode | Pulpit – 1, Pulpit – 2: Ustawienie częstotliwości przez pulpit. V1: Potencjometr podłączony do zacisków V+, V1 i 5G. V1S: Potencjometr podłączony do zacisków V+, V1 i V-. I:wejście analogowe 4-20mA / 0-20mA, zaciski I i 5G. Pulse: Wejście analogowe impulsowe, zaciski A0 i B0. Int. 485: Nastawa częstotliwości ustawiana przez sieć komunikacyjną |
| FU1-23 | Tryb zatrzymania napędu | Stop mode | Hamowanie: Hamowanie kontrolowane przez parametr DRV-02. Hamowanie DC: Napęd będzie zatrzymany przez wstrzykiwanie prądu DC. Wybieg: Dhamowanie nie kontrolowane. Zatrzymanie inercyjne Hamowanie strumieniem: Szybkie zatrzymanie otrzymamy dzięki rozpraszeniu na silniku energii regeneracyjnej w ciepło. (BĄDŹ OSTROŻNY PRZY UŻYWANIU TEJ OPCJI). |
| FU1-29 | Częstotliwość zasilania | Line Freq | 50.00Hz – Częstotliwość napięcia z sieci komercyjnej. |
| FU1-30 | Częstotliwość maksymalna | Max Freq | 50Hz – Maksymalna prędkość urządzenia. |
| FU1-31 | Częstotliwość bazowa | Base Freq | 50Hz – Przy tej częstotliwości napęd dostarcza znamionowego napięcia. Ustaw tą częstotliwość zgodnie z tabliczką znamionową silnika. |
| FU1-32 | Częstotliwość początkowa | Start Freq | 0,1Hz – Minimalna prędkość przy starcie. |
| FU1-33 | Wybór ograniczeń częstotliwości | Freq limit | Nie: Ograniczenia ustawione w parametrach FU1-30 i FU1-32. Tak: Ograniczenia ustawione w parametrach FU1-34 i FU1-35. |
| FU1-34 | Dolne ograniczenie częstotliwości | F-limit Lo | 0.00Hz |
| FU1-35 | Górne ograniczenie częstotliwości | F-limit Hi | 50.00Hz |
| FU1-49 | Ustawienie napięcia wejściowego | VAC 400.4V – 91.0% | Ustawienie napięcia sieci komercyjnej. |
| FU1-50 | Napięcie znamionowe silnika | Motor Volt | 400V – ustawienie znamionowego napięcia silnika. |
| FU1-60 | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne | ETH select | Tak: w tym wypadku, dostępne są FU1-61 i FU1-62 |
| FU1-61 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty | ETH 1min | 150% |
| FU1-62 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej | ETH cont | 105% |
| FU1-81 | Czas opóźnienia przy starcie | Run Delay T | Czas opóźnienia przy starcie(opcjonalnie). |
| FU2-20 | Restart po błędzie zailania | Power-on run | Nie: Napęd nie dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. Tak: Napęd dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. |
| FU2-21 | Restart po resecie błędu | RST restart | Nie: Napęd nie dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. Tak: Napęd dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. |
| FU2-40 | Ustawienie mocy silnika | Motor select | 3,7kW 5,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW 45kW 55kW 75kW |
| FU2-41 | Liczba biegunów silnika | Pole number | 2 bieguny ≡ 3000 rpm 4 bieguny ≡ 1500 rpm 6 biegunów ≡ 750 rpm |
| FU2-43 | Prąd znamionowy silnika | Rated-Curr | ?A (Ustaw prąd zgodnie z tabliczką znamionową silnika). |
| FU2-48 | Częstotliwość nośna | Carrier freq | 2.0 kHz |

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| FU2-60 | Tryb sterowania | Control mode | Sterowanie V/F. |
| FU2-67 | Ustawienie forsowania momentu | Torque boost | Ręczny |
| FU2-93 | Przywracanie parametrów | Para. Init | Wszystkie grupy: Przywraca wszystkie parametry do nastaw fabrycznych. |
| I/O-01 | Filtr analogowego wejścia napięciowego V1 | V1 Filter | 250ms (Filtr analogowego wejścia napięciowego) |
| I/O-02 | Napięcie minimalne wejścia V1 | V1 volt x1 | 0.00V (Napięcie minimalne wejścia V1) |
| I/O-03 | Częstotliwość dla napięcia minimalnego V1 | V1 Freq y1 | 0Hz (Częstotliwość dla napięcia minimalnego V1) |
| I/O-04 | Napięcie maksymalne wejścia V1 | V1 volt x2 | 10.0V (Napięcie maksymalne wejścia V1) |
| I/O-05 | Częstotliwość dla napięcia maksymalnego V1 | V1 Freq y2 | 50Hz (Częstotliwość dla napięcia maksymalnego V1) |
| I/O-06 | Filtr analogowego wejścia prądowego I | I Filter | 250ms (Filtr analogowego wejścia prądowego) |
| I/O-07 | Prąd minimalny wejścia I | I curr x1 | 4.00mA (Prąd minimalny wejścia I) |
| I/O-08 | Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I | I Freq y1 | 0Hz (Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I) |
| I/O-09 | Prąd maksymalny wejścia I | I curr x2 | 20.00mA (Prąd maksymalny wejścia I) |
| I/O-10 | Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I | I Freq y2 | 50Hz (Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I) |

    - Schemat połączeń

Zaciski CM / M7: Komenda start (stan NO).

Zaciski I / 5G: Wejście analogowe 4-20mA.

Zaciski VR / V1 / 5G: Wejście analogowe 0-10 V.

Rysunek 12.1. Start /Stop, nastawa częstotliwości z pulpitu lub wejścia analogowego

Uwaga:	Przewody sterowania powinny być ekranowane i uziemione.

Dla napędów o mocy równej lub wyższej niż 30kW zacisk 5G będzie zaciskiem CM

  - Nastawy kilku prędkości przez zaciski M1, M2 i M3

    - Konfiguracja parametrów

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV-00 | Nastawa częstotliwości | 0.00 | 50Hz |
| DRV-01 | Czas przyspieszenia | Acc. Time | 10.0s |
| DRV-02 | Czas hamowania | Dec. Time | 10.0s |
| DRV-03 | Tryb kontroli Start / Stop | Drive mode | Pulpit: Start / Stop przez pulpit. Fx/Rx-1: Start / Stop przez zaciski. Int. 485: Start /Stop przez szynę komunikacyjną. |
| DRV-04 | Tryb kontroli częstotliwości | Freq mode | Pulpit – 1, Pulpit – 2: Ustawienie częstotliwości przez pulpit. V1: Potencjometr podłączony do zacisków V+, V1 i 5G. V1S: Potencjometr podłączony do zacisków V+, V1 i V-. I:wejście analogowe 4-20mA / 0-20mA, zaciski I i 5G. Pulse: Wejście analogowe impulsowe, zaciski A0 i B0. Int. 485: Nastawa częstotliwości ustawiana przez sieć komunikacyjną |
| DRV-05 | Częstotliwość stopnia 1 | Step Freq-1 | 30.00Hz (Prędkość 1) |
| DRV-06 | Częstotliwość stopnia 2 | Step Freq-2 | 35.00Hz (Prędkość 2) |
| DRV-07 | Częstotliwość stopnia 3 | Step Freq-3 | 40.00Hz (Prędkość 3) |
| FU1-23 | Tryb zatrzymania napędu | Stop mode | Hamowanie: Hamowanie kontrolowane przez parametr DRV-02. Hamowanie DC: Napęd będzie zatrzymany przez wstrzykiwanie prądu DC. Wybieg: Dhamowanie nie kontrolowane. Zatrzymanie inercyjne Hamowanie strumieniem: Szybkie zatrzymanie otrzymamy dzięki rozpraszeniu na silniku energii regeneracyjnej w ciepło. (BĄDŹ OSTROŻNY PRZY UŻYWANIU TEJ OPCJI). |
| FU1-29 | Częstotliwość zasilania | Line Freq | 50.00Hz – Częstotliwość napięcia z sieci komercyjnej. |
| FU1-30 | Częstotliwość maksymalna | Max Freq | 50Hz – Maksymalna prędkość urządzenia. |
| FU1-31 | Częstotliwość bazowa | Base Freq | 50Hz – Przy tej częstotliwości napęd dostarcza znamionowego napięcia. Ustaw tą częstotliwość zgodnie z tabliczką znamionową silnika. |
| FU1-32 | Częstotliwość początkowa | Start Freq | 0,1Hz – Minimalna prędkość przy starcie. |
| FU1-33 | Wybór ograniczeń częstotliwości | Freq limit | Nie: Ograniczenia ustawione w parametrach FU1-30 i FU1-32. Tak: Ograniczenia ustawione w parametrach FU1-34 i FU1-35. |
| FU1-34 | Dolne ograniczenie częstotliwości | F-limit Lo | 0.00Hz |
| FU1-35 | Górne ograniczenie częstotliwości | F-limit Hi | 50.00Hz |
| FU1-49 | Ustawienie napięcia wejściowego | VAC 400.4V – 91.0% | Ustawienie napięcia sieci komercyjnej. |
| FU1-50 | Napięcie znamionowe silnika | Motor Volt | 400V – ustawienie znamionowego napięcia silnika. |
| FU1-60 | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne | ETH select | Tak: w tym wypadku, dostępne są FU1-61 i FU1-62 |
| FU1-61 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty | ETH 1min | 150% |
| FU1-62 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej | ETH cont | 105% |
| FU1-81 | Czas opóźnienia przy starcie | Run Delay T | Czas opóźnienia przy starcie(opcjonalnie). |
| FU2-20 | Restart po błędzie zailania | Power-on run | Nie: Napęd nie dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. Tak: Napęd dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. |
| FU2-21 | Restart po resecie błędu | RST restart | Nie: Napęd nie dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. Tak: Napęd dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. |
| FU2-40 | Ustawienie mocy silnika | Motor select | 3,7kW 5,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW 45kW 55kW 75kW |
| FU2-41 | Liczba biegunów silnika | Pole number | 2 bieguny ≡ 3000 rpm 4 bieguny ≡ 1500 rpm 6 biegunów ≡ 750 rpm |
| FU2-43 | Prąd znamionowy silnika | Rated-Curr | ?A (Ustaw prąd zgodnie z tabliczką znamionową silnika). |
| FU2-48 | Częstotliwość nośna | Carrier freq | 2.0 kHz |

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| FU2-60 | Tryb sterowania | Control mode | Sterowanie V/F. |
| FU2-67 | Ustawienie forsowania momentu | Torque boost | Ręczny |
| I/O-20 | Konfiguracja zacisku M1 | M1 define | Niska prędkość [Speed-L] (Prędkość 1) |
| I/O-21 | Konfiguracja zacisku M2 | M2 define | Średnia prędkość [Speed-M] (Prędkość 2) |
| I/O-22 | Konfiguracja zacisku M3 | M3 define | Wysoka prędkość [Speed-H] (Prędkość 3) |
| I/O-31 | Częstotliwość stopnia 4 | Step Freq-4 | 45.00Hz (Prędkość 4) |
| I/O-32 | Częstotliwość stopnia 5 | Step Freq-5 | 50.00Hz (Prędkość 5) |
| I/O-33 | Częstotliwość stopnia 6 | Step Freq-6 | 47.00Hz (Prędkość 6) |
| I/O-34 | Częstotliwość stopnia 7 | Step Freq-7 | 42.00Hz (Prędkość 7) |

W zależnośći od stanu wejść M1, M2 i M3, można wybrać różne zaprogramowane częstotliwości:

| Częstotliwość zaprogramowana | Parametr | Niska prędkość [Speed-H] (M3) | Srednia prędkość [Speed-M] (M2) | Wysoka prędkość [Speed-L] (M1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.00Hz | DRV-00 | 0 | 0 | 0 |
| 30.00Hz | DRV-05 | 0 | 0 | 1 |
| 35.00Hz | DRV-06 | 0 | 1 | 0 |
| 40.00Hz | DRV-07 | 0 | 1 | 1 |
| 45.00Hz | I/O-31 | 1 | 0 | 0 |
| 50.00Hz | I/O-32 | 1 | 0 | 1 |
| 47.00Hz | I/O-33 | 1 | 1 | 0 |
| 42.00Hz | I/O-34 | 1 | 1 | 1 |

    - Schemat połączeń

Zaciski CM / M7: Komenda start (stan NO).

Zaciski CM / M1: Wielonastawa ‘niska częstotliwość’ [Speed-L] (stan NO).

Zaciski CM / M2: Wielonastawa ‘średnia częstotliwość’ [Speed-M] (stan NO).

Zaciski CM / M3: Wielonastawa ‘wysoka częstotliwość’ [Speed-H] (stan NO).

Rysunek 12.2. Nastawy kilku prędkości przez zaciski M1, M2 i M3

Uwaga:	Przewody sterowania powinny być ekranowane i uziemione.

Dla napędów o mocy równej lub wyższej niż 30kW zacisk 5G będzie zaciskiem CM

  - Sterowanie pompą, osiem nastaw prędkości i prędkość ręczna (niedociążenie) bez funkcjonalności grupy ciśnienie.

    - Konfiguracja parametrów

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV-00 | Nastawa ciśnienia REF1 | 0.00 | 40.00% (20Hz) (Nastawa ciśnienia, 20Hz x 2 =40% zakresu czujnika) |
| DRV-00R | Wartości PID nastawy i sprzężenia zwrotnego | R 0.0% F 0.0% | R = Wyświetla wartość nastawy w % F = Wyświetla wartość sprzężenia zwrotnego w % zakresu czujnika. |
| DRV-01 | Czas przyspieszenia | Acc. Time | 10.0s |
| DRV-02 | Czas hamowania | Dec. Time | 10.0s |
| DRV-03 | Tryb kontroli Start / Stop | Drive mode | Pulpit: Start / Stop przez pulpit. Fx/Rx-1: Start / Stop przez zaciski. Int. 485: Start /Stop przez szynę komunikacyjną. |
| DRV-04 | Tryb kontroli częstotliwości | Freq mode | Pulpit – 1, Pulpit – 2: Ustawienie częstotliwości przez pulpit. |
| DRV-05 | Nastawa ciśnienia 1 | Refer Perc-1 | 60.00% (Nastawa 1 – 30.00Hz) |
| DRV-06 | Nastawa ciśnienia 2 | Refer Perc-2 | 70.00% (Nastawa 2 – 35.00Hz) |
| DRV-07 | Nastawa ciśnienia 3 | Refer Perc-3 | 80.00% (Nastawa 3 – 40.00Hz) |
| FU1-23 | Tryb zatrzymania napędu | Stop mode | Hamowanie: Hamowanie kontrolowane przez parametr DRV-02. Hamowanie DC: Napęd będzie zatrzymany przez wstrzykiwanie prądu DC. Wybieg: Dhamowanie nie kontrolowane. Zatrzymanie inercyjne Hamowanie strumieniem: Szybkie zatrzymanie otrzymamy dzięki rozpraszeniu na silniku energii regeneracyjnej w ciepło. (BĄDŹ OSTROŻNY PRZY UŻYWANIU TEJ OPCJI). |
| FU1-29 | Częstotliwość zasilania | Line Freq | 50.00Hz – Częstotliwość napięcia z sieci komercyjnej. |
| FU1-30 | Częstotliwość maksymalna | Max Freq | 50Hz – Maksymalna prędkość urządzenia. |
| FU1-31 | Częstotliwość bazowa | Base Freq | 50Hz – Przy tej częstotliwości napęd dostarcza znamionowego napięcia. Ustaw tą częstotliwość zgodnie z tabliczką znamionową silnika. |
| FU1-32 | Częstotliwość początkowa | Start Freq | 0,2Hz – Minimalna prędkość przy starcie. |
| FU1-49 | Ustawienie napięcia wejściowego | VAC 400.4V – 91.0% | Ustawienie napięcia sieci komercyjnej. |
| FU1-50 | Napięcie znamionowe silnika | Motor Volt | 400V – ustawienie znamionowego napięcia silnika. |
| FU1-60 | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne | ETH select | Tak: w tym wypadku, dostępne są FU1-61 i FU1-62 |
| FU1-61 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty | ETH 1min | 150% |
| FU1-62 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej | ETH cont | 105% |
| FU1-81 | Czas opóźnienia przy starcie | Run Delay T | Czas opóźnienia przy starcie(opcjonalnie). |
| FU1-85 | Wybór zatrzymania przy niedociążeniu | ULT select | Tak |
| FU1-86 | Poziom niedociążenia | ULT level | 70% (Prąd silnika przy częstotliwości ustawionej w FU1-87). |
| FU1-87 | Częstotliwość niedociążenia | ULT freq | 40.00Hz (Częstotliwość przy aktywowaniu zabezpieczenia niedociążenie). |
| FU1-88 | Czas zatrzymania przy niedociążeniu | ULT time | 60.0s |
| FU2-20 | Restart po błędzie zailania | Power-on run | Nie: Napęd nie dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. Tak: Napęd dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. |
| FU2-21 | Restart po resecie błędu | RST restart | Nie: Napęd nie dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. Tak: Napęd dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. |
| FU2-40 | Ustawienie mocy silnika | Motor select | 3,7kW 5,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW 45kW 55kW 75kW |
| FU2-41 | Liczba biegunów silnika | Pole number | 2 bieguny ≡ 3000 rpm 4 bieguny ≡ 1500 rpm 6 biegunów ≡ 750 rpm |
| FU2-43 | Prąd znamionowy silnika | Rated-Curr | ?A (Ustaw prąd zgodnie z tabliczką znamionową silnika). |
| FU2-48 | Częstotliwość nośna | Carrier freq | 2.0 kHz |

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| I/O-01 | Filtr analogowego wejścia napięciowego V1 | V1 Filter | 250ms (Filtr analogowego wejścia napięciowego) |
| I/O-02 | Napięcie minimalne wejścia V1 | V1 volt x1 | 0.00V (Napięcie minimalne wejścia V1) |
| I/O-03 | Częstotliwość dla napięcia minimalnego V1 | V1 Freq y1 | 0Hz (Częstotliwość dla napięcia minimalnego V1) |
| I/O-04 | Napięcie maksymalne wejścia V1 | V1 volt x2 | 10.0V (Napięcie maksymalne wejścia V1) |
| I/O-05 | Częstotliwość dla napięcia maksymalnego V1 | V1 Freq y2 | 50Hz (Częstotliwość dla napięcia maksymalnego V1) |
| I/O-06 | Filtr analogowego wejścia prądowego I | I Filter | 250ms (Filtr analogowego wejścia prądowego) |
| I/O-07 | Prąd minimalny wejścia I | I curr x1 | 4.00mA (Prąd minimalny wejścia I) |
| I/O-08 | Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I | I Freq y1 | 0Hz (Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I) |
| I/O-09 | Prąd maksymalny wejścia I | I curr x2 | 20.00mA (Prąd maksymalny wejścia I) |
| I/O-10 | Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I | I Freq y2 | 50Hz (Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I) |
| I/O-20 | Konfiguracja zacisku M1 | M1 define | Niska prędkość [Speed-L] (Prędkość 1) |
| I/O-21 | Konfiguracja zacisku M2 | M2 define | Średnia prędkość [Speed-M] (Prędkość 2) |
| I/O-22 | Konfiguracja zacisku M3 | M3 define | Wysoka prędkość [Speed-H] (Prędkość 3) |
| I/O-23 | Konfiguracja zacisku M4 | M4 define | Pętla otwarta (Kiedy aktywny, pozwala na pracę przy prędkości ustawianej ręcznie) |
| I/O-25 | Konfiguracja zacisku M6 | M6 define | Częstotliwość DOBIEGU (Prędkość ustawiona przez parametr) |
| I/O-30 | Ustawienie częstotliwości dobiegu | Jog Freq | 80.00% (Prędkość ustawiona przez parametr – 40.00Hz) |
| I/O-31 | Częstotliwość stopnia 4 | Refer Perc-4 | 90.00% (Prędkość 4 – 45.00Hz) |
| I/O-32 | Częstotliwość stopnia 5 | Refer Perc-5 | 100.00% (Prędkość 5 – 50.00Hz) |
| I/O-33 | Częstotliwość stopnia 6 | Refer Perc-6 | 94.00% (Prędkość 6 – 47.00Hz) |
| I/O-34 | Częstotliwość stopnia 7 | Refer Perc-7 | 84.00% (Prędkość 7 – 42.00Hz) |
| I/O-76 | Konfiguracja dla przekaźnika pomocniczego 1 | Aux mode1 | Praca (Przekaźnik programowalny akrywowany po rozpoczęciu pracy przez napęd) |
| I/O-80 | Konfiguracja dla przekaźnika błędu | Relay mode | 010 (Przekaźnik błędu) |
| I/O-86 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału V1 | V1 Unit Sel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to V1). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| I/O-87 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału I | I Unit Sel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to I). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| I/O-88 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału A0, B0 | PulseUnitSel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to A0, B0). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| APP-01 | Aktywacja trybu PID | proc PI mode | Tak |
| APP-06 | Sygnał sprzężenia zwrotnego | PID F/B | I (4-20mA input) |
| APP-10 | Ograniczenie górnej często. w trybie PID | PID Limit-H | 50.00Hz |
| APP-11 | Ograniczenie dolnej często. w trybie PID | PID Limit-L | 20.00Hz |
| APP-15 | Inwersja wyjścia w trybie PID | PID Out Inv. | Tak lub Nie (w zależności od aplikacji) |
| APP-40 | Czas opóźnienia uśpienia | Sleep Delay | 20.0s |
| APP-41 | Częstotliwość uśpienia 0 | Sleep Freq0 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 0) |
| APP-42 | Częstotliwość uśpienia 1 | Sleep Freq1 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 1) |
| APP-43 | Częstotliwość uśpienia 2 | Sleep Freq2 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 2) |
| APP-44 | Częstotliwość uśpienia 3 | Sleep Freq3 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 3) |
| APP-45 | Częstotliwość uśpienia 4 | Sleep Freq4 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 4) |
| APP-46 | Częstotliwość uśpienia 5 | Sleep Freq5 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 5) |
| APP-47 | Częstotliwość uśpienia 6 | Sleep Freq6 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 6) |
| APP-48 | Częstotliwość uśpienia 7 | Sleep Freq7 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 7) |
| APP-49 | Poziom przebudzenia | WakeUp level | 5.0% (Ciśnienie początkowe REF – FBK) Przykład: nastawa 1 = 35% i FBK (sprzężenie zwrotne)= 30% Uruchomienie ptzy 30% ponieważ APP-49 = 5% |

W zależnośći od stanu wejść M1, M2 i M3, można wybrać różne zaprogramowane ciśnienia:

| Ciśnienie zaprogramowane | Parametr | Niska prędkość [Speed-H] (M3) | Srednia prędkość [Speed-M] (M2) | Wysoka prędkość [Speed-L] (M1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.00% | DRV-00 | 0 | 0 | 0 |
| 60.00% | DRV-05 | 0 | 0 | 1 |
| 70.00% | DRV-06 | 0 | 1 | 0 |
| 80.00% | DRV-07 | 0 | 1 | 1 |
| 90.00% | I/O-31 | 1 | 0 | 0 |
| 100.00% | I/O-32 | 1 | 0 | 1 |
| 94.00% | I/O-33 | 1 | 1 | 0 |
| 84.00% | I/O-34 | 1 | 1 | 1 |

    - Schemat połączeń

Zaciski CM / DOBIEG: Zmienia na prędkość ręczną ustawioną w parametrze I/O-25 (stan NO).

Zaciski CM / M1: Wejście 1 (stan NO).

Zaciski CM / M2: Wejście 2 (stan NO).

Zaciski CM / M3: Wejście 3 (stan NO).

Zaciski CM / M7: Komenda start

Zaciski A1/C1: Programowalny przekaźnik wyjściowy.

Zaciski 3A, 3B, 3C: Programowalny przekaźnik błędu.

Rysunek 12.3. Sterowanie pompą, osiem nastaw prędkości i prędkość ręczna

Uwaga:	Przewody sterowania powinny być ekranowane i uziemione.

Dla napędów o mocy równej lub wyższej niż 30kW zacisk 5G będzie zaciskiem CM

Dla napędów o mocy mniejszej niż 30kW, połącz zaciski 5G i CM.

  - Sterowanie dwiema pompami, cztery nastawy prędkości i nastawa prędkości z pulpitu (niedociążenie) jako grupa ciśnienie. Bez opcjonalnej płyty MMC

    - Konfiguracja parametrów

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV-00 | Nastawa ciśnienia REF1 | 0.00 | 40.00% (20Hz) (Nastawa ciśnienia, 20Hz x 2 =40% zakresu czujnika) |
| DRV-00R | Wartości PID nastawy i sprzężenia zwrotnego | R 0.0% F 0.0% | R = Wyświetla wartość nastawy w % F = Wyświetla wartość sprzężenia zwrotnego w % zakresu czujnika. |
| DRV-01 | Czas przyspieszenia | Acc. Time | 40.0s |
| DRV-02 | Czas hamowania | Dec. Time | 40.0s |
| DRV-03 | Tryb kontroli Start / Stop | Drive mode | Pulpit: Start / Stop przez pulpit. Fx/Rx-1: Start / Stop przez zaciski. Int. 485: Start /Stop przez szynę komunikacyjną. |
| DRV-04 | Tryb kontroli częstotliwości | Freq mode | Pulpit – 1, Pulpit – 2: Ustawienie częstotliwości przez pulpit. |
| DRV-05 | Nastawa ciśnienia 1 | Refer Perc-1 | 60.00% (Nastawa 1 – 30.00Hz) |
| DRV-06 | Nastawa ciśnienia 2 | Refer Perc-2 | 70.00% (Nastawa 2 – 35.00Hz) |
| DRV-07 | Nastawa ciśnienia 3 | Refer Perc-3 | 80.00% (Nastawa 3 – 40.00Hz) |
| FU1-23 | Tryb zatrzymania napędu | Stop mode | Hamowanie: Hamowanie kontrolowane przez parametr DRV-02. Hamowanie DC: Napęd będzie zatrzymany przez wstrzykiwanie prądu DC. Wybieg: Dhamowanie nie kontrolowane. Zatrzymanie inercyjne Hamowanie strumieniem: Szybkie zatrzymanie otrzymamy dzięki rozpraszeniu na silniku energii regeneracyjnej w ciepło. (BĄDŹ OSTROŻNY PRZY UŻYWANIU TEJ OPCJI). |
| FU1-29 | Częstotliwość zasilania | Line Freq | 50.00Hz – Częstotliwość napięcia z sieci komercyjnej. |
| FU1-30 | Częstotliwość maksymalna | Max Freq | 50Hz – Maksymalna prędkość urządzenia. |
| FU1-31 | Częstotliwość bazowa | Base Freq | 50Hz – Przy tej częstotliwości napęd dostarcza znamionowego napięcia. Ustaw tą częstotliwość zgodnie z tabliczką znamionową silnika. |
| FU1-32 | Częstotliwość początkowa | Start Freq | 0,5Hz – Minimalna prędkość przy starcie. |
| FU1-49 | Ustawienie napięcia wejściowego | VAC 400.4V – 91.0% | Ustawienie napięcia sieci komercyjnej. |
| FU1-50 | Napięcie znamionowe silnika | Motor Volt | 400V – ustawienie znamionowego napięcia silnika. |
| FU1-60 | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne | ETH select | Tak: w tym wypadku, dostępne są FU1-61 i FU1-62 |
| FU1-61 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty | ETH 1min | 150% |
| FU1-62 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej | ETH cont | 105% |
| FU1-81 | Czas opóźnienia przy starcie | Run Delay T | Czas opóźnienia przy starcie(opcjonalnie). |
| FU1-85 | Wybór zatrzymania przy niedociążeniu | ULT select | Tak |
| FU1-86 | Poziom niedociążenia | ULT level | 65% (Prąd silnika przy częstotliwości ustawionej w FU1-87). |
| FU1-87 | Częstotliwość niedociążenia | ULT freq | 48.00Hz (Częstotliwość przy aktywowaniu zabezpieczenia niedociążenie). |
| FU1-88 | Czas zatrzymania przy niedociążeniu | ULT time | 60.0sec |
| FU2-20 | Restart po błędzie zailania | Power-on run | Nie: Napęd nie dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. Tak: Napęd dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. |
| FU2-21 | Restart po resecie błędu | RST restart | Nie: Napęd nie dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. Tak: Napęd dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. |
| FU2-22 | Funkcja szukania prędkości | Speed Search | 0100: Aktywacja szukania prędkości po chwilowym zaniku napięcia zasilania. |
| FU2-40 | Ustawienie mocy silnika | Motor select | 3,7kW 5,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW 45kW 55kW 75kW |
| FU2-41 | Liczba biegunów silnika | Pole number | 2 bieguny ≡ 3000 rpm 4 bieguny ≡ 1500 rpm 6 biegunów ≡ 750 rpm |
| FU2-43 | Prąd znamionowy silnika | Rated-Curr | ?A (Ustaw prąd zgodnie z tabliczką znamionową silnika). |
| FU2-44 | Prąd biegu jałowego | Noload-Curr | ? A (Obliczany jako 55% In) |
| FU2-48 | Częstotliwość nośna | Carrier freq | 3.0 KHz |
| FU2-67 | Ustawienie forsowania momentu | Torque boost | Ręczny |

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| I/O-06 | Filtr analogowego wejścia prądowego I | I Filter | 250ms (Filtr analogowego wejścia prądowego) |
| I/O-07 | Prąd minimalny wejścia I | I curr x1 | 4.00mA (Prąd minimalny wejścia I) |
| I/O-08 | Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I | I Freq y1 | 0Hz (Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I) |
| I/O-09 | Prąd maksymalny wejścia I | I curr x2 | 20.00mA (Prąd maksymalny wejścia I) |
| I/O-10 | Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I | I Freq y2 | 50Hz (Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I) |
| I/O-20 | Konfiguracja zacisku M1 | M1 define | Niska prędkość [Speed-L] (Prędkość 1) |
| I/O-21 | Konfiguracja zacisku M2 | M2 define | Średnia prędkość [Speed-M] (Prędkość 2) |
| I/O-22 | Konfiguracja zacisku M3 | M3 define | Pętla otwarta (Kiedy aktywny, pozwala na pracę przy prędkości ustawianej ręcznie) |
| I/O-25 | Konfiguracja zacisku M6 | M6 define | Częstotliwość DOBIEGU (Prędkość ustawiona przez parametr) |
| I/O-30 | Ustawienie częstotliwości dobiegu | Jog Freq | 80.00% (Prędkość ustawiona przez parametr – 40.00Hz) |
| I/O-76 | Konfiguracja dla przekaźnika pomocniczego 1 | Aux mode1 | MMC (Sterowanie wieloma silnikami [Multiple motors control]) |
| I/O-80 | Konfiguracja dla przekaźnika błędu | Relay mode | 010 (Przekaźnik błędu) |
| I/O-86 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału V1 | V1 Unit Sel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to V1). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| I/O-87 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału I | I Unit Sel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to I). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| I/O-88 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału A0, B0 | PulseUnitSel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to A0, B0). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| APP-01 | Aktywacja trybu PID | proc PI mode | Tak |
| APP-02 | Aktywacja kontroli pomp | App. mode | MMC |
| APP-06 | Sygnał sprzężenia zwrotnego | PID F/B | I (wejście 4-20mA) |
| APP-10 | Ograniczenie górnej często. w trybie PID | PID Limit-H | 50.00Hz |
| APP-11 | Ograniczenie dolnej często. w trybie PID | PID Limit-L | 20.00Hz |
| APP-33 | Liczba silników pomocniczych | Nbr Aux’s | 1 (Liczba silników pomocniczych do uruchomienia) |
| APP-40 | Czas opóźnienia uśpienia | Sleep Delay | 20.0s |
| APP-41 | Częstotliwość uśpienia 0 | Sleep Freq0 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 0) |
| APP-42 | Częstotliwość uśpienia 1 | Sleep Freq1 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 1) |
| APP-43 | Częstotliwość uśpienia 2 | Sleep Freq2 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 2) |
| APP-44 | Częstotliwość uśpienia 3 | Sleep Freq3 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 3) |
| APP-49 | Poziom przebudzenia | WakeUp level | 5.0% (Ciśnienie początkowe REF – FBK) Przykład: nastawa 1 = 35% i FBK (sprzężenie zwrotne)= 30% Uruchomienie ptzy 30% ponieważ APP-49 = 5% |
| APP-50 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 1 | Start Freq 1 | 49.80Hz |
| APP-54 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 1 | Stop Freq 1 | 43.00 Hz |
| APP-58 | Czas opóźnienia przed podłączeniem silników pomocniczych | Aux start DT | 180.0sec |
| APP-59 | Czas opóźnienia przed zatrzymaniem silników pomocniczych | Aux stop DT | 17.0sec |
| APP-71 | Różnica ciśnienia dla uruchomienia silników pomocniczych | Aux STT FB | 2% |
| APP-72 | Różnica ciśnienia dla zatrzymania silników pomocniczych | Aux STP FB | 0% |

W zależnośći od stanu wejść P1 i P2, można wybrać różne zaprogramowane ciśnienia:

| Ciśnienie zaprogramowane | Parametr | Średnia prędkość [Speed-M] (M2) | Niska prędkość [Speed-L] (M1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.00% - 20.00Hz | DRV-00 | 0 | 0 |
| 60.00% - 30.00Hz | DRV-05 | 0 | 1 |
| 70.00% - 35.00Hz | DRV-06 | 1 | 0 |
| 80.00% - 40.00Hz | DRV-07 | 1 | 1 |

    - Schemat połączeń

Zaciski CM / M4: Zmienia na prędkość ręczną ustawioną w parametrze I/O-25 (stan NO).

Zaciski CM / M1: Wejście 1 (stan NO).

Zaciski CM / M2: Wejście 2 (stan NO).

Zaciski CM / M7: Komenda start

Zaciski A1/C1: Start pompy 2.

Zaciski 3A, 3B, 3C: Przekaźnik błędu.

Rysunek 12.4. Sterowanie dwoma pompami, cztery nastawy prędkości i nastawa prędkości z pulpitu (niedociążenie) jako grupa ciśnienie.

Uwaga:	Przewody sterowania powinny być ekranowane i uziemione.

Dla napędów o mocy równej lub wyższej niż 30kW zacisk 5G będzie zaciskiem CM

Dla napędów o mocy mniejszej niż 30kW, połącz zaciski 5G i CM.

  - Sterowanie czteroma pompami, cztery nastawy prędkości i nastawa prędkości z pulpitu (niedociążenie) jako grupa ciśnienie.

    - Konfiguracja parametrów

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV-00 | Nastawa ciśnienia REF1 | 0.00 | 40.00% (20Hz) (Nastawa ciśnienia, 20Hz x 2 =40% zakresu czujnika) |
| DRV-00R | Wartości PID nastawy i sprzężenia zwrotnego | R 0.0% F 0.0% | R = Wyświetla wartość nastawy w % F = Wyświetla wartość sprzężenia zwrotnego w % zakresu czujnika. |
| DRV-01 | Czas przyspieszenia | Acc. Time | 10.0s |
| DRV-02 | Czas hamowania | Dec. Time | 10.0s |
| DRV-03 | Tryb kontroli Start / Stop | Drive mode | Pulpit: Start / Stop przez pulpit. Fx/Rx-1: Start / Stop przez zaciski. Int. 485: Start /Stop przez szynę komunikacyjną. |
| DRV-04 | Tryb kontroli częstotliwości | Freq mode | Pulpit – 1, Pulpit – 2: Ustawienie częstotliwości przez pulpit. |
| DRV-05 | Nastawa ciśnienia 1 | Refer Perc-1 | 60.00% (Nastawa 1 – 30.00Hz) |
| DRV-06 | Nastawa ciśnienia 2 | Refer Perc-2 | 70.00% (Nastawa 2 – 35.00Hz) |
| DRV-07 | Nastawa ciśnienia 3 | Refer Perc-3 | 80.00% (Nastawa 3 – 40.00Hz) |
| FU1-23 | Tryb zatrzymania napędu | Stop mode | Hamowanie: Hamowanie kontrolowane przez parametr DRV-02. Hamowanie DC: Napęd będzie zatrzymany przez wstrzykiwanie prądu DC. Wybieg: Dhamowanie nie kontrolowane. Zatrzymanie inercyjne Hamowanie strumieniem: Szybkie zatrzymanie otrzymamy dzięki rozpraszeniu na silniku energii regeneracyjnej w ciepło. (BĄDŹ OSTROŻNY PRZY UŻYWANIU TEJ OPCJI). |
| FU1-29 | Częstotliwość zasilania | Line Freq | 50.00Hz – Częstotliwość napięcia z sieci komercyjnej. |
| FU1-30 | Częstotliwość maksymalna | Max Freq | 50Hz – Maksymalna prędkość urządzenia. |
| FU1-31 | Częstotliwość bazowa | Base freq | 50Hz – Przy tej częstotliwości napęd dostarcza znamionowego napięcia. Ustaw tą częstotliwość zgodnie z tabliczką znamionową silnika. |
| FU1-32 | Częstotliwość początkowa | Start Freq | 0,2Hz – Minimalna prędkość przy starcie. |
| FU1-49 | Ustawienie napięcia wejściowego | VAC 400.4V – 91.0% | Ustawienie napięcia sieci komercyjnej. |
| FU1-50 | Napięcie znamionowe silnika | Motor Volt | 400V – ustawienie znamionowego napięcia silnika. |
| FU1-60 | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne | ETH select | Tak: w tym wypadku, dostępne są FU1-61 i FU1-62 |
| FU1-61 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty | ETH 1min | 150% |
| FU1-62 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej | ETH cont | 105% |
| FU1-81 | Czas opóźnienia przy starcie | Run Delay T | 0.0sec – Czas opóźnienia przy starcie(opcjonalnie). |
| FU1-85 | Wybór zatrzymania przy niedociążeniu | ULT select | Tak |
| FU1-86 | Poziom niedociążenia | ULT level | 60% (Prąd silnika przy częstotliwości ustawionej w FU1-87). |
| FU1-87 | Częstotliwość niedociążenia | ULT freq | 50.00Hz (Częstotliwość przy aktywowaniu zabezpieczenia niedociążenie). |
| FU1-88 | Czas zatrzymania przy niedociążeniu | ULT time | 60.0s |
| FU2-20 | Restart po błędzie zailania | Power-on run | Nie: Napęd nie dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. Tak: Napęd dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. |
| FU2-21 | Restart po resecie błędu | RST restart | Nie: Napęd nie dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. Tak: Napęd dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. |
| FU2-40 | Ustawienie mocy silnika | Motor select | 3,7kW 5,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW 45kW 55kW 75kW |
| FU2-41 | Liczba biegunów silnika | Pole number | 2 bieguny ≡ 3000 rpm 4 bieguny ≡ 1500 rpm 6 biegunów ≡ 750 rpm |
| FU2-43 | Prąd znamionowy silnika | Rated-Curr | ?A (Ustaw prąd zgodnie z tabliczką znamionową silnika). |
| FU2-48 | Częstotliwość nośna | Carrier freq | 3.0 KHz |
| FU2-67 | Ustawienie forsowania momentu | Torque boost | Ręczny |

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| I/O-06 | Filtr analogowego wejścia prądowego I | I Filter | 250ms (Filtr analogowego wejścia prądowego) |
| I/O-07 | Prąd minimalny wejścia I | I curr x1 | 4.00mA (Prąd minimalny wejścia I) |
| I/O-08 | Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I | I Freq y1 | 0Hz (Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I) |
| I/O-09 | Prąd maksymalny wejścia I | I curr x2 | 20.00mA (Prąd maksymalny wejścia I) |
| I/O-10 | Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I | I Freq y2 | 50Hz (Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I) |
| I/O-20 | Konfiguracja zacisku M1 | M1 define | Niska prędkość [Speed-L] (Prędkość 1) |
| I/O-21 | Konfiguracja zacisku M2 | M2 define | Średnia prędkość [Speed-M] (Prędkość 2) |
| I/O-22 | Konfiguracja zacisku M3 | M3 define | Pętla otwarta (Kiedy aktywny, pozwala na pracę przy prędkości ustawianej ręcznie) |
| I/O-25 | Konfiguracja zacisku M6 | M6 define | Częstotliwość DOBIEGU (Prędkość ustawiona przez parametr) |
| I/O-30 | Ustawienie częstotliwości dobiegu | Jog Freq | 80.00% (Prędkość ustawiona przez parametr – 40.00Hz) |
| I/O-76 | Konfiguracja dla przekaźnika pomocniczego 1 | Aux mode1 | Praca (Przekaźnik programowalny akrywowany po rozpoczęciu pracy przez napęd) |
| I/O-80 | Konfiguracja dla przekaźnika błędu | Relay mode | 010 (Przekaźnik błędu) |
| I/O-86 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału V1 | V1 Unit Sel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to V1). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| I/O-87 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału I | I Unit Sel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to I). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| I/O-88 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału A0, B0 | PulseUnitSel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to A0, B0). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| APP-01 | Aktywacja trybu PID | proc PI mode | Tak |
| APP-02 | Aktywacja kontroli pomp | App. mode | MMC |
| APP-06 | Sygnał sprzężenia zwrotnego | PID F/B | I (wejście 4-20mA) |
| APP-10 | Ograniczenie górnej często. w trybie PID | PID Limit-H | 50.00Hz |
| APP-11 | Ograniczenie dolnej często. w trybie PID | PID Limit-L | 20.00Hz |
| APP-15 | Inwersja wyjścia w trybie PID | PID Out Inv. | Tak lub Nie (w zależności od aplikacji) |
| APP-31 | Kolejność przyłączenia pomp pomocniczych | Starting Aux | 1 (Pracę rozpocznie silnik pomocniczy 1). |
| APP-33 | Liczba silników pomocniczych | Nbr Aux’s | 4 (Liczba silników pomocniczych do uruchomienia) |
| APP-40 | Czas opóźnienia uśpienia | Sleep Delay | 6.0s |
| APP-41 | Częstotliwość uśpienia 0 | Sleep freq0 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 0) |
| APP-42 | Częstotliwość uśpienia 1 | Sleep freq1 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 1) |
| APP-43 | Częstotliwość uśpienia 2 | Sleep freq2 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 2) |
| APP-44 | Częstotliwość uśpienia 3 | Sleep freq3 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 3) |
| APP-49 | Poziom przebudzenia | WakeUp level | 5.0% (Ciśnienie początkowe REF – FBK) Przykład: nastawa 1 = 35% i FBK (sprzężenie zwrotne)= 30%; Uruchomienie ptzy 30% ponieważ APP-49 = 5% |
| APP-50 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 1 | Start Freq 1 | 49.00Hz |
| APP-51 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 2 | Start Freq 2 | 49.00Hz |
| APP-52 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 3 | Start Freq 3 | 49.00Hz |
| APP-53 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 4 | Start Freq 4 | 49.00Hz |
| APP-54 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 1 | Stop Freq 1 | 15.00 Hz |
| APP-55 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 2 | Stop Freq 2 | 15.00 Hz |
| APP-56 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 3 | Stop Freq 3 | 15.00 Hz |
| APP-57 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 4 | Stop Freq 4 | 15.00 Hz |
| APP-58 | Czas opóźnienia przed podłączeniem silników pomocniczych | Aux start DT | 20.0s |
| APP-59 | Czas opóźnienia przed zatrzymaniem silników pomocniczych | Aux stop DT | 5.0s |
| APP-71 | Różnica ciśnienia dla uruchomienia silników pomocniczych | Aux STT FB | 2% |
| APP-72 | Różnica ciśnienia dla zatrzymania silników pomocniczych | Aux STP FB | 0% |

W zależnośći od stanu wejść M1 i M2, można wybrać różne zaprogramowane ciśnienia:

| Ciśnienie zaprogramowane | Parametr | Średnia prędkość [Speed-M] (M2) | Niska prędkość [Speed-L] (M1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80.00% - 40.00Hz | DRV-00 | 0 | 0 |
| 60.00% - 30.00Hz | DRV-05 | 0 | 1 |
| 70.00% - 35.00Hz | DRV-06 | 1 | 0 |
| 80.00% - 40.00Hz | DRV-07 | 1 | 1 |

    - Schemat połączeń

Zaciski CM / JOG: Zmienia na prędkość ręczną ustawioną w parametrze I/O-25 (stan NO).

Zaciski CM / M1: Wejście 1 (stan NO).

Zaciski CM / M2: Wejście 2 (stan NO).

Zaciski CM / M7: Komenda start

Zaciski A1 / C1: Komenda start pompy 1.

Zaciski A2 / C2: Komenda start pompy 2.

Zaciski A3 / C3: Komenda start pompy 3.

Zaciski A4 / C4: Komenda start pompy 4.

Zaciski 3A, 3C, 3B: Przekaźnik błędu.

Rysunek 12.5. Sterowanie czteroma pompami, cztery nastawy prędkości i nastawa prędkości z pulpitu (niedociążenie) jako grupa ciśnienie.

Uwaga:	Przewody sterowania powinny być ekranowane i uziemione.

Dla napędów o mocy równej lub wyższej niż 30kW zacisk 5G będzie zaciskiem CM

Dla napędów o mocy mniejszej niż 30kW, połącz zaciski 5G i CM.

  - Sterowanie prędkością przy użyciu przycisków.

    - Konfiguracja parametrów

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV-00 | Nastawa częstotliwości | 0.00 | 50.00Hz |
| DRV-01 | Czas przyspieszenia | Acc. Time | 30.0sec (ustala rampę przyspieszenia potencjometru). |
| DRV-02 | Czas hamowania | Dec. Time | 30.0sec (ustala rampę hamowania potencjometru). |
| DRV-03 | Tryb kontroli Start / Stop | Drive mode | Fx/Rx-1: Start / Stop przez zaciski. |
| DRV-04 | Tryb kontroli częstotliwości | Freq mode | Pulpit – 1: Ustawienie częstotliwości przez pulpit. |
| FU1-29 | Częstotliwość zasilania | Line Freq | 50.00Hz – Częstotliwość napięcia z sieci komercyjnej. |
| FU1-30 | Częstotliwość maksymalna | Max Freq | 50Hz – Maksymalna prędkość urządzenia. |
| FU1-31 | Częstotliwość bazowa | Base Freq | 50Hz – Przy tej częstotliwości napęd dostarcza znamionowego napięcia. Ustaw tą częstotliwość zgodnie z tabliczką znamionową silnika. |
| FU1-32 | Częstotliwość początkowa | Start Freq | 0,1Hz – Minimalna prędkość przy starcie. |
| FU1-33 | Wybór ograniczeń częstotliwości | Freq limit | Tak: Ograniczenia ustawione w parametrach FU1-34 i FU1-35. |
| FU1-34 | Dolne ograniczenie częstotliwości | F-limit Lo | 25.00Hz |
| FU1-35 | Górne ograniczenie częstotliwości | F-limit Hi | 50.00Hz |
| FU1-49 | Ustawienie napięcia wejściowego | VAC 400.4V – 91.0% | Ustawienie napięcia sieci komercyjnej. |
| FU1-50 | Napięcie znamionowe silnika | Motor Volt | 400V – ustawienie znamionowego napięcia silnika. |
| FU1-60 | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne | ETH select | Tak: w tym wypadku, dostępne są FU1-61 i FU1-62 |
| FU1-61 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty | ETH 1min | 150% |
| FU1-62 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej | ETH cont | 105% |
| FU1-80 | Zapamiętanie nastawy góra/dół | Up/Dn Save | Tak: Nastaw częstotliwości wprowadzona z moto potencjometru będzie zapamiętana przez napęd. |
| FU1-81 | Czas opóźnienia przy starcie | Run Delay T | 5.0sec – Czas opóźnienia przy starcie. |
| FU2-20 | Restart po błędzie zailania | Power-on run | Nie: Napęd nie dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. Tak: Napęd dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. |
| FU2-21 | Restart po resecie błędu | RST restart | Nie: Napęd nie dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. Tak: Napęd dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. |
| FU2-40 | Ustawienie mocy silnika | Motor select | 3,7kW 5,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW 45kW 55kW 75kW |
| FU2-41 | Liczba biegunów silnika | Pole number | 2 bieguny ≡ 3000 rpm 4 bieguny ≡ 1500 rpm 6 biegunów ≡ 750 rpm |
| FU2-43 | Prąd znamionowy silnika | Rated-Curr | ?A (Ustaw prąd zgodnie z tabliczką znamionową silnika). |
| FU2-48 | Częstotliwość nośna | Carrier freq | 2.0 KHz |
| FU2-67 | Ustawienie forsowania momentu | Torque boost | Ręczny |
| I/O-20 | Konfiguracja zacisku M1 | M1 define | 3-przewody (Start / Stop przycisk normalnie zamknięty NC) |
| I/O-21 | Konfiguracja zacisku M2 | M2 define | Góra (Prędkość ‘w górę’ przycisk normalnie otwarty NO) |
| I/O-22 | Konfiguracja zacisku M3 | M3 define | Dół (Prędkość ‘w dół’ przycisk normalnie otwarty NO) |

    - Schemat połączeń

Zaciski CM / M7: Przycisk start  (stan NO).

Zaciski CM / M1: Przycisk stop (stan NO).

Zaciski CM / M2: Prędkość ‘w górę’ (stan NO).

Zaciski CM / M3: Prędkość ‘w dół’ (stan NO).

Rysunek 12.6. Sterowanie prędkością przy użyciu przycisków

Uwaga:	Przewody sterowania powinny być ekranowane i uziemione.

Dla napędów o mocy równej lub wyższej niż 30kW zacisk 5G będzie zaciskiem CM

Komenda start będzie wykonana przez przycisk normalnie otwarty NO przyłączony między zaciski CM i M7. Komenda stop będzie wykonana przez przycisk normalnie zamknięty NC przyłączony między zaciski CM i M1. Kiedy komenda start zostanie wykonana (wspólny CM) napęd rozpocznie pracę utrzymując prędkość 0.00Hz. Kiedy naciśniemy przycisk M2 prędkość będzie zwiększana do prędkości minimalnej FU1-34, jeżeli przycisk M2 będzie dalej wciśnięty wówczas prędkość będzie rosła po rampie przyspieszenia DRV-01. Kiedy puścimy przycisk prędkość będzie utrzymana jeżeli aktywowaliśmy parametr FU1-80 (zapamiętywanie nastawy).

  - Sterowanie czteroma pompami w trybie kolejnych zmian z czteroma nastawami częstotliwości.

    - Konfiguracja parametrów

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV-00 | Nastawa ciśnienia REF1 | 0.00 | 37.00% (18.50Hz) (Nastawa ciśnienia, 18.50Hz x 2 =37.00% zakresu czujnika) |
| DRV-00R | Wartości PID nastawy i sprzężenia zwrotnego | R 37.0% F 0.0% | R = Wyświetla wartość nastawy w % F = Wyświetla wartość sprzężenia zwrotnego w % zakresu czujnika. |
| DRV-01 | Czas przyspieszenia | Acc. Time | 40.0s |
| DRV-02 | Czas hamowania | Dec. Time | 40.0s |
| DRV-03 | Tryb kontroli Start / Stop | Drive mode | Fx/Rx-1: Start / Stop przez zaciski. |
| DRV-04 | Tryb kontroli częstotliwości | Freq mode | Pulpit – 1: Ustawienie częstotliwości przez pulpit. |
| DRV-05 | Nastawa ciśnienia 1 | Refer Porc-1 | 30.00% (Nastawa 1 – 15.00Hz) |
| DRV-06 | Nastawa ciśnienia 2 | Refer Porc-2 | 40.00% (Nastawa 2 – 20.00Hz) |
| DRV-07 | Nastawa ciśnienia 3 | Refer Porc-3 | 50.00% (Nastawa 3 – 25.00Hz) |
| FU1-29 | Częstotliwość zasilania | Line Freq | 50.00Hz – Częstotliwość napięcia z sieci komercyjnej. |
| FU1-30 | Częstotliwość maksymalna | Max Freq | 50Hz – Maksymalna prędkość urządzenia. |
| FU1-31 | Częstotliwość bazowa | Base Freq | 50Hz – Przy tej częstotliwości napęd dostarcza znamionowego napięcia. Ustaw tą częstotliwość zgodnie z tabliczką znamionową silnika. |
| FU1-32 | Częstotliwość początkowa | Start Freq | 0,2Hz – Minimalna prędkość przy starcie. |
| FU1-49 | Ustawienie napięcia wejściowego | VAC 400.4V – 91.0% | Ustawienie napięcia sieci komercyjnej. |
| FU1-50 | Napięcie znamionowe silnika | Motor Volt | 400V – ustawienie znamionowego napięcia silnika. |
| FU1-60 | Elektroniczne zabezpieczenie termiczne | ETH select | Tak: w tym wypadku, dostępne są FU1-61 i FU1-62 |
| FU1-61 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla 1 minuty | ETH 1min | 150% |
| FU1-62 | Poziom elektronicznego zabezpieczenia termicznego dla pracy ciągłej | ETH cont | 105% |
| FU1-81 | Czas opóźnienia przy starcie | Run Delay T | 0.0sec – Czas opóźnienia przy starcie(opcjonalnie). |
| FU2-20 | Restart po błędzie zailania | Power-on run | Nie: Napęd nie dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. Tak: Napęd dokona restartu po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie. |
| FU2-21 | Restart po resecie błędu | RST restart | Nie: Napęd nie dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. Tak: Napęd dokona restartu po otrzymaniu sygnału resetu błędu. |
| FU2-40 | Ustawienie mocy silnika | Motor select | 3,7kW 5,5kW 7,5kW 11kW 15kW 18,5kW 22kW 30kW 37kW 45kW 55kW 75kW |
| FU2-41 | Liczba biegunów silnika | Pole number | 2 bieguny ≡ 3000 rpm 4 bieguny ≡ 1500 rpm 6 biegunów ≡ 750 rpm |
| FU2-43 | Prąd znamionowy silnika | Rated-Curr | ?A (Ustaw prąd zgodnie z tabliczką znamionową silnika). |
| FU2-48 | Częstotliwość nośna | Carrier freq | 3.0 KHz |
| FU2-67 | Ustawienie forsowania momentu | Torque boost | Ręczny |
| I/O-06 | Filtr analogowego wejścia prądowego I | I Filter | 250ms (Filtr analogowego wejścia prądowego) |
| I/O-07 | Prąd minimalny wejścia I | I curr x1 | 4.00mA (Prąd minimalny wejścia I) |
| I/O-08 | Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I | I Freq y1 | 0Hz (Częstotliwość dla prądu minimalnego wejścia I) |
| I/O-09 | Prąd maksymalny wejścia I | I curr x2 | 20.00mA (Prąd maksymalny wejścia I) |
| I/O-10 | Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I | I Freq y2 | 50Hz (Częstotliwość dla prądu maksymalnego wejścia I) |
| I/O-20 | Konfiguracja zacisku M1 | M1 define | Blokada1 (Styk zamknięty dla wycofanego z użytku silnika pomocniczego 1) |
| I/O-21 | Konfiguracja zacisku M2 | M2 define | Blokada2 (Styk zamknięty dla wycofanego z użytku silnika pomocniczego 2) |
| I/O-22 | Konfiguracja zacisku M3 | M3 define | Blokada3 (Styk zamknięty dla wycofanego z użytku silnika pomocniczego 3) |

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| I/O-23 | Konfiguracja zacisku M4 | M4 define | Blokada4 (Styk zamknięty dla wycofanego z użytku silnika pomocniczego 4) |
| I/O-24 | Konfiguracja zacisku M5 | M5 define | Niska prędkość [Speed-L] (Prędkość 1) |
| I/O-25 | Konfiguracja zacisku M6 | M6 define | Średnia prędkość [Speed-M] (Prędkość 2) |
| I/O-76 | Konfiguracja dla przekaźnika pomocniczego 1 | Aux mode1 | MMC (Przekaźnik programowalny aktywujący silnik pomocniczy 1) |
| I/O-77 | Konfiguracja dla przekaźnika pomocniczego 2 | Aux mode2 | MMC (Przekaźnik programowalny aktywujący silnik pomocniczy 2) |
| I/O-78 | Konfiguracja dla przekaźnika pomocniczego 3 | Aux mode3 | MMC (Przekaźnik programowalny aktywujący silnik pomocniczy 3) |
| I/O-79 | Konfiguracja dla przekaźnika pomocniczego 4 | Aux mode4 | MMC (Przekaźnik programowalny aktywujący silnik pomocniczy 4) |
| I/O-80 | Konfiguracja dla przekaźnika błędu | Relay mode | 010 (Przekaźnik błędu) |
| I/O-86 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału V1 | V1 Unit Sel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to V1). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| I/O-87 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału I | I Unit Sel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to I). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| I/O-88 | Wybór wyświetlanych jednostek dla sygnału A0, B0 | PulseUnitSel | Procentowy: (jeżeli sygnał sprzężenia zwrotnego to A0, B0). Tylko w ten sposób to wskaże parametr DRV-00R. |
| APP-01 | Aktywacja trybu PID | proc PI mode | Tak |
| APP-02 | Aktywacja kontroli pomp | App. Mode | MMC |
| APP-06 | Sygnał sprzężenia zwrotnego | PID F/B | I (wejście 4-20mA) |
| APP-07 | Wzmocnienie proporcjonalne w trybie PID | PID P-Gain | 100.0% |
| APP-08 | Wzmocnienie całkowania w trybie PID | PID I-Time | 0.5s |
| APP-10 | Ograniczenie górnej często. w trybie PID | PID Limit-H | 50.00Hz |
| APP-11 | Ograniczenie dolnej często. w trybie PID | PID Limit-L | 20.00Hz |
| APP-15 | Inwersja wyjścia w trybie PID | PID Out Inv. | Nie |
| APP-31 | Kolejność przyłączenia pomp pomocniczych | Starting aux | 1 (Pracę rozpocznie silnik pomocniczy 1). |
| APP-33 | Liczba silników pomocniczych | Nbr Aux’s | 3 (Liczba silników pomocniczych do uruchomienia) |
| APP-40 | Czas opóźnienia uśpienia | Sleep Delay | 6.0s |
| APP-41 | Częstotliwość uśpienia 0 | Sleep Freq0 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 0) |
| APP-42 | Częstotliwość uśpienia 1 | Sleep Freq1 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 1) |
| APP-43 | Częstotliwość uśpienia 2 | Sleep Freq2 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 2) |
| APP-44 | Częstotliwość uśpienia 3 | Sleep Freq3 | 39.00Hz (Często. aktywacji trybu uśpienia przy aktywnej nastawie prędkości 3) |
| APP-49 | Poziom przebudzenia | WakeUp level | 5.0% (Ciśnienie początkowe REF – FBK) Przykład: nastawa 1 = 35% i FBK (sprzężenie zwrotne)= 30%; Uruchomienie ptzy 30% ponieważ APP-49 = 5% |
| APP-50 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 1 | Start Freq 1 | 49.00Hz |
| APP-51 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 2 | Start Freq 2 | 49.00Hz |
| APP-52 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 3 | Start Freq 3 | 49.00Hz |
| APP-53 | Częstotliwość początkowa dla silnika pomocniczego 4 | Start Freq 4 | 49.00Hz |
| APP-54 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 1 | Stop Freq 1 | 35.00 Hz |
| APP-55 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 2 | Stop Freq 2 | 35.00 Hz |
| APP-56 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 3 | Stop Freq 3 | 35.00 Hz |
| APP-57 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 4 | Stop Freq 4 | 35.00 Hz |
| APP-58 | Częstotliwość zatrzymania silnika pomocniczego 1 | Aux start DT | 180.0s |
| APP-59 | Czas opóźnienia przed podłączeniem silników pomocniczych | Aux stop DT | 17.0s |
| APP-60 | Czas przyspieszenia dla rampy silników pomocniczych | AUX AccTime | 2.0 s |
| APP-61 | Czas hamowania dla rampy silników pomocniczych | AUX DecTime | 2.0 s |
| APP-66 | Tryb wirowania (zmiana automat.) silnikami pomocniczymi | AutoCh_Mode | 2: Napęd obraca wszystkimi silnikami. |
| APP-67 | Czas dla zmiany automatycznej | AutoEx-intv | 00:01: Napęd będzie wirował jeżeli upłynie więcej niż 1 minuta pracy z tym samym silnikiem. |

| Parametr | Opis | Ekran | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| APP-69 | Wykrycie silników wycofanych z użytku | Inter-lock | Tak: Napęd wykryje silniki wycofane z użytku i nie będzie brał ich po uwagę w czase załączanie, dopóki nie zostaną naprawione. |
| APP-71 | Różnica ciśnienia dla uruchomienia silników pomocniczych | Aux STT FB | 2% |
| APP-72 | Różnica ciśnienia dla zatrzymania silników pomocniczych | Aux STP FB | 0% |

W zależnośći od stanu wejść M5 i M6, można wybrać różne zaprogramowane ciśnienia:

| Ciśnienie zaprogramowane | Parametr | Średnia prędkość [Speed-M] (M5) | Niska prędkość [Speed-L] (M6) |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.00% - 18.50Hz | DRV-00 | 0 | 0 |
| 30.00% - 15.00Hz | DRV-07 | 0 | 1 |
| 40.00% - 20.00Hz | DRV-08 | 1 | 0 |
| 50.00% - 25.00Hz | DRV-09 | 1 | 1 |

    - Schemat połączeń

Zaciski CM / M7: Komenda start (stan NO).

Zaciski CM / M1: Przełacznik termiczny pompy 1 (stan NC).

Zaciski CM / M2: Przełacznik termiczny pompy 2 (stan NC).

Zaciski CM / M3: Przełacznik termiczny pompy 3 (stan NC).

Zaciski CM / M4: Przełacznik termiczny pompy 4 (stan NC).

Zaciski CM / M5: Wybór nastawy ciśnienia (stan NO).

Zaciski CM / M6: Wybór nastawy ciśnienia (stan NO).

Zaciski A1 / C1 (Przekaźnik pomocniczy 1): Komenda stycznika pompy 1.

Zaciski A2 / C2 (Przekaźnik pomocniczy 2): Komenda stycznika pompy 2.

Zaciski A3 / C3 (Przekaźnik pomocniczy 3): Komenda stycznika pompy 3.

Zaciski A4 / C4 (Przekaźnik pomocniczy 4): Komenda stycznika pompy 4.

Rysunek 12.7. Sterowanie czteroma pompami w trybie kolejnych zmian z czteroma nastawami częstotliwości.

Uwaga:	Przewody sterowania powinny być ekranowane i uziemione.

Dla napędów o mocy równej lub wyższej niż 30kW zacisk 5G będzie zaciskiem CM

Dla napędów o mocy mniejszej niż 30kW, połącz zaciski 5G i CM.

- REJESTR KONFIGURACJI

TYP NAPĘDU:			SD450.

Nr SERYJNY:							MODEL:

APLIKACJA:

DATA:

KLIENT:

UWAGAI:

| PARAMETRY | NASTAWY FABRYCZNE | NASTAWA 1 | NASTAWA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPA DRV: Funkcje podstawowe i parametry wyświetlane |  |  |  |
| DRV-00 ► Cmd.Freq | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| DRV-00 ►R 0.0%F 0.0% | 0.0% | ___________________ | ___________________ |
| DRV-01 ► Acc. Time | 20.0s | ___________________ | ___________________ |
| DRV-02 ► Dec. Time | 30.0s | ___________________ | ___________________ |
| DRV-03 ► Drive mode | Fx/Rx-1 | ___________________ | ___________________ |
| DRV-04 ► Freq mode | Pulpit-1 | ___________________ | ___________________ |
| DRV-05 ► Step Freq-1 | 10.00 Hz | ___________________ | ___________________ |
| DRV-06 ► Step Freq-2 | 20.00 Hz | ___________________ | ___________________ |
| DRV-07 ► Step Freq-3 | 30.00 Hz | ___________________ | ___________________ |
| DRV-08 ► Current | 0.0 A | ___________________ | ___________________ |
| DRV-09 ► Speed | 0rpm | ___________________ | ___________________ |
| DRV-10 ► DC link Vtg | ----- V | ___________________ | ___________________ |
| DRV-11 ► User disp | Out 0.0 V | ___________________ | ___________________ |
| DRV-12 ►Fault | Brak | ___________________ | ___________________ |
| DRV-14 ►TAR / OUT | 0.00Hz / 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| DRV-15 ►REF / FBK | 00.00% / 00.00% | ___________________ | ___________________ |
| DRV-16 ► Hz/Rpm Disp | Hz | ___________________ | ___________________ |
| DRV-18 R 0.0Hz T 0.0Hz F 0.0Hz O 0.0Hz | - | ___________________ | ___________________ |
| DRV-19 V1 0 V2 0 V1S 0 I 0 | - | ___________________ | ___________________ |
| DRV-20 R 0.00% O 0.0% F 0.00% DRV-20 | - | ___________________ | ___________________ |
| DRV-91 ► Drive mode2 | Fx/Rx-1 | ___________________ | ___________________ |
| DRV-92 ► Freq mode2 | Pulpit-1 | ___________________ | ___________________ |

| PARAMETRY | NASTAWY FABRYCZNE | NASTAWA 1 | NASTAWA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPA FU1: Funkcje 1 |  |  |  |
| FU1-00 ► Jump code | 1 | ___________________ | ___________________ |
| FU1-01 ► Run Prev. | Brak | ___________________ | ___________________ |
| FU1-02 ► Acc. pattern | Liniowy | ___________________ | ___________________ |
| FU1-03 ► Dec. pattern | Liniowy | ___________________ | ___________________ |
| FU1-04 ► Start Curve | 50% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-05 ► End Curve | 50% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-10 ► Pre-Heat Mode | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU1-11 ► PreHeat Level | 30% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-12 ► PreHeat Perc | 100% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-20 ►Start mode | Przyspieszenie | ___________________ | ___________________ |
| FU1-21 ►DC St time | 0.0s | ___________________ | ___________________ |
| FU1-22 ► DC St value | 50% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-23 ► Stop mode | Hamowanie | ___________________ | ___________________ |
| FU1-24 ►DC Blk time | 0.10s | ___________________ | ___________________ |
| FU1-25 ► DC Br Frq | 5.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-26 ► DC Br time | 1.0s | ___________________ | ___________________ |
| FU1-27 ► DC Br value | 50% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-28 ► Safety Stop | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU1-29 ► Line Freq | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-30 ► Max Freq | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-31 ► Base Freq | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-32 ► Start Freq | 0.50Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-33 ► Freq limit | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU1-34 ► F-limit Lo | 0.50Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-35 ► F-limit-Hi | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-40 ► V/F pattern | Liniowy | ___________________ | ___________________ |
| FU1-41 ► User Freq 1 | 15.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-42 ► User Volt 1 | 25% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-43 ► User Freq 2 | 30.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-44 ► User Volt 2 | 50% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-45 ► User Freq 3 | 45.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-46 ► User Volt 3 | 75% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-47 ► User Freq 4 | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-48 ► User Volt 4 | 100% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-49 ► VAC 400.4V | 91.0% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-50 ► Motor Volt | 400V | ___________________ | ___________________ |
| FU1-51 ► Energy save | Brak | ___________________ | ___________________ |

| PARAMETRY | NASTAWY FABRYCZNE | NASTAWA 1 | NASTAWA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| FU1-52 ► Manual save % | 0% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-54 ► KiloWattHour | 0M 0.0kW | ___________________ | ___________________ |
| FU1-55 ► Inv. Temp. | 25 | ___________________ | ___________________ |
| FU1-56 ► Motor Temp. | 0 | ___________________ | ___________________ |
| FU1-60 ► ETH select | Tak | ___________________ | ___________________ |
| FU1-61 ► ETH 1min | 150% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-62 ► ETH cont | 105% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-63 ► Motor type | Chłodzenie własne | ___________________ | ___________________ |
| FU1-64 ► OL level | 110% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-65 ► OL time | 10.0s | ___________________ | ___________________ |
| FU1-66 ► OLT select | Tak | ___________________ | ___________________ |
| FU1-67 ► OLT level | 120% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-68 ► OLT time | 60.0s | ___________________ | ___________________ |
| FU1-69 ► Trip select | 100 | ___________________ | ___________________ |
| FU1-70 ► Stall prev. | 000 | ___________________ | ___________________ |
| FU1-71 ► Stall level | 100% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-72 ► Acc/Dec ch F | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-73 ► Acc/Dec Freq | Maks | ___________________ | ___________________ |
| FU1-74 ► Time scale | 0.1s | ___________________ | ___________________ |
| FU1-80 ► Up/Dn Save | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU1-81 ► Run Delay T | 0.0s | ___________________ | ___________________ |
| FU1-85 ► ULT select | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU1-86 ► ULT level | 30% | ___________________ | ___________________ |
| FU1-87 ► ULT Freq | 15.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU1-88 ► ULT time | 0.0s | ___________________ | ___________________ |
| FU1-90 ► STOP Inertia | 8 | ___________________ | ___________________ |
| GRUPA FU2: Funkcje 2 |  |  |  |
| FU2-00 ► Jump code | 40 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-01 ► Last trip-1 | Brak | ___________________ | ___________________ |
| FU2-02 ► Last trip-2 | Brak | ___________________ | ___________________ |
| FU2-03 ► Last trip-3 | Brak | ___________________ | ___________________ |
| FU2-04 ► Last trip-4 | Brak | ___________________ | ___________________ |
| FU2-05 ► Last trip-5 | Brak | ___________________ | ___________________ |
| FU2-06 ► Erase trips | Brak | ___________________ | ___________________ |
| FU2-07 ► Dwell time | 0.0s | ___________________ | ___________________ |
| FU2-08 ► Dwell Freq | 5.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU2-10 ► Jump Freq | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU2-11 ► jump Lo 1 | 10.00Hz | ___________________ | ___________________ |

| PARAMETRY | NASTAWY FABRYCZNE | NASTAWA 1 | NASTAWA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| FU2-12 ► jump Hi 1 | 15.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU2-13 ► jump Lo 2 | 20.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU2-14 ► jump Hi 2 | 25.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU2-15 ► jump Lo 3 | 30.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU2-16 ► jump Hi 3 | 35.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU2-20 ► Power-on run | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU2-21 ► RST restart | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU2-22 ► Speed Search | 0000 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-23 ► SS P-Gain | 200 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-24 ► SS I-Gain | 500 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-25 ► Retry number | 0 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-26 ► Retry delay | 1.0s | ___________________ | ___________________ |
| FU2-40 ► Motor select | __._kW | ___________________ | ___________________ |
| FU2-41 ► Pole number | 4 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-42 ► Rated-Slip | _.__Hz | ___________________ | ___________________ |
| FU2-43 ► Rated-Curr | __._A | ___________________ | ___________________ |
| FU2-44 ► Noload-Curr | __._A | ___________________ | ___________________ |
| FU2-45 ► Efficiency | __% | ___________________ | ___________________ |
| FU2-46 ► Inertia rate | 0 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-47 ► RPM factor | 100% | ___________________ | ___________________ |
| FU2-48 ► Carrier freq | _._kHz | ___________________ | ___________________ |
| FU2-49 ► PWM Select | Normalny1 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-60 ► Control mode | V/F | ___________________ | ___________________ |
| FU2-61 ► Auto Tuning | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU2-62 ► Rs | _.___ohm | ___________________ | ___________________ |
| FU2-63 ► Lsigma | _.__mH | ___________________ | ___________________ |
| FU2-64 ► PreEx Time | 1.0s | ___________________ | ___________________ |
| FU2-65 ► SL P-Gain | 1000 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-66 ► SL I-Gain | 100 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-67 ► Torque boost | Ręczne | ___________________ | ___________________ |
| FU2-68 ► Fwd boost | 2.0% | ___________________ | ___________________ |
| FU2-69 ► Rev boost | 2.0% | ___________________ | ___________________ |
| FU2-80 ► PowerOndisp | 0 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-81 ► User disp | Wolty | ___________________ | ___________________ |
| FU2-82 ►S/W PE x.x | S/W PE 1.1 Ver 0.3 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-83 ► LastTripTime | 0:00:00:00:00 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-84 ► On-Time | 0:00:00:00:00 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-85 ► Run-time | 0:00:00:00:00 | ___________________ | ___________________ |

| PARAMETRY | NASTAWY FABRYCZNE | NASTAWA 1 | NASTAWA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| FU2-87 ► Power Set | 100.0% | ___________________ | ___________________ |
| FU2-90 ► Para. disp | Fabryczna | ___________________ | ___________________ |
| FU2-91 ► Para. read | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU2-92 ► Para. write | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU2-93 ► Para. init | Nie | ___________________ | ___________________ |
| FU2-94 ► Para. lock | 0 | ___________________ | ___________________ |
| FU2-95 ► Para. save | Nie | ___________________ | ___________________ |
| GRUPA I/O: Wejścia i wyjścia |  |  |  |
| I/O-00 ► Jump code | 1 | ___________________ | ___________________ |
| I/O-01 ► V1 Filter | 250ms | ___________________ | ___________________ |
| I/O-02 ► V1 volt x1 | 0.00V | ___________________ | ___________________ |
| I/O-03 ► V1 Freq y1 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-04 ► V1 volt x2 | 10.00V | ___________________ | ___________________ |
| I/O-05 ► V1 Freq y2 | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-06 ► I Filter | 250ms | ___________________ | ___________________ |
| I/O-07 ► I curr x1 | 4.00mA | ___________________ | ___________________ |
| I/O-08 ► I Freq y1 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-09 ► I curr x2 | 20.00mA | ___________________ | ___________________ |
| I/O-10 ► I Freq y2 | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-11 ► P pulse set | (A) | ___________________ | ___________________ |
| I/O-12 ► P Filter | 10ms | ___________________ | ___________________ |
| I/O-13 ► P pulse x1 | 0.0kHz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-14 ► P Freq y1 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-15 ► P pulse x2 | 10.0kHz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-16 ► P Freq y2 | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-17 ► Wire broken | Brak | ___________________ | ___________________ |
| I/O-18 ► Lostcommand | Brak | ___________________ | ___________________ |
| I/O-19 ► Time out | 1.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-20 ► M1 define | Niska prędkość | ___________________ | ___________________ |
| I/O-21 ► M2 define | Średnia prędkość | ___________________ | ___________________ |
| I/O-22 ► M3 define | Wysoka prędkość | ___________________ | ___________________ |
| I/O-23 ► M4 define | RST | ___________________ | ___________________ |
| I/O-24 ► M5 define | BX | ___________________ | ___________________ |
| I/O-25 ► M6 define | DOBIEG | ___________________ | ___________________ |
| I/O-26 ► M7 define | FX | ___________________ | ___________________ |
| I/O-27 ► M8 define | RX | ___________________ | ___________________ |
| I/O-28 ► In status | 00000000000 | ___________________ | ___________________ |
| I/O-29 ► Ti Filt Num | 15ms | ___________________ | ___________________ |

| PARAMETRY | NASTAWY FABRYCZNE | NASTAWA 1 | NASTAWA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I/O-30 ► Jog Freq | 10.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-31 ► Step Freq-4 | 40.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-32 ► Step Freq-5 | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-33 ► Step Freq-6 | 40.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-34 ► Step Freq-7 | 30.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-35 ► Step Freq-8 | 20.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-36 ► Step Freq-9 | 10.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-37 ► Step Freq-10 | 20.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-38 ► Step Freq-11 | 30.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-39 ► Step Freq-12 | 40.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-40 ► Step Freq-13 | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-41 ► Step Freq-14 | 40.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-42 ► Step Freq-15 | 30.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-50 ► Acc time-1 | 20.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-51 ► Dec time-1 | 20.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-52 ► Acc time-2 | 30.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-53 ► Dec time-2 | 30.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-54 ► Acc time-3 | 40.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-55 ► Dec time-3 | 40.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-56 ► Acc time-4 | 50.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-57 ► Dec time-4 | 50.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-58 ► Acc time-5 | 40.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-59 ► Dec time-5 | 40.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-60 ► Acc time-6 | 30.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-61 ► Dec time-6 | 30.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-62 ► Acc time-7 | 20.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-63 ► Dec time-7 | 20.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-68 ► S0 Level | 0.0% | ___________________ | ___________________ |
| I/O-69 ► S1 Level | 0.0% | ___________________ | ___________________ |
| I/O-70 ► S0 mode | Częstotliwość | ___________________ | ___________________ |
| I/O-71 ► S0 adjust | 100% | ___________________ | ___________________ |
| I/O-72 ► S1 mode | Napięcie | ___________________ | ___________________ |
| I/O-73 ► S1 adjust | 100% | ___________________ | ___________________ |
| I/O-74 ► FDT Freq | 30.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-75 ► FDT band | 10.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| I/O-76 ► Aux mode1 | Brak | ___________________ | ___________________ |
| I/O-77 ► Aux mode2 | Brak | ___________________ | ___________________ |
| I/O-78 ► Aux mode3 | Brak | ___________________ | ___________________ |

| PARAMETRY | NASTAWY FABRYCZNE | NASTAWA 1 | NASTAWA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I/O-79 ► Aux mode4 | Brak | ___________________ | ___________________ |
| I/O-80 ► Relay mode | 010 | ___________________ | ___________________ |
| I/O-81 ► Out status | 00000000 | ___________________ | ___________________ |
| I/O-82 ► Relay On | 0.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-83 ► Relay Off | 0.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-84 ► Fan Con.Sel | Wentylator zasilanie zał. | ___________________ | ___________________ |
| I/O-85 ► Fan Temp | 70 | ___________________ | ___________________ |
| I/O-86 ► V1 Unit Sel | Prędkość | ___________________ | ___________________ |
| I/O-87 ► I Unit Sel | Prędkość | ___________________ | ___________________ |
| I/O-88 ► PulseUnitSel | Prędkość | ___________________ | ___________________ |
| I/O-90 ► Inv No. | 1 | ___________________ | ___________________ |
| I/O-91 ► Baud rate | 9600bps | ___________________ | ___________________ |
| I/O-92 ► COM Lost Cmd | Brak | ___________________ | ___________________ |
| I/O-93 ► COM Time Out | 1.0s | ___________________ | ___________________ |
| I/O-94 ► Delay time | 5ms | ___________________ | ___________________ |
| I/O-95 ► In NO/NC Set | 00000000000 | ___________________ | ___________________ |
| I/O-96 ► In Check Time | 1ms | ___________________ | ___________________ |
| I/O-97 ► OH Trip Sel | 010 | ___________________ | ___________________ |
| I/O-98 ► MotTripTemp | 110 | ___________________ | ___________________ |
| GRUPA APP: Aplikacje |  |  |  |
| APP-00 ► Jump code | 1 | ___________________ | ___________________ |
| APP-01 ► proc PI mode | Nie | ___________________ | ___________________ |
| APP-02 ► App. mode | Brak | ___________________ | ___________________ |
| APP-04 ► AuxRefMode | Nie | ___________________ | ___________________ |
| APP-05 ► Aux Ref Sel | V1 | ___________________ | ___________________ |
| APP-06 ► PID F/B | I | ___________________ | ___________________ |
| APP-07 ► PID P-Gain | 100.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-08 ► PID I-Time | 0.5s | ___________________ | ___________________ |
| APP-09 ► PID D-Time | 0.0ms | ___________________ | ___________________ |
| APP-10 ► PID Limit-H | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-11 ► PID Limit-L | 0.50Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-12 ► PID OutScale | 100.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-13 ► PID P2-Gain | 100.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-14► P-gain Scale | 100.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-15 ► PID Out Inv. | Nie | ___________________ | ___________________ |
| APP-17 ► PID U Fbk | Nie | ___________________ | ___________________ |
| APP-18 ► FB Filter | 10ms | ___________________ | ___________________ |
| APP-20 ► 2nd Acc time | 5.0s | ___________________ | ___________________ |

| PARAMETRY | NASTAWY FABRYCZNE | NASTAWA 1 | NASTAWA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP-21 ► 2nd Dec time | 10.0s | ___________________ | ___________________ |
| APP-22 ► 2ndBaseFreq | 50.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-23 ► 2 nd V/F | Liniowy | ___________________ | ___________________ |
| APP-24 ► 2nd F-boost | 2.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-25 ► 2nd R-boost | 2.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-26 ► 2nd Stall | 100% | ___________________ | ___________________ |
| APP-27 ► 2ndETH1min | 130% | ___________________ | ___________________ |
| APP-28 ► 2ndETH cont | 120% | ___________________ | ___________________ |
| APP-29 ► 2nd R-Curr | _._A | ___________________ | ___________________ |
| APP-30 ► Aux Mot Run | 0 | ___________________ | ___________________ |
| APP-31 ► Starting Aux | 1 | ___________________ | ___________________ |
| APP-32 ► AutoOp Time | 00:00 | ___________________ | ___________________ |
| APP-33 ► Nbr Aux’s | 4 | ___________________ | ___________________ |
| APP-40 ► Sleep Delay | 60.0s | ___________________ | ___________________ |
| APP-41 ►Sleep Freq0 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-42 ►Sleep Freq1 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-43 ►Sleep Freq2 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-44 ►Sleep Freq3 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-45 ►Sleep Freq4 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-46 ►Sleep Freq5 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-47 ►Sleep Freq6 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-48 ►Sleep Freq7 | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-49 ► WakeUp level | 2.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-50 ► Start Freq 1 | 49.50Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-51 ► Start Freq 2 | 49.50Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-52 ► Start Freq 3 | 49.50Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-53 ► Start Freq 4 | 49.50Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-54 ► Stop Freq 1 | 20.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-55 ► Stop Freq 2 | 20.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-56 ► Stop Freq 3 | 20.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-57 ► Stop Freq 4 | 20.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-58 ► Aux start DT | 5.0s | ___________________ | ___________________ |
| APP-59 ► Aux stop DT | 5.0s | ___________________ | ___________________ |
| APP-60 ►AUX AccTime | 2.0s | ___________________ | ___________________ |
| APP-61 ►AUX DecTime | 2.0s | ___________________ | ___________________ |
| APP-66► AutoCh_Mode | 0 | ___________________ | ___________________ |
| APP-67 ► AutoExt-intv | 72:00 | ___________________ | ___________________ |
| APP-69 ► Inter-lock | Nie | ___________________ | ___________________ |

| PARAMETRY | NASTAWY FABRYCZNE | NASTAWA 1 | NASTAWA 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP-71 ► Aux STT FB | 2% | ___________________ | ___________________ |
| APP-72 ► Aux STP FB | 0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-74 ► PrePID Freq | 0.00Hz | ___________________ | ___________________ |
| APP-75 ► PrePID F/B | 0.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-76 ► PrePID dly | 600s | ___________________ | ___________________ |
| APP-77► Pbroken mode | Nie | ___________________ | ___________________ |
| APP-80 ► Ext PI mode | Nie | ___________________ | ___________________ |
| APP-81 ► Ext Ref Sel | Pulpit | ___________________ | ___________________ |
| APP-82 ► Ext Ref Perc | 50.00% | ___________________ | ___________________ |
| APP-83 ► Ext Fbk Sel | I | ___________________ | ___________________ |
| APP-85 ► ExtPID Pgain | 1.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-86 ► ExtPID Itime | 10.0s | ___________________ | ___________________ |
| APP-87 ► ExtPID Dtime | 0ms | ___________________ | ___________________ |
| APP-88 ► ExtPID lmt-H | 100.00% | ___________________ | ___________________ |
| APP-89 ► ExtPID lmt-L | 0.00% | ___________________ | ___________________ |
| APP-90 ► ExtPID Scale | 100.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-91 ► Ext P2-gain | 100.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-92 ► Ext P Scale | 100.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-93 ► ExtPID Fgain | 0.0% | ___________________ | ___________________ |
| APP-95 ► ExtPIDOutInv | Nie | ___________________ | ___________________ |
| APP-97 ► ExtLoopTime | 100ms | ___________________ | ___________________ |

Pomoc techniczna przez  24 godziny na dobę przez 365 dni w roku

HEAD OFFICE | C/ Leonardo da Vinci, 24 - 26, Parque Tecnológico · 46980 · Paterna · Valencia · Tel. +34 96 136 65 57·  Fax. +34 96 131 82 01 | www.power-electronics.com

SPANISH BRANCHES:

ARAGÓN

Y LA RIOJA:	C/. Madre Rafols, 2 · Edificio Aida, 9ª-Ofic. 4 ·  50004 · ZARAGOZA · Tel. +34 976 282 016 · Fax. +34 976 435 862

CATALUÑA:	Avda. de la Ferrería, 86 - 88 · 08110 · MONTCADA I REIXAC · BARCELONA ·Tel. +34 93 575 33 22 · Fax. +34 93 564 47 52

CENTRO:		Avda. Rey Juan Carlos I,84, 2ª-15 · 28916 · LEGANES · MADRID · Tel. +34 91 688 36 00 · Fax. +34 91 687 53 84

LEVANTE:		Leonardo da Vinci, 24 - 26 · Parque Tecnológico Paterna · 46980 · PATERNA · VALENCIA ·

Tel. +34 96 136 65 57 · Fax. +34 96 131 82 01

Avda. Alcora, 162 · 12006 CASTELLÓN · Tel. +34 96 136 65 57 · Fax. +34 96 131 82 01

Pol. Residencial Santa Ana · Avda. Venecia, 17 · 30319 · CARTAGENA · MURCIA ·

Tel. +34 968 53 51 94 · Fax. +34 968 126 623

NORTE:		Parq. Tecnológico Vizcaya, Edificio 103, Planta 1ª · 48170 ·ZAMUDIO · BILBAO ·

Tel. +34 96 136 65 57 · Fax. +34 944 31 79 08

SUR:			C/ Averroes, 6, Edificio Eurosevilla · 41020 · SEVILLA · Tel. +34 95 426 01 43 · Fax.  +34 95 451 57 73

CANARIAS:	C/ Valle Inclán, 9 ·35200 · TELDE · LAS PALMAS · Tel. +34 96 136 65 57 · Fax.  +34 92 869 29 52

GERMANY: 	Power Electronics Deutschland GmbH

Conradtystrasse, 41 D-902441 · NÜRNBERG · Tel. +49 (911) 99 43 99 0 · Fax +49 (911) 99 43 99 8

POLSKA:	BTT Automatyka Sp. z o.o.

Ul Fiszera 14 80-952 GDAŃSK · Tel. +48 (58) 345 49 99 · Fax +48 (58) 345 44 41

* Zacisk P przeznaczony do podłączenia opcjonalnego modułu hamowania dynamicznego.

**  Zacisk N przeznaczony do podłączenia opcjonalnego modułu hamowania dynamicznego.

* Przyłóż znamionowy moment do śrób zacisków. Śróby niedokręcone mogą być przyczyną zwarć i nieprawidłowego działania. Dokręcanie zbyt mocne może zniszczyć zacisk i doprowadzić do zwarcia i nieprawidłowego działania.

** Używaj przewodów miedzianych 600V, 75 ºC.