**Master - Falownik nr 1**

G20.0.1 = OFC

G20.5.1 =taka sama prędkość jak w Fal owniku nr 2

G3.1 = AI1 ustawiony na zadawanie prędkosci 4 – 20 mA

G3.4 = NONE

G4.1.1 = Remote (DI)

G4.6.1 =Master

G4.6.3.5 = 0 None

G4.6.3.6 = Yes

G4.6.3.7 = Yes

G4.6.5 = 0-100

G10.14 =Yes

G19.1.1 =Vector PMC .. oltq

**Slave - Falownik nr 2**

G20.0.1 = OFC

G20.5.1 = taka sama prędkość jak w Falowniku nr 1

G3.1 = FIB\_1

G3.4 = FIB\_2

G4.1.1 = FIBER

G4.6.1 =Slave

G4.6.3.5 = Start

G4.6.3.6 = Yes

G4.6.3.7 = Yes

G4.6.5 = 0-100

G10.14 =Yes

G19.1.1 = Vector ….. PMC …. oltq