SOFTSTART  CYFROWY

Podręcznik użytkownika MT0001 rev.F

WSTĘP

- ODBIÓR TECHNICZNY

- Softstarty V5 są starannie sprawdzane i właściwie pakowane przed opuszczeniem wytwórni.

- W przypadku uszkodzeń w transporcie, proszę pisemnie powiadomić  o tym zdarzeniu przewoźnika oraz producenta softstartu POWER ELECTRONICS (+34 96 136 65 57) lub swojego najbliższego agenta, w przeciągu 24 godzin od odebrania transportu.

- ROZPAKOWANIE

Rozpakuj otrzymaną przesyłkę i upewnij się, że zawiera ona następującą zawartość

- Softstart V5. Upewnij się, że oznaczenia modelu i numeru seryjnego na  urządzeniu, opakowaniu i dokumentach handlowych są zgodne i otrzymałeś urządzenie o takich parametrach, jakie zamawiałeś.

- Podręcznik produktu. V5

- BEZPIECZEŃSTWO

- Odpowiedzialność za upewnienie się, że konfiguracja i instalacja urządzenia zgodna jest z narodowymi i lokalnymi przepisami budowy urządzeń elektrycznych i regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych niskiego napięcia spoczywa na użytkowniku urządzenia.

- Softstart  V5 zasilany jest z sieci przemysłowej WYSOKIEGO NAPIĘCIA , WYSOKIEJ ENERGII. Zawsze zadbaj o dobrą izolację miejsca w którym wykonujesz serwis urządzenia

- Obsługę urządzenia może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. W przypadku pytań serwisowych lub dotyczących instalacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym producenta Power Electronics lub lokalnym dystrybutorem urządzeń.

- Zanim otworzysz drzwi do szafki z softstartem zawsze zakładaj okulary ochronne

- V5 zawiera płytki drukowane wrażliwe na elektryczność statyczną. Przy transporcie i magazynowaniu tych płytek używaj bezpiecznych procedur.

- Podczas pracy w trybie przyspieszania i hamowania zalecane jest rozłączenie baterii kondensatorów kompensujących moc bierną.

- Ponieważ klucze tyrystorowe używane w urządzeniu są łącznikami elektronicznymi zalecane jest więc użycie konfiguracji podłączenia do sieci zasilającej jak pokazano na rysunkach 2.1 i. 2.2 tego podręcznika.

Rozdział 1.0	Montaż i okablowanie	4

1.1.	Środowisko pracy	4

1.2.	Stopień ochrony IEC	4

1.3.	Montaż	4

1.4.	Straty mocy wewnątrz urządzenia	5

1.5.	Konfiguracja okablowania	6

1.5.1.	Okablowanie sterujące	8

1.6.	Sprawdzenie przed uruchomieniem softstartu V5	9

Rozdział 2.0	Specyfikacja elektryczna	11

Rozdział 3.0	Wymiary	13

Rozdział 4.0	Wartości znamionowe prądów i mocy silników skojarzonych	14

Rozdział 5.0	Certyfikat zgodności	16

Rozdział 6.0	Pulpit sterowania	17

6.1.	Wyświetlacz LCD	17

6.2.	Klawiatura sterująca	17

6.3.	Przyciski  START oraz  STOP-RESET / Zwolnij.	18

Rozdział 7.0	Wejścia i wyjścia sterujące	19

7.1.	Zaciski Sterowania.	19

7.2.	Opis zacisków	20

Rozdział 8.0	Komunikaty błędu, opis i przeciwdziałanie.	23

Rozdział 9.0  Wskazania stanu	27

Rozdział 10.0	Ekrany Informacji Ogólnej	30

Rozdział 11.0	Ekrany parametrów	34

G1.	Opcje Menu	37

G2.	Tabliczka znamionowa	39

G3.	Ochrona	40

G4.	Przyspieszanie	44

G5.	Hamowanie	46

G6.	Wejścia	48

G7.	Wyjścia	53

G8.	Nastawa podwójna	57

G9.	Komparatory	63

G10.	Komunikaty błędów	67

G11.	Statystyka	69

G12.	Prędkości manewrowe	71

G13.	Hamowanie DC	73

G14.	Komunikacja szeregowa	74

G15.	Auto Reset	75

G16.	Sterowanie  Pompą 1	77

Rozdział 12.0	Części zamienne do softstartów serii V5	79

Rozdział 13.0	Akcesoria	89

Rozdział 14.0	Zapis konfiguracji softstartu przy uruchomieniu	90

# Montaż i okablowanie

## Środowisko pracy

Maksymalna temperatura otoczenia w którym może pracować softstart V5 to 45ºC. Dopuszczalna jest także praca przy temperaturze otoczenia wyższej t.j. w przedziale 45 do 50ºC ale wówczas moc przenoszona przez urządzenie musi być  zmniejszona o 2% na każdy stopień Celsjusza ponad 45ºC (max 10%).

Przykład: przy silniku o mocy 75kW i prądzie znamionowym 136 A i temperaturze powietrza otaczającego w którym pracuje V5 równej 50ºC.

Soft-start wymaga: Przy temperaturze 45ºC prąd przenoszony przez softstart model V50145 wynosi 145A. Jednakże przy temperaturze otoczenia 50ºC softstart powinien być przewymiarowany o  2% na każdy stopień powyżej  45ºC i stąd zwiększenie mocy softstartu wyniesie

2% x 5ºC = 10%.

I silnika x 10%=136 x 1.1=149,6Amp

Dlatego najbliższy model softstartu który może pracować z tymi parametrami to V50170 (170A).

## Stopień ochrony IEC

Stopień ochrony softstartu V5 określany jest jako  IP20. Oznacza to, że wewnętrzne części softstartu są chronione obudową przed dotknięciem palcem  oraz przed wtargnięciem do obudowy obcych przedmiotów o średnicy większej od 12mm.

## Montaż

Softstart model V5 został zaprojektowany do montażu w pionie. Szyny wejściowe są umieszczone na górze a przyłącze silnika jest zlokalizowane na dole urządzenia, z wyjątkiem urządzeń modeli V50009 do V50090 obydwa przyłącza: wejściowe i wyjściowe muszą być podłączane od dołu.

Aby poprawić chłodzenie, zalecany jest montaż urządzenia na metalowej płycie.

Kiedy urządzenie jest instalowane w szafce, należy przewidzieć odpowiednią wentylację. Wymagany jest minimalny odstęp pomiędzy softstartami w poziomie 40mm natomiast w pionie, pomiedzy urządzeniem a szafką należy zachować 150mm wolnej przestrzeni.

Jeżeli nie jest przewidziane wymuszone chłodzenie przestrzeni szafki nie należy instalować softstartu V5 ponad jakimkolwiek urządzeniem generującym ciepło.

Rysunek 1. Montaż pionowy kilku softstartów sąsiadująco

## Straty mocy wewnątrz urządzenia

Straty mocy V5 wynoszą  3 W na 1 A.

Oznacza to, że np. model V50210 przy pełnym obciążeniu generuje straty mocy rzędu 630 W.

- Bez wymuszonego chłodzenia:

Przykład:

Temperatura otoczenia wynosi 30ºC (Ta).

Maksymalna temperatura pracy dla  V5 wynosi 45ºC (Tr).

Straty mocy softstartu to 3 W/1A przy pełnym obciążeniu oraz 6 W/1A podczas rozruchu (dla więcej niż 6 rozruchów na godzinę).

Jeśli dla modelu  V50017 dopuszczalny jest ciągły prąd silnika 15A nasza strata mocy będzie wynosić:

P =  Im x straty

P = 15 x 3 = 45 W

Jest to najgorszy przypadek przyjmując, że urządzenie pracuje przez 100%  czasu cyklu przy pełnej mocy (45W). Musisz także wziąć pod uwagę straty mocy urządzeń towarzyszących (osprzętu jak np. łączników styczników, przekaźników ) rzędu 20 W

P loss= 45 + 20 = 65 W

Musi być znany współczynnik przewodzenia ciepła K dla ścianki metalowej (polestrowej) w zależności od materiału szafki.

Poliester: K= 3.5 W /m 2 K°

Metal: K= 5.5 W /m 2 K°

Minimalna powierzchnia szafki wymagana dla szafki metalowej, bez chłodzenia wymuszonego wynosi::

Powierzchnia= Ploss / K * (Tr – Ta)

Powierzchnia = 65W / (5.5W/ m² * (45K – 30K) = 0.78 m²

Dla szafki o wymiarach  800x600x400 łączna powierzchnia oddawania ciepła wynosi:

Powierzchnia= Drzwi + 2*pow.Boczna + Pokrywa górna

Powierzchnia = (0,8m x 0,6m) + 2 x (0,8m x 0,4m) + (0,6m x 0,4m) = 1,36m².

Dla mocy strat, które musimy odprowadzić do otoczenia powierzchnia oddawania ciepła dla tej szafki jest wystarczająco duża.

UWAGA: W przypadku sąsiadowania dwu szafek ze sobą , dla określenia ogólnej powierzchni rozpraszającej ciepło należy wziąć pod uwagę powierzchnię tylko jednej ściany bocznej

- Z wymuszonym chłodzeniem

Rozpraszane straty mocy są takie same jak bez wymuszonego chłodzenia, należy dodatkowo obliczyć przepływ powietrza potrzebny do uzyskania żądanej różnicy temperatury pomiędzy wnętrzem szafki a atmosferą otaczającą szafkę.

Przykład: mamy model V50017 pracujący przy temperaturze otoczenia 30ºC .Chcemy utrzymać temperaturę w szafce poniżej 45ºC:

P loss = Łączna moc strat

Tr = Maksymalna temperatura wewnątrz szafki .

Ta = Temperatura otoczenia.

Φ= Wymagany przepływ powietrza chłodzącego w  m 3 /min.

Φ = Ploss / 20 x (Tr – Ta)

Φ = 65 / 20 x (45 – 30) = 0.22m 3 /min

UWAGA: NALEŻY CHRONIĆ SOFTSTART PRZED KURZEM ZAKŁADAJĄC FILTRY NA WLOT POWIETRZA.

## Konfiguracja okablowania

Większość przepisów budowy urządzeń elektrycznych wymaga wyrażnej, fizycznej przerwy izolacyjnej na zasilaniu urządzenia półprzewodnikowego mocy. Softstart model V5 należy do kategorii urządzeń podlegających  tej regulacji.

Wymóg fizycznej przerwy izolacyjnej podyktowany jest tym, że nie można całkowicie ufać, że urządzenie półprzewodnikowe taką przerwę nam zapewnia (tzn. nigdy nie możemy być pewni, czy w strukturze półprzewodnika nie istnieje bądź nie nastąpiło przebicie).

Mamy tu do wyboru kilka rozwiązań, najpowszechniejsze z nich to wyłącznik z wyzwalaczem magnetycznym (zwarciowym) i termicznym (przeciążeniowym) lub takie sam wyzwalacze sterujące stycznikiem wykonawczym. Człon magnetyczny wyzwalacza zabezpiecza nam V5 od uszkodzeń spowodowanych przez zwarcie wewnątrz struktury kluczy sterowanych softstartu, zwarciu wewnątrz okablowania silnika lub w samym silniku.

Jeśli życzycie sobie ochrony działającej szybciej – należy wówczas zastosować specjalne szybkie wkładki topikowe dla ochrony półprzewodników . Bezpieczniki powinny być montowane tak blisko urządzenia jak to tylko możliwe. Kondensatory kompensujące moc bierną nie mogą być podłączane za bezpiecznikami lub na wyjściu silnikowym softstartu.

W przypadku konfiguracji „jeden V5 – jeden silnik” softstart zabezpiecza silnik przed przeciążeniem wykrywając elektronicznie wystąpienie prądu większego niż znamionowy, dlatego używanie dodatkowego zewnętrznego przekaźnika nadprądowego nie jest potrzebne.

Jednak w przypadku zasilania przez jeden softstart kilku silników każdy silnik wymaga indywidualnego przekaźnika zabezpieczającego go przed przeciążeniem.

Wyłącznik izolacyjny może być instalowany także po stronie silnikowej, na wyjściu softstartu,  jednakże jego użycie możliwe jest tylko w stanie beznapieciowym. Ponieważ funkcjonalność softstartu nie wymaga wyłącznika izolacyjnego silnika jego instalacja jest wymuszona wyłącznie przez lokalne regulacje prawne i przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych.

Jeśli w układzie musi być zainstalowany stycznik, jeden z przekaźników wyjściowych V5 może być używany do jego sterowania, poprzez zewnętrzny sygnał sterujący. (G7.1 Przekaźnik 1 = 11 ciągły).

• Konfiguracja Standardowa.

Rysunek 2 Zalecane okablowanie mocy (Standardowe)

UWAGA: PRZEKAŹNIK  3 (Zaciski 7 i 8) ustawiony w tryb OGÓLNY BŁĄD G7.3= 09

Konfiguracja ze stycznikiem na zasilaniu

Rysunek 3 Konfiguracja ze stycznikiem na zasilaniu.

UWAGA: PRZEKAŹNIK 1 (Zaciski  1 i  2) ustawiony jako CIĄGŁY G7.1= 14

Konfiguracja ze stycznikiem bocznikującym

Rysunek 4. Konfiguracja ze stycznikiem bocznikującym (by passem)

UWAGA: PRZEKAŹNIK  2 (Zaciski 4 i 5) ustawiony w tryb Bocznikowanie / Reaktywny  G7.2= 15

Stycznik bocznikujący kategorii AC1.

Konfiguracja ze kondensatorami kompensacyjnymi

Rysunek 5 Konfiguracja z kondensatorami kompensującymi

UWAGA: PRZEKAŹNIK 2 (Zaciski 4 i 5) ustawić jako BY-PASS / REACT G7.2= 15. Aby uniknąć uszkodzeń softstartu nie podłączaj kondensatorów bezpośrednio do wyjścia V5. Obwód jak wyżej jest prawidłowy tylko w przypadku, gdy kondensatory kompensują moc bierną pobieraną przez silnik dołączony do wyjścia  softstartu V5

### Okablowanie sterujące

Podany poniżej schemat okablowania sterującego odpowiada standardowej konfiguracji softstartu zamieszczonej powyżej, dla przypadku zdalnego sterowania startem i zatrzymaniem silnika za pomocą samopowrotnych przycisków.

UWAGA: Dla okablowania długiego.

Przewody sterowania nie powinny przebiegać równolegle do przewodów mocy, a zwłaszcza kabla silnikowego. Pomiędzy tymi dwoma przewodami należy zachować odległość przynajmniej  300mm. Ponadto, przewody te powinny się krzyżować wyłącznie pod kątem prostym.

Wejścia i wyjścia.

Jeśli nie można uniknąć równoległego prowadzenia przewodów sterujących i przewodów mocy przewody sygnałowe powinny być ekranowane.

Rysunek 6. Okablowanie sterujące

## Sprawdzenie przed uruchomieniem softstartu V5

- Sprawdź, czy w szafce nie pozostały niepotrzebne rzeczy po montażu- szczególnie zwróć uwagę aby nie pozostały wióry i opiłki metalowe po montażu mechanicznym.

- Sprawdź czy zostało prawidłowo podłączone napięcie do płyty zasilacza sterowania (L - N, 230V +/-10% 50 Hz).

- Sprawdź podłączenie przewodów mocy odpowiednio do zacisków L1, L2, L3 oraz przewodu silnikowego do zacisków U, V, W. Upewnij się, że napięcie zasilające zgodne jest z napięciem wyspecyfikowanym w dokumentacji softstartu V5. Sprawdź, czy prąd znamionowy silnik nie przekracza prądu znamionowego softstartu.

- Sprawdź prawidłowość okablowania sterującego, zamknij szafkę V5 upewnij się, że instalacja jest poprawna pod względem bezpieczeństwa użytkowania i sprawdź, czy włączenie silnika nikomu nie zagrozi.

- Aby uniknąć nieumyślnego uruchomienia silnika zalecane jest, aby wszystkie wejścia cyfrowe do V5 zostały rozłączone przed pierwszym załączeniem zasilania. Zalecamy również, aby nie załączać napięcia zasilającego mocy (3 fazowego) przed wstępnym uruchomieniem softstartu.

- Stan wejść cyfrowych można sprawdzić na ekranie pulpitu sterowania. G0: DIG INPUT= X 0 0 0 0 F.

X wskazuje, że stan wejścia cyfrowego jest 1, 0 wskazuje że wyjście jest nieaktywne.

K wskazuje że wejście cyfrowe  PTC jest nieaktywne.

F wskazuje że wejście cyfrowe  PTC jest aktywne.

Domyślnie, wejścia cyfrowe są zabronione G6.1 OPER MODE=1 (LOCAL). Oznacza to, że operacje załączenia i zatrzymania silnika przez softstart V5 mogą być dokonywane wyłącznie z lokalnego pulpitu sterującego.

- Domyślna konfiguracja wyjść cyfrowych jest ustawiona jak niżej:

Przekaźnik 1: Instantaneous Załączony ON = V5 przyśpiesza.
Wyłączony  OFF= Hamowanie  V5 zostało zakończone.

Przekaźnik 2: Bypass 	Załączony ON 	przy wyjściu z rampy przyśpieszenia.
Wyłączony OFF na początku rampy hamowania.

Przekaźnik 3: Fault 		zasilony w wypadku wystąpienia zatrzymania awaryjnego.

Konfiguracja przekaźników może być zmodyfikowana przez ekran Grupa G7 –Wyjścia

Rysunek 7. Konfiguracja przekaźników

- Przed skonfigurowaniem V5 do pracy w trybie sterowania zdalnego 3 przewodowego upewnij się, że obwód zatrzymania jest otwarty

- Ustaw parametry silnika wg tabliczki znamionowej oraz parametry  rozruchu / zatrzymania, zabezpieczenia i parametry użytkownika.

- Ustaw zworki jak na rysunku poniżej.

Rysunek 8. Lokalizacja zworek

| SZCZEGÓŁ A | ZWORKA WYBORU NAPIĘCIA |
| --- | --- |
| Opis | Wybiera napięcie silnika |
| Funkcja | Ustawia napięcie wejściowe zasilania |
| Ustawienie | Pozycja 1: 230 V |
|  | Pozycja 2: 400 V |
|  | Pozycja 3: 500 V |
|  | Pozycja 4: 690 V |
| UWAGA | 230V/400V/500V softstart używa płyty sterującej z oznaczeniem E001 |
|  | 690V softstart używa płyty sterującej z oznaczeniem E002 |

| SZCZEGÓŁ B | ZWORKA WYBORU FORMATU WEJŚCIA ANALOGOWEGO |
| --- | --- |
| Opis | Wybór formatu wejścia analogowego. |
| Wartość domyślna | AI1= (0-10V) |
|  | AI2= (0-20mA) |
| Funkcja | Ustawia formaty pracy wejść analogowych. |
| Ustawienie | Pozycja A1: 0-20mA/ 4-20mA (Wejście analogowe 1=AI1). |
|  | Pozycja A2: 0-10V (Wejście analogowe 1=AI1). |
|  | Pozycja A3: 0-20mA/ 4-20mA (Wejście analogowe 2=AI2). |
|  | Pozycja A4: 0-10V (Wejście analogowe 2=AI2). |

# Specyfikacja elektryczna

| WEJŚCIA |  |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania mocy | 230-500V(~3 fazowe), -20%+10%, 690V. |
| Częstotliwość zasilania | 47-62 Hz |
| Napięcie zasilania sterowania | 230V +/-10%, inne napięcia na zamówienie. |
| WYJŚCIA |  |
| Napięcie wyjściowe | 0 - 100% Napięcia zasilania |
| Częstotliwość wyjściowa | 47 - 62 Hz |
| Sprawność (przy pełnym obciążeniu) | > 99% |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE |  |
| Temperatura powietrza otaczającego | Minimum: -10ºC Maximum: 45ºC – przy zmniejszeniu obciążenia do 50ºC |
| Wysokościowe Zmniejszenie sprawności | >1000m 1% mniej na każde 100m, maximum 3000m |
| Stopień ochrony | IP20 |
| OCHRONA PRZED | Brak fazy napięcia wejściowego |
|  | Kolejność faz napięcia wejsciowego |
|  | Za wysokie/ Za niskie napięcie wejściowe. |
|  | Ograniczenie prądu początkowego rozruchu. |
|  | Zablokowany wirnik |
|  | Przeciążenie silnika (model termiczny). |
|  | Bieg jałowy silnika. |
|  | Niezrównoważenie fazowe > 40%. |
|  | Wzrost temperatury silnika (PTC –stan normalny 150R - 2K7). |
|  | Prąd „ścinania kołka”. |
|  | Ilość rozruchów / godzinę |
| ZABEZPIECZENIE V5 | Uszkodzenie tyrystorów. |
|  | Wzrost temperatury V5 |
| NASTAWY | Forsowanie momentu (metoda rozruchu opatentowana przez Power Electronics). |
|  | Moment początkowy |
|  | Czas momentu początkowego. |
|  | Czas przyspieszenia. |
|  | Ograniczenie prądu : 1 do 5* In. |
|  | Przeciążenie: 0.8 do 1.2 *In, czas narastania przeciążenia: 0 do 10.. |
|  | Czas hamowania /Zatrzymanie wybiegiem |
|  | DC hamowanie. |
|  | Prędkość manewrowa (1/7 częstotliwości podstawowej) |
|  | Podwójna nastawa |
|  | Dozwolona ilość rozruchów |
|  | Sterowanie momentem |
|  | Zatrzymanie sterowane „taranem wodnym”. |
|  | Informacji o innych nastawach należy szukać w rozdziałach G1 do G16 niniejszego podręcznika. |
| SYGNAŁY WEJŚCIOWE | 2 wejścia analogowe 0-10V, 4-20mA. |
|  | 5 konfigurowanych wejść cyfrowych. |
|  | 1 wejście termistora silnikowego PTC. |
| SYGNAŁY WYJŚCIOWE | 1 wyjście analogowe 4-20mA. |
|  | 3 przekaźniki wyjściowe o styku przełącznym (10A 250VAC obc. Nie indukcyjne). |
| KOMUNIKACJA SZEREGOWA | Poziom języka maszynowego RS232/RS485. Możliwe opcje |
|  | Protokół przemysłowy Modbus |
|  | Profibus oraz DeviceNet przez interfejs |
| INFORMACJE WYŚWIETLANE | Prąd fazowy. |
|  | Napięcie zasilające |
|  | Stan przekaźników |
|  | Stan wejść cyfrowych/ Stan PTC |
|  | Wartości na wejściach analogowych. |
|  | Wartości na wyjściu analogowym. |
|  | Stan przeciążenia |
|  | Częstotliwość napięcia zasilania silnika. |
|  | Współczynnik mocy silnika |
|  | Moc oddawana, moment na wale silnika. |
|  | Historia zatrzymań awaryjnych (5 ostatnich zatrzymań). |
| TRYBY STEROWANIA | Lokalnie z pulpitu. |
|  | Zdalnie przez wejścia cyfrowe |
|  | Zdalnie przez komunikację szeregową.(Modbus RS232/RS485 |
| WSKAZANIA LED | LED 1 Zielony, płyta sterowania zasilana. |
|  | LED 2 Pomarańczowy . Pulsujący : silnik przyspiesza/ hamuje. Świecący ciągle: silnik pracuje. |
|  | LED 3 Czerwony , świecący ciągle, trwające zatrzymanie awaryjne |

# Wymiary

| Wielkość 1 |  |
| --- | --- |
| KOD PRODUKTU | V50009/.6-V50090/.6 |
| H (mm) | 414 |
| W (mm) | 224 |
| D (mm) | 230 |
| Masa (kg.) | 12,0 |

Tabela 1. Gabaryty dla wielkości mech. 1

Rysunek 9. Wielkość 1

| Wielkość 2 |  |
| --- | --- |
| KOD PRODUKTU | V50110/.6-V50210/.6 |
| H (mm) | 524 |
| W (mm) | 314 |
| D (mm) | 260 |
| Masa (kg.) | 18,5 |

Tabela 2 Gabaryty dla wielkości mech. 2

Rysunek 10. Wielkość 2

| Wielkość 3 |  |
| --- | --- |
| KOD PRODUKTU | V50275/.6-V50460/.6 |
| H (mm) | 791 |
| W (mm) | 580 |
| D (mm) | 309 |
| Masa (kg.) | 56,0 |

Tabela 3. Gabaryty dla wielkości mech. 3

Rysunek 11. Wielkość 3

| Wielkość 4 |  |
| --- | --- |
| KOD PRODUKTU | V50580/.6-V50900/.6 |
| H (mm) | 926 |
| W (mm) | 640 |
| D (mm) | 324 |
| Masa (kg.) | 80,0 |

Tabela 4 Gabaryty dla wielkości mech. 4

Rysunek 12 Wielkość 4

# Wartości znamionowe prądów i mocy silników skojarzonych

| Stopień ochrony | Wielkość | Kod produktu | I (A) | 230V (kW) | 400V (kW) | 440V (kW) | 500V (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP20 | 1 | V50009 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5,5 |
|  |  | V50017 | 17 | 5 | 7 | 9 | 11 |
|  |  | V50030 | 30 | 9 | 15 | 18,5 | 18 |
|  |  | V50045 | 45 | 14 | 22 | 25 | 30 |
|  |  | V50060 | 60 | 18 | 30 | 35 | 40 |
|  |  | V50075 | 75 | 22 | 37 | 45 | 50 |
|  |  | V50090 | 90 | 25 | 45 | 55 | 65 |
|  | 2 | V50110 | 110 | 35 | 55 | 65 | 80 |
|  |  | V50145 | 145 | 45 | 75 | 90 | 100 |
|  |  | V50170 | 170 | 50 | 90 | 110 | 115 |
|  |  | V50210 | 210 | 65 | 110 | 120 | 150 |
|  |  | V50250 | 250 | 75 | 132 | 160 | 180 |
|  | 3 | V50275 | 275 | 85 | 150 | 170 | 200 |
|  |  | V50330 | 330 | 100 | 185 | 200 | 220 |
|  |  | V50370 | 370 | 115 | 200 | 220 | 257 |
|  |  | V50460 | 460 | 145 | 250 | 270 | 315 |
|  | 4 | V50580 | 580 | 185 | 315 | 375 | 415 |
|  |  | V50650 | 650 | 200 | 355 | 425 | 460 |
|  |  | V50800 | 800 | 250 | 450 | 500 | 560 |
|  |  | V50900 | 900 | 280 | 500 | 560 | 630 |

Tabela 5. Wartości znamionowe prądów i mocy dla napięć zasilających 230-500V AC

| Stopień ochrony | Wielkość | Kod produktu | I (A) | 690V (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP20 | 1 | V50009.6 | 9 | 7,5 |
|  |  | V50017.6 | 17 | 15 |
|  |  | V50030.6 | 30 | 30 |
|  |  | V50045.6 | 45 | 45 |
|  |  | V50060.6 | 60 | 60 |
|  |  | V50075.6 | 75 | 75 |
|  |  | V50090.6 | 90 | 90 |
|  | 2 | V50110 .6 | 110 | 110 |
|  |  | V50145.6 | 145 | 140 |
|  |  | V50170.6 | 170 | 160 |
|  |  | V50210.6 | 210 | 200 |
|  |  | V50250.6 | 250 | 230 |
|  | 3 | V50275.6 | 275 | 250 |
|  |  | V50330.6 | 330 | 315 |
|  |  | V50370.6 | 370 | 355 |
|  |  | V50460.6 | 460 | 450 |
|  | 4 | V50580.6 | 580 | 560 |
|  |  | V50650.6 | 650 | 630 |
|  |  | V50800.6 | 800 | 800 |
|  |  | V50900.6 | 900 | 900 |

Tabela 6. Wartości znamionowe prądów i mocy dla napięć zasilających 690V AC

- Dla wyższych  napięć znamionowych, mocy i prądów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w Power Electronics

# Certyfikat zgodności

ŚWIADECTWO BADANIA / TEST CERTIFICATE

Nº. 16157CEM.001

Produkt : 				Urządzenie łagodnego rozruchu (softstart) cyfrowy

Product : 				DIGITAL SOFT-STARTER

Znak handlowy : 			POWER ELECTRONICS

Trade Mark

Model /Oznaczenie. : 			SERIA V5

Model / Type Ref.

Producent : 				POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S.L.

Manufacturer

Badany na zlecenie : 			POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S.L.

Tested on request of

Pełne dane identyfikujące produkt- n/s : 	Półprzewodnikowy rozrusznik silników indukcyjnych niskiego napięcia. Nº seryjny: 100053.

Full identification f the product-s/n : 	Starter to semiconductor for induction motors in low voltage regime.
Serial number: 100053.

Norma odniesienia : 			Na próbce M/02 / On the sample S/02

Standard (s)				EMISJA ELEKTROMAGNETYCZNA / EM Emission.

- UNE EN 60947-4-2,1998:

- CISPR 11, 1990: Conducida continua/Cont. conducted (Grupo 2 Clase A /Group 2 Class A) ;

- CISPR 11, 1990: Radiada/Radiated (Group 1 Clase A / Group 1 Class A).

NIEWRAŻLIWOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA / EM Immunity.

- UNE EN 60947-4-2,1998:

- EN 61000-4-3 (1996) & ENV 50204 (1995): Campo radiado EM de RF /EM Radiated field of RF;

- EN 61000-4-3 (1996), RF en modo común / RF common mode;

- EN 61000-4-11 (1994), Interrupciones de alimentación / Dips, interruptions.

-					EN 50082-2 (1995), Inmunidad industrial / Industrial Inmunity:

EN 61000-4-8 (1993), Campo magnético a 50 Hz / 50Hz H- field;

Na próbce M / 03 / On the sample S/03:

EMISJA ELEKTROMAGNETYCZNA / EM Emission

- EN 61000-3-2 1995 / A1: 1998 / A2: 1998 / A14: 2000, Armónicos /Harmonics.

NIEWRAŻLIWOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA / EM Immunity.

- UNE EN 60947-4-2,1998:

- EN 61000-4-2 (1995): Descarga electrostática / ESD;

- EN 61000-4-4 (1995), Ráfagas de transitorios rápidos / EFT burst;

- EN 61000-4-5 (1995), Onda de choque / Surges;

Świadectwo wydano na podstawie raportu badania : Nº 16157IEM.001 DE FECHA / data badania: 2002-07-02

Test certificate based on the test report

Wynik : ZGODNY

Summary COMPLIANT

CETECOM jest laboratorium badawczym akredytowanym przez Entidad Nacional de Acreditación (ENAC Narodowe Centrum Akredytacji), upoważnionym do wykonywania badań jak w Zakresie Akredytacji Nº 51/LE203. Z wyłączeniem badań zawartości harmonicznych.

CETECOM is a testing laboratory accredited by ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) to carry out the tests dercribed in the Certificate Nº 51/LE203. There are not included the harmonics tests.

UWAGA: Powyższe świadectwo badania stosuje się do dostarczonych do badań egzemplarzy  produktu i odpowiednich badań, wykazanych w raporcie badania.

Note: This test certificate is applicable to the unit(s) of the product submitted and the corresponding tests shown in the reference report.

Málaga, 5 lipca 2002

| Antonio Rojas | Francisco Broissin |
| --- | --- |
| Konsultant EMC/ EMC Consultant | Dyrektor regionalny/ Area Director |

Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S.A.

Parque Tecnológico de Andalucía · C/Severo Ochoa, 2 · 29590 · Campanillas · Málaga · Tel:+34 952 61 91 00 · Fax: +34 952 61 91 13  http://www.cetecom.es

# Pulpit sterowania

WSKAŻNIKI LED

WYŚWIETLACZ LCD

KLAWIATURA STERUJĄCA

ZATRZYMANIE AWARYJNE

PRACA

ZAŁĄCZONY

wskazuje załączenie zasilania płyty sterowania

Błyskający: Przyspieszanie/Hamowanie

Świeci: Silnik obraca się z prędkością znamionową

Zatrzymany awaryjnie z powodu wystąpienia błędu

LINIA STANU (GÓRA)

LINIA STEROWANIA (DÓŁ)

Rozwija Grupy Ekranowe

Przewijanie pomiędzy grupami

Przewijanie pomiędzy grupami

Uruchomienie silnika

Zatrzymanie silnika / Reset

Rysunek 13 Opis pulpitu sterowania

## Wyświetlacz LCD

Softstart model V5 ma po 16 znaków rozmieszczonych w dwóch liniach (16x2) wyświetlacza LCD. Każda linia pełni inną funkcję.

- LINIA STANU  jest zawsze widoczna i pokazuje stan V5 prąd fazowy i napięcie zasilające.

- LINIA STEROWANIA wyświetlacza jest używana do przeglądania i dostrajania parametrów pracy.

## Klawiatura sterująca

Te przyciski służą do przewijania pomiędzy grupami

Ten przycisk służy do rozwijania grup na ekranie

Te przyciski służą do przewijania pomiędzy ekranami wewnątrz grup

Te przyciski, naciśnięte równocześnie, służą do zmiany wybranego parametru

Naciśnij aby przewinąć z powrotem i wrócić do ekranu grup

Regulacja parametru

Naciśnij aby wejść do grupy parametrów

Naciśnij aby wejść  do ekranu grupy

Powrót do poprzedniego ekranu

Naprzód

Z powrotem do ekranu grupy

Dalej do ekranu następnej grupy

Rysunek 14 Przykład programowania

## Przyciski  START oraz  STOP-RESET / Zwolnij.

Te przyciski umożliwiają uruchamianie i zatrzymywanie silnika z pulpitu sterowania a także pracę silnika z prędkością manewrową (zwaną niekiedy prędkością dobiegu; jog)

START oraz PRĘDKOŚĆ MANEWROWA +

STOP oraz RESET oraz PRĘDKOŚĆ MANEWROWA -

# Wejścia i wyjścia sterujące

Poniższy rysunek pokazuje specyfikację elektryczną wszystkich wejść i wyjść sterujących. Każde wejście i wyjście jest szczegółowo opisane poniżej

- Wejścia/wyjścia sterujące

- Komunikacja szeregowa (RS232/RS485).

## Zaciski Sterowania.

FAZA

ZERO

Komunikacja szeregowa

Bez podłączenia

Wyjście Analogowe 1

4-20mA / 0-20mA

Wejście Analogowe 1

Wejście Analogowe 2

Wejście termistora PTC

Wejścia cyfrowe

Konfigurowane wyjścia cyfrowe

10A 250V AC

Pozycja 1

0-10V

Pozycja 2

4-20mA / 0-20mA

Pozycja 3

0-10V

Pozycja 4

4-20mA / 0-20mA

Przekaźnik wyjściowy 3

Przekaźnik wyjściowy 2

Przekaźnik wyjściowy 1

Rysunek 15 Zaciski sterujące

## Opis zacisków

Napięcie zasilania płyty sterowania .

Zaciski wejściowe do zasilania płyty sterującej (230V +/-10%). Inne napięcia zasilania dostępne na życzenie.

Zauważ, że nieużywane pole zacisku pomiędzy L a N służy do powiększenia klarowności podłączenia.

Zaciski T1 do T9. Przekaźniki wyjściowe.

Wyboru ich funkcji dokonuje się poprzez grupę 7 WYJŚCIA . Unikaj takiego ustawienia, które prowadziłoby do nadmiernie częstego przełączania, gdyż prowadzi to do ich przedwczesnego zużycia.

Przekaźnik wyjściowy 3

Przekaźnik wyjściowy 2

Przekaźnik wyjściowy 1

Maksymalne dopuszczalne obciążenie styku przełączalnego przekaźnika to 250V/AC / 10A lub 30V/DC 10A.

Rysunek 16 Wyjścia przekaźnikowe

Zacisk 10. 24V/DC Zasilanie wejść.

Ten zacisk dostarcza zasilanie  24V dla pięciu wejść cyfrowych  T11 do T15. Zabezpieczony przed przeciążeniem / zwarciem bezpiecznikiem topikowym (E0141) o parametrach  (250V,1A). Bezpiecznik umieszczony jest w prawym dolnym rogu płyty sterowania.

Zaciski  T11 do T15. Wejścia cyfrowe.

Funkcja wejść cyfrowych może być programowana z klawiatury w grupie G6 WEJŚCIA.

Rysunek 17 Wejścia cyfrowe

Zaciski  T16 i T17. Wejście Termistora Silnika PTC.

Wejście cyfrowe dla podłączenia czujnika dla termicznej ochrony silnika poprzez  zatrzymanie awaryjne ( F8 PTC Silnika). Zatrzymanie nastąpi, jeśli rezystancja pomiędzy tymi zaciskami przekroczy granicę: 150 Ω < rezystancja PTC < 2.7 kΩ. Aby zabezpieczyć silnik - po zatrzymaniu z powodów termicznych - przed głębszym przeciążeniem termicznym, rezystancja PTC musi zmniejszyć się do poziomu  270 Ω aby reset softstartu stał się możliwy.

Rysunek 18 Wejście termistora PTC

Zaciski T18 (T19) i T20 (T21).

Konfiguracja wejść analogowych.

Funkcja wejść analogowych może być zaprogramowana z klawiatury w grupie G6 Wejścia.

Aby wybrać 4-20mA lub 0-10V musisz przełączyć zworkę jak opisano poniżej. Szczegóły patrz sekcja 1.6.

Wejście Analogowe 1 (T18-T19).

Pozycja A1 : 0 –20mA/4-20mA.

Pozycja A2 : 0-10V

Rysunek 19. Wejście Analogowe 1

Wejście Analogowe 2(T20-T21).

Pozycja A3 : 0 –20mA/4-20mA.

Pozycja A4 : 0-10V

Rysunek 20. Wejście Analogowe 2

Zacisk T22 (oraz T23). Wyjście Analogowe.

Format i źródło tego wyjścia analogowego można konfigurować. Wybór formatu spośród 0-10V, 0-20mA lub 4-20mA.

Konfiguracji dokonuje się z grupy G7 Wyjścia

Rysunek 21 Wyjście Analogowe

E N G H

Zacisk T25. Podłączenie Analogowego 0V.

Zacisk T26 do T30. Przyłącze RS485/RS232.

Przy pomocy tych zacisków może być podłączona szeregowa szyna komunikacyjna.

Rysunek 22. Komunikacja szeregowa

# Komunikaty błędu, opis i przeciwdziałanie.

Kiedy wystąpi błąd w działaniu V5, softstart zatrzyma silnik i wyświetli etykietę tego błędu, który stał się bezpośrednią przyczyną zatrzymania urządzenia. Świecenie się czerwonego LEDa i komunikat błędu będą trwały tak długo dopóki nie ustąpi lub nie zostanie usunięta przyczyna błędu i softstart zostanie zresetowany Aby zresetować V5 naciśnij przycisk (Stop / Reset) lub dokonaj zewnętrznego resetu otwierając normalnie zamknięty styk (NC), skonfigurowany jako dowolne wejście cyfrowe V5.

| Błąd | F0 | NIE MA BŁĘDÓW |
| --- | --- | --- |
| Opis. |  | Nie wykryto żadnego błędu |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Normalna praca |
| Przeciwdziałanie |  | Żadne nie jest wymagane. |
| Błąd | F1 | BRAK FAZY |
| Opis. |  | Zanik jednej fazy zasilającej. |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Zanik fazy, zadziałanie zabezpieczenia, uszkodzenia kabla, zwarcie w uzwojeniu silnika. |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź wszystkie przewody, silnik. Jeśli problem występuje uporczywie, poproś o wsparcie Power Electronics lub najbliższego dystrybutora. |
| Błąd | F2 | NIEPRAWIDŁOWA FAZA/SEKWENCJA FAZ |
| Opis. |  | Nieprawidłowa kolejność faz napięcia zasilającego. |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Sekwencja faz w sieci nie jest zgodna z ustawioną w grupie G3.1 (1 PHASE SEQUEN=2) |
| Przeciwdziałanie |  | Zamień dwa przewody zasilające miejscami. Lub zmień ustawienie w Grupie 3.1 na zgodne z istniejącym układem faz. |
| Błąd | F3 | NIESYMETRIA PRĄDÓW |
| Opis. |  | Niesymetria prądów fazowych |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Niezrównoważenie prądów fazowych większe niż 40%. |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź silnik; sprawdź obciążenie i sprzęgło pomiędzy dwoma. Sprawdź czy niesymetria nie pochodzi od strony sieci. Sprawdź tyrystory. Jeśli problem występuje uporczywie, poproś o wsparcie Power Electronics lub najbliższego dystrybutora. |
| Błąd | F4 | PRZECIĄŻENIE. |
| Opis. |  | Obliczone przeciążenie silnika przekroczyło poziom dopuszczalny |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Przeciążenie silnika. Jeśli zatrzymanie awaryjne wystąpiło podczas rozruchu może to być problem mechaniczny. Jeśli zjawisko występuje przy pracy silnika z prędkością znamionową, możliwe są następujące przyczyny: Błędne ustawienie parametru na ekranie G3.2 lub zmiana warunków obciążenia Złe wartości na tabliczce znamionowej silnika |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź, czy prąd odczytywany wg G3.2 jest taki sam jak prąd silnika. Sprawdź warunki pracy silnika. Sprawdź obciążenie. Sprawdź tabliczkę znamionową. Jeśli zatrzymanie następuje podczas rozruchu:. Sprawdź warunki mechaniczne. Sprawdź, czy spadek napięcia zasilającego na wejściu nie jest większy niż 10%. Zwiększ rampę przyspieszenia (aplikacje o dużym momencie bezwładności) Zwiększ krzywą przeciążenia na ekranie G3.3 Podnieś granicę ograniczenia prądowego. |
| Błąd | F5 | BIEG JAŁOWY. |
| Opis. |  | Silnik pracuje jałowo. |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Pobierany przez silnik prąd jest mniejszy niż ten ustawiony na ekranie G3.6 Softstart pracował dłużej niż czas ustawiony na ekranie G3.7 Silnik pracuje bez obciążenia. Źle ustawione warunki biegu jałowego |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź czy części mechaniczne dołączone do silnika są O.K. i czy silnik nie odłącza się podczas biegu i pracuje jałowo. W przypadku aplikacji pompowej, sprawdź czy rurociąg ssawny nie jest zapowietrzony a ssanie pompy nie jest zatkane Złe ustawienia, skoryguj nastawy biegu jałowego na ekranach G3.6 i G3.7. |
| Błąd | F6 | PRĄD MAKSYMALNY |
| Opis. |  | Wystąpił prąd maksymalny V5, wyższy niż 6krotność prądu znamionowego |
| Poziom czułości |  | (6xIn). Prądu znamionowego V5 |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Zablokowany wirnik. Zwarcie w obwodzie wyjściowym. Uszkodzenie przekładnika prądowego V5. Impuls momentu maksymalnego ustawiony zbyt wysoko.. |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź przewody i silnik. Zmniejsz impuls momentu maksymalnego. Jeśli problem występuje uporczywie, poproś o wsparcie Power Electronics lub najbliższego dystrybutora.. |
| Błąd | F7 | PRZEGRZANIE SOFTSTARTU |
| Opis. |  | Radiator zbyt gorący (>85ºC). |
| Poziom czułości |  | (> 85°C). |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Niedostateczne chłodzenie. Uszkodzenie wentylatora Zbyt wysoka temperatura otoczenia (>45ºC). Prąd rzeczywisty jest większy niż prąd znamionowy. |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź wentylator i kanały chłodzenia. Sprawdź, czy temperatura otoczenia podczas normalnej pracy nie przekracza 45ºC (lub 50ºC z mocą skorygowaną). Jeśli temperatura przekracza 45ºC sprawdź, czy zastosowane zostało ograniczenie prądu (mocy) proporcjonalnie do różnicy temperatury ponad -45ºC. Sprawdź, czy rzeczywisty prąd silnika jest równy lub mniejszy niż prąd znamionowy V5 |
| Błąd | F8 | TERMISTOR SILNIKA PTC |
| Opis. |  | Zatrzymanie awaryjne zewnętrzne(zadziałał PTC Silnika - zaciski T16-T17). |
| Poziom czułości |  | Jeśli rezystancja PTC 150ohms<PTC <2.7kohms >>OK. Inne >> BŁĄD |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Przekroczenie temperatury silnika. Uszkodzenie w okablowaniu czujnika (przerwanie obwodu, zwarcie termistora) |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź, czy silnik nie jest przeciążony. Sprawdź okablowanie PTC , sprawdź sam PTC. Jeśli silnik nie posiada termistora zabezpieczającego ustaw parametr G3.5 MOTOR PTC=NO |
| Błąd | F9 | PRĄD ‘ŚCINANIA KOŁKA’ |
| Opis. |  | Zatrzymanie awaryjne z powodu przekroczenia prądu bezpiecznego. |
| Poziom czułości |  | G3.8 Shearpin current (Prąd „ścinania kołka”) |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Silnik pobierał prąd większy niż prąd ustawiony w parametrze G3.8. Wirnik zablokowany z powodu obstrukcji mechanicznej. |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź czy możliwe jest aby silnik osiągnął prąd „ścinania kołka” podczas normalnej pracy. Jeśli tak, powiększ wartość tej ochrony. Sprawdź silnik, przewody i obciążenie oraz powód wystąpienia przeciążenia. |
| Błąd | F10 | NAPIĘCIE ZBYT WYSOKIE. |
| Opis. |  | Zbyt wysokie napięcie zasilania utrzymujące się przez dłuższy okres czasu |
| Poziom czułości |  | Kombinacja parametrów G3.12 OVERVOLTAGE (ZBYT WYSOKIE NAPIĘCIE) oraz G3.13 OVERVOLTAGE DELAY (ZBYT WYSOKIE NAPIĘCIE - OPOŹNIENIE) |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Zmieniające się parametry zasilania. Niewłaściwa nastawa napięcia fazowego w parametrze G3.12; oraz czas ustawiony w parametrze G3.13. |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź napięcie zasilające oraz skoryguj nastawy parametrów G3.12 i G3.13. Sprawdź zasilanie |
| Błąd | F11 | ZBYT NISKIE NAPIĘCIE |
| Opis. |  | Zbyt niskie napięcie zasilania utrzymujące się przez dłuższy okres czasu. |
| Poziom czułości |  | Kombinacja parametrów G3.10 UNDERVOLTAGE (ZBYT NISKIE NAPIĘCIE) oraz G3.11 UNDERVOLTAGE DELAY (ZBYT NISKIE NAPIĘCIE - OPOŹNIENIE) |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Impedancja wejściowa sieci zasilającej jest zbyt wysoka Zbyt duży prąd pobierany ze źródła zasilania, mało sztywne źródło zasilania |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź czy napięcie wejściowe w każdej fazie jest wyższe niż ustawione w parametrze G3.10 i przez czas ustawiony w parametrze G3.11 Sprawdź napięcie zasilające oraz skoryguj nastawy parametrów G3.10 i G3.11 Sprawdź zasilanie |
| Błąd | F12 | ZBYT CZĘSTE ROZRUCHY |
| Opis. |  | Przekroczona maksymalna ilość rozruchów |
| Poziom czułości |  | Maksymalna ilość rozruchów ustawiona jako parametr G3.14 START LIMIT (OGRANICZENIE ROZRUCHÓW), przez czas ustawiony w parametrze G3.15 SRT/INT(SCAŁKOWANE ROZRUCHY) . |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Nadmierna ilość rozruchów / zatrzymań podczas normalnej pracy. Wirnik zablokowany lub silnik przeciążony podczas startu tak ,że rampa rozruchowa nie może zostać zakończona. Sprawdź silnik i warunki obciążenia. |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź silnik i warunki obciążenia. Sprawdź, czy wartości parametrów G3.14, G3.15 są spójne z aplikacją |
| Błąd | F13 | BŁĄD PAMIĘCI |
| Opis. |  | Błąd odczytu SRAM |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Błąd zapisu, uszkodzenie pamięci |
| Przeciwdziałanie |  | Spróbuj powtórnie uruchomić softstart V5 ( 1.5 Uruchomienie ). Jeśli problem występuje uporczywie, poproś o wsparcie Power Electronics lub najbliższego dystrybutora. |
| Błąd | F14 F15 F16 F17 | BŁĄD TYRYSTORA_1 BŁĄD TYRYSTORA_2 BŁĄD TYRYSTORA_3 BŁĄD TYRYSTORÓW |
| Opis. |  | F14 Błąd tyrystora L1, rozłączenie silnika w L1 F15 Błąd tyrystora L2, rozłączenie silnika w L2 F16 Błąd tyrystora L3, rozłączenie silnika w L3 F17 Błąd wszystkich tyrystorów, kompletne rozłączenie silnika |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Uszkodzenie tyrystora, odłączanie silnika, nadmierna ilość rozruchów, nadmierna temperatura, przepięcia sieciowe |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź silnik, jego przyłącza kablowe poszukując luźnych zacisków. Sprawdź tyrystory, poszukując przyczyny lokalnego wystąpienia nadmiernej temperatury lub przegrzania- wentylatory. Sprawdź jakość napięcia zasilania (na obecność krótkotrwałych przepięć) Ten błąd może być zresetowany wyłącznie z pulpitu sterującego. Jeśli problem występuje uporczywie, poproś o wsparcie Power Electronics lub najbliższego dystrybutora |
| Błąd | F18 | CZAS DOBIEGU PRZEKROCZONY |
| Opis. |  | Przekroczony czas pracy z prędkością manewrową (DOBIEGIEM) |
| Poziom czułości |  | G12.2 Slow Speed T/O ( Ograniczenie czasu pracy manewrowej) |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Zbyt długi czas pracy z prękością manewrową |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź sterowanie Sprawdź wartość parametru G12.2 |
| Błąd | F19 | DOBIEG ZABRONIONY |
| Opis. |  | Niedozwolona prędkość manewrowa (dobieg) |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Tryb prędkości manewrowej jest zablokowany jeśli wybrano jedną z dwóch opcji: Brak kolejności faz (G3.1 Phase Sequence- Kolejność faz) na wejściu. Musisz wybrać sekwencje: L1 L2 L3 lub L2 L1 L3 Wybrano hamowanie prądem stałym (G13.1 DC Brake). |
| Przeciwdziałanie |  | Ustaw prawidłową kolejność faz na wejściu Upewnij się, że nie wybrano hamowania DC. |
| Błąd | F20 | PRZEKROCZENIE CZASU KOMUNIKACJI |
| Opis. |  | Czas komunikacji szeregowej przekroczony |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Brak komunikacji od jednostki Master przez czas podany w parametrze G14.1 CommTime Out.(Przekroczenie czasu komunikacji). Uszkodzenie linii komunikacyjnej RS232/RS485 |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź, czy Master próbuje komunikować się z jednostkami Slave z prędkością większą niż ta wyspecyfikowana w parametrze G14.1 COM TIME O. Sprawdź okablowanie komunikacyjne RS232/RS485. Sprawdź parametry komunikacyjne |
| Błąd | F21 | ZEWNĘTRZNE ZATRZYMANIE AWARYJNE. |
| Opis. |  | Na wejściu cyfrowym wystąpiło zewnętrzne żądanie zatrzymania awaryjnego |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Wejście cyfrowe ustawione jako zewnętrzny błąd stało się aktywne. |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź konfigurację wejść cyfrowych Sprawdź stan wejść cyfrowych i poprawność tych stanów |
| Błąd | F22 | NIESYMETRIA PRĄDÓW |
| Opis. |  | Duża niesymetria prądów występująca pomiędzy poszczególnymi fazami |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Duża niesymetria prądów fazowych jest skutkiem nagłego spadku napięcia na jednej z trzech faz zasilania V5; możliwy chwilowy niesymetryczny zanik napięcia w sieci lub luźny przewód zasilający |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź okablowanie wejścia mocy. Sprawdź połączenia silnka. Sprawdź czy napięcie wejściowe jest prawidłowe. Aby uniknąć wystąpienia tego błędu w przypadku sprawdzania symetrii napięcia wyjściowego za pomocą żarówki, ustaw prąd silnika na 1A |
| Błąd | F23 | NIESYMETRIA PRĄDÓW 2 |
| Opis. |  | Duża niesymetria prądów występująca pomiędzy poszczególnymi fazami |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Duża niesymetria prądów fazowych jest skutkiem nagłego wzrostu napięcia na jednej z trzech faz zasilania V5 |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź okablowanie wejścia mocy. Sprawdź czy napięcie wejściowe jest prawidłowe. |
| Błąd | F24 | WYSOKIE CIŚNIENIE |
| Opis. |  | Ochrona przed wysokim ciśnieniem, utrzymującym się długi czas |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Podczas pracy softstartu łącznik ciśnieniowy otwarty przez czas dłuższy niż ten ustawiony w parametrze G16.4 Overpressure (Przekroczenie ciśnienia) |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź instalację hydrauliczną. Sprawdź łącznik ciśnieniowy. Sprawdź okablowanie łącznika ciśnieniowego z wejściem cyfrowym 1 V5. Softstart wymaga zresetowania z pulpitu sterowania lub przez wejście cyfrowe 5, jeśli softstart skonfigurowano dla sterowania dwuprzewodowego START/STOP. Sprawdź czy nastawa parametrów jest wykonana zgodnie z wymaganiami aplikacji |
| Błąd | F25 | NISKIE CIŚNIENIE |
| Opis. |  | Ochrona przed niskim ciśnieniem |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Podczas pracy softstartu łącznik ciśnieniowy otwarty przez czas dłuższy niż ten ustawiony w parametrze G16.5 |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź instalację hydrauliczną (pęknięta rura).Sprawdź, czy pompa jest prawidłowo zalana cieczą. Sprawdź łącznik ciśnieniowy. Sprawdź okablowanie łącznika ciśnieniowego z wejściem cyfrowym 2 V5. Softstart wymaga zresetowania z pulpitu sterowania lub przez wejście cyfrowe 5, jeśli softstart skonfigurowano dla sterowania dwuprzewodowego START/STOP. Sprawdź czy nastawa parametrów jest wykonana zgodnie z wymaganiami aplikacji |
| Błąd | F26 | ŁĄCZNIK PRZEPŁYWU |
| Opis. |  | Zabezpieczenie przed brakiem przepływu |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Łącznik przepływu jest ignorowany przez czas ustawiony w parametrze G16.7, mierzony od chwili otrzymania ważnego sygnału startu. Po upływie tego czasu jeśli sygnał braku przepływu utrzymuje się przez czas dłuższy niż ten ustawiony w parametrze G16.8. No water in the pump (Sucho bieg) pojawia się rozkaz zatrzymania awaryjnego V5 |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź prawidłowość zasilania pompy cieczą. Sprawdź łącznik przepływu. Sprawdź okablowanie łącznika przepływu z wejściem cyfrowym 3 V5. Softstart wymaga zresetowania z pulpitu sterowania lub przez wejście cyfrowe 5, jeśli softstart skonfigurowano dla sterowania dwuprzewodowego START/STOP. Sprawdź czy nastawa parametrów jest wykonana zgodnie z wymaganiami aplikacji |
| Błąd | F27 | GŁOWICA GŁĘBOKIEJ STUDNI |
| Opis. |  | Ochrona przed obniżeniem poziomu lustra wody w studni |
| Prawdopodobna przyczyna |  | Sterownik głowicy studni (lub inny sterownik poziomu) wykrywa brak wody w studni(zbiorniku) lub brak wody w pompie. |
| Przeciwdziałanie |  | Sprawdź rzeczywisty poziom wody. Sprawdź instalację hydrauliczną. Sprawdź łącznik poziomu. Sprawdź okablowanie sterownik głowicy studni – wejście cyfrowe 4 V5. Softstart nie da się zresetować dopóki nie zostanie zresetowana przyczyna niskiego poziomu wody w studni (zbiorniku). Sprawdź czy nastawa parametrów jest wykonana zgodnie z wymaganiami aplikacji |

# Wskazania stanu

Rysunek 23. Wskazania stanu softstartu

Tabela referencyjna:

- Wskazanie trybu sterowania: Lokalny (L) , Zdalny (R), Komunikacja szeregowa (C), Dobieg (G), Sterowanie pompami(P).

- Wskazanie stanu V5.

- Średni prąd fazowy.

- Średnie napięcie wejściowe.

Wskazania stanu softstartu V5

| Wskazanie | RDY |  |
| --- | --- | --- |
| Opis |  | GOTOWY (READY) |
| Uwagi |  | Softstart V5 jest gotowy do pracy |
| Wskazanie | ITQ |  |
| Opis |  | MOMENT ROZRUCHOWY (INITIAL TORQUE) |
| Uwagi |  | Softstart V5 przykłada moment początkowy określony w parametrze G4.4 Initial Torque (Moment początkowy) przez czas określony w parametrze G4.5 Initial Torque Time (Czas trwania momentu początkowego). |
| Wskazanie | ACL |  |
| Opis |  | PRZYSPIESZANIE (ACCELERATING) |
| Uwagi |  | Silnik przyspiesza. |
| Wskazanie | RUN |  |
| Opis |  | PRACA Z PRĘDKOŚCIĄ BIEŻĄCĄ (RUNS AT CURRENT SPEED) |
| Uwagi |  | Silnik pracuje z prędkością znamionową |
| Wskazanie | DEC |  |
| Opis |  | HAMOWANIE (DECELERATING) |
| Uwagi |  | Silnik zatrzymuje się. |
| Wskazanie | HAM |  |
| Opis |  | TARAN (HAMMER) |
| Uwagi |  | Pracuje algorytm tarana wodnego. |
| Wskazanie | LS+ |  |
| Opis |  | PRĘDKOŚĆ MANEWROWA (SLOW SPEED +) |
| Uwagi |  | V5 napędza silnik z prędkością manewrową (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). |
| Wskazanie | LS- |  |
| Opis |  | PRĘDKOŚĆ MANEWROWA (SLOW SPEED -) |
| Uwagi |  | V5 napędza silnik z prędkością manewrową (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). |
| Wskazanie | DCB |  |
| Opis |  | HAMOWANIE DC (DC BRAKE) |
| Uwagi |  | Prąd DC przykładany na zakończenie rampy hamowania. |
| Wskazanie | UNV |  |
| Opis |  | NIEPEŁNE NAPIĘCIE(UNDERVOLTAGE) |
| Uwagi |  | Zbyt niskie napięcie zasilania. |
| Wskazanie | OVV |  |
| Opis |  | ZBYT WYSOKIE NAPIĘCIE (OVERVOLTAGE) |
| Uwagi |  | Zbyt wysokie napięcie zasilania. |
| Wskazanie | OVL |  |
| Opis |  | PRZECIĄŻENIE (OVERLOAD) |
| Uwagi |  | Warunki przeciążenia. |
| Wskazanie | UDL |  |
| Opis |  | BIEG JAŁOWY (UNDERLOAD) |
| Uwagi |  | Wystąpienie biegu jałowego. |
| Wskazanie | PTC |  |
| Opis |  | TERMISTOR SILNIKA (MOTOR PTC) |
| Uwagi |  | Błąd termistora silnika PTC. |
| Wskazanie |  |  |
| Opis | OVT | PRZEGRZANIE SOFTSTARTU (SOFT-STARTER OVERTEMPERATURE) |
| Uwagi |  | Temperatura wewnątrz softstartu jest zbyt wysoka. |
| Wskazanie |  |  |
| Opis | SHP | PRĄD „ŚCINANIA KOŁKA” (SHEARPIN CURRENT) |
| Uwagi |  | Zatrzymanie awaryjne z powodu przekroczenia bezpiecznego prądu. |
| Wskazanie |  |  |
| Opis | ASY | PRĄD ASYMETRYCZNY (ASYMMETRIC CURRENT) |
| Uwagi |  | Asymetryczny prąd silnika. |
| Wskazanie |  |  |
| Opis | FLT | BŁĄD (FAULT) |
| Uwagi |  | Zatrzymanie awaryjne z powodu błędu softstartu.. |
| Wskazanie | STD |  |
| Opis |  | OPÓŹNIENIE STARTU (START DELAY) |
| Uwagi |  | Zwłoka rozruchowa mierzona od chwili wydania rozkazu start ustawiana jako parametr G4.1 Start delay (Opóźnienie startu) V5. |
| Wskazanie | EXT |  |
| Opis |  | BŁĄD ZEWNĘTRZNY (EXTERNAL FAULT) |
| Uwagi |  | Aktywny stan błędu wskutek utrzymywania rozkazu zewnętrznego zatrzymania awaryjnego na wejściu cyfrowym softstartu. |
| Wskazanie | P/T |  |
| Opis |  | IMPULS MOMENTU (TORQUE PULSE) |
| Uwagi |  | V5 przykłada impulsowo moment ustawiony w parametrze G4.2 przez czas ustawiony w parametrze G4.3 |
| Wskazanie | ILT |  |
| Opis |  | OGRANICZENIE PRĄDU (CURRENT LIMIT) |
| Uwagi |  | V5 osiągnął prąd maksymalnie dopuszczalny ustawiony w parametrze G4.7. Current limit.(Ograniczenie prądowe) |
| Wskazanie | HIP |  |
| Opis |  | WYSOKIE CIŚNIENIE (HIGH PRESSURE) |
| Uwagi |  | Ostrzeżenie aktywne podczas okresu czasu ustawionego w parametrze G16.4. |
| Wskazanie | LOP |  |
| Opis |  | NISKIE CIŚNIENIE (LOW PRESSURE) |
| Uwagi |  | Ostrzeżenie aktywne podczas okresu czasu ustawionego w parametrze G16.5. oraz G16.6. |
| Wskazanie | NOF |  |
| Opis |  | BRAK PRZEPŁYWU (NO FLOW) |
| Uwagi |  | Ostrzeżenie aktywne podczas okresu czasu ustawionego w parametrze G16.7 oraz G16.8. |
| Wskazanie | LWA |  |
| Opis |  | NISKI POZIOM WODY (LOW WATER) |
| Uwagi |  | Ostrzeżenie aktywne podczas okresu czasu ustawionego w parametrze G16.9. |

# Ekrany Informacji Ogólnej

Dolna linia wyświetla  Ogólną Informację   oraz ekrany parametrów (G1 to G16).

Ekrany informacji ogólnej pokazują informację odnoszącą się do silnika oraz stanu V5:

- Prąd fazowy

- Napięcie zasilania na wejściu V5

- Częstotliwość zasilania. Cos φ silnika (tylko podczas pracy V5)

- Moc oddawana silnika (wyświetlana nieprzerwanie). Moment silnika

- Stan przekaźników.

- Stan wejść cyfrowych , PTC Silnika.

- Stan obciążenia silnika.

- Wartość na Wejściu Analogowym 1

- Wartość na Wejściu Analogowym 2

- Wartość na Wyjściu Analogowym 1.

- Wersja Sprzętu i Oprogramowania.

| PRĄD FAZOWY |  |
| --- | --- |
| Ekran | 800A 800A 800A |
| Opis | L1, L2, L3 prąd fazowy. |
| Zakres | 0 do 9999A |
| Jednostki | Ampery |
| Atrybuty | Tylko do odczytu. |
| Funkcja | Pokazuje rzeczywisty prąd fazowy pobierany przez softstart. |
| NAPIĘCIE ZASILAJĄCE |  |
| Ekran | 400V 400V 400V |
| Opis | L1-L2, L2-L3, L1-L3 Napięcie międzyfazowe. |
| Zakres | 0 do 999 |
| Jednostki | Volty |
| Atrybuty | Tylko do odczytu. |
| Funkcja | Pokazuje napięcie międzyfazowe na wejściu zasilania. |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASILANIA , COS φ SILNIKA |  |
| Ekran | Fr=50Hz Cos=0.85 |
| Opis | Częstotliwość napięcia zasilającego oraz rzeczywisty współczynnik mocy silnika |
| Zakres | 0 do 99Hz, 0 do 1 |
| Jednostki | Hertz. Cos Phi |
| Atrybuty | Tylko do odczytu. |
| Funkcja | Pokazuje częstotliwość napięcia zasilającego oraz cos phi silnika. |
| Uwaga | Ekran widoczny tylko wtedy jeśli silnik pracuje. |
| MOC CZYNNA, MOMENT SILNIKA |  |
| Ekran | P=450kW Pr=99% |
| Opis | Moc czynna, moment silnika. |
| Zakres | 1 do 999kW,0 do 999% |
| Jednostki | kiloWaty, procent momentu znamionowego silnika. |
| Atrybuty | Tylko do odczytu. |
| Funkcja | Pokazuje rzeczywistą moc czynną pobieraną przez silnik oraz procent momentu znamionowego silniku. |
| Uwaga | Ekran widoczny tylko wtedy jeśli silnik pracuje. |
| STAN PRZEKAŹNIKÓW |  |
| Ekran | RELAYS 1 2 3 0 0 0 |
| Opis | Stan przekaźników 1, 2, 3. |
| Zakres | 0 niewzbudzony, X wzbudzony . |
| Jednostki | bez |
| Atrybuty | Tylko do odczytu. |
| Przekaźnik 3 Przekaźnik 2 Przekaźnik 1 Funkcja | Pokazuje czy przekaźnik jest w stanie wzbudzonym (X) lub niewzbudzonym (0). |

Rysunek 24. Stan przekaźników

| WEJŚCIA CYFROWE |  |
| --- | --- |
| Ekran | DIG INPUT= 0 0 0 0 0 F |
| Opis | Stan wejść cyfrowych 1, 2, 3, 4, 5 oraz termistora silnikowego PTC. |
| Zakres | 0 =otwarte, X =zamknięte. K = PTC ok, F = błąd w okablowaniu termistora PTC. |
| Jednostki | brak. |
| Atrybuty | Tylko do odczytu |
| Funkcja | Pokazuje stan wejść cyfrowych i stan wejścia cyfrowego termistora PTC. |
|  | Tabela referencyjna do wejść cyfrowych oraz PTC silnika: |
|  | 1. Wejście cyfrowe 1 (Zacisk T11) 0 otwarte, X zamknięte |
|  | 2. Wejście cyfrowe 2 (Zacisk T12) 0 otwarte, X zamknięte |
|  | 3. Wejście cyfrowe 3 (Zacisk T13) 0 otwarte, X zamknięte |
|  | 4. Wejście cyfrowe 4 (Zacisk T14) 0 otwarte, X zamknięte |
|  | 5. Wejście cyfrowe 5 (Zacisk T15) 0 otwarte, X zamknięte |
|  | 6. Wejście termistora PTC (Zacisk T16 i T17) k = o.k., F = Błąd |

Rysunek 25 Wejścia cyfrowe

| STAN PRZECIĄŻENIA SILNIKA |  |
| --- | --- |
| Ekran | O/L STATUS=0% |
| Opis | Stan przeciążenia silnika. |
| Zakres | 0 do 100% |
| Jednostki | Brak |
| Atrybuty | Tylko do odczytu |
| Funkcja | Kiedy prąd silnika jest niższy niż wartość prądu ustawiona w parametrze G3.2, stan przeciążenia jest sygnalizowany jako 1%. Jeśli prąd wzrośnie ponad wartość prądu przeciążenia współczynnik przeciążenia zaczyna wzrastać proporcjonalnie do różnicy prądu rzeczywistego i prądu przeciążenia aż do osiągnięcia granicy 100%, kiedy to nastąpi zatrzymanie awaryjne softstartu i ekran pokaże błąd przeciążenia. |
| STAN WEJSCIA ANALOGOWEGO 1 |  |
| Ekran | AI1=0.00mA = 0% |
| Opis | Wartość wejścia analogowego 1, wartości w jednostkach zadeklarowanych przez użytkownika. Wartościami mogą być Ampery lub Volty zależnie od opcji wybranej w parametrze G6.8, 0 lub 1 dla A oraz 2 dla V. Jednostkami użytkownika mogą być Bar, ºC, m, % i wybierane są w parametrze G6.10. |
| Zakres | 0.0 do 10.0V/ 0 do 20mA/ 4.0 do 20.0mA. |
| Jednostki | V lub mA, jednostki wybrane przez użytkownika. |
| Atrybuty | Tylko do odczytu |
| Funkcja | Pokazuje wartości obecne na wejściu analogowym 1 (V, mA) zgodnie z opcją wybraną w parametrze G6.8, oraz wartość w jednostkach użytkownika zgodnie z opcją wybraną w parametrze G6.10 i skalą wybraną w parametrze G6.9 |
| STAN WEJSCIA ANALOGOWEGO 2 |  |
| Ekran | AI2=0.00mA = 0% |
| Opis | Stan wejścia analogowego 2, wartość w jednostkach użytkownika. |
| Zakres | 0.0 do 10.0V/ 0 do 20mA/ 4.0 do 20.0mA. |
| Jednostki | V lub mA, Jednostki użytkownika. |
| Atrybuty | Tylko do odczytu |
| Funkcja | Pokazuje wartości obecne na wejściu analogowym 1 (V, mA) zgodnie z opcją wybraną w parametrze G6.11, oraz wartość w jednostkach użytkownika zgodnie z opcją wybraną w parametrze G6.13 i skalą wybraną w parametrze G6.12. |
| STAN WYJSCIA ANALOGOWEGO 1 |  |
| Ekran | AO1=0.00mA =0% |
| Opis | Stan wyjścia analogowego 1. Wartość wyjścia analogowego w jednostkach absolutnych, wartość w procentach zakresu analogowego |
| Zakres | 0.0/4.0 do 20.0mA |
| Jednostki | Milliampery , procentowo względem zakresu wyjścia analogowego |
| Atrybuty | Tylko do odczytu |
| Funkcja | Wyświetla wartości absolutne wyjścia analogowego 1, w jednostkach rzeczywistych i procentach zakresu wyjścia analogowego 1. Wyjście analogowe przyjmuje cechy od źródła wybranego w parametrze G7.4 |
| WERSJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA |  |
| Ekran | S/W 2.1 H/W 2.0 |
| Opis | Wersja sprzętu i oprogramowania. |
| Funkcja | Wyświetla wersję oprogramowania (S/W) i sprzętu (H/W) .. |

# Ekrany parametrów

Wszystkie parametry wyświetlane w V5 są zorganizowane w różne grupy (G1 do G16). Przez naciśnięcie przycisku  “*” możliwe jest otworzenie każdego indywidualnego ekranu grupy.

| R RUN 800A 380V | RANGE |
| --- | --- |
| G1 MENU OPTIONS (OPCJE MENU) |  |
| 1 LOCK PARAM=NO | YES/NO |
| 2 PASSWORD=0 | OFF, 000 to 9999 |
| 3 WRONG P/W=XXXX | 0000 to 9999 |
| 4 LANGUE=ENGLISH | ENGLISH |
|  | ESPANOL |
|  | DEUTSCH |
| 5 INITIALISE=NO | YES/NO |
| 6 COMMISSION=YES | YES/NO |
| G2 NAMEPLATE (TABLICZKA ZNAMIONOWA) |  |
| 1 ISTARTER=_ _ _A | 7, 17, 30, …1600 |
| 2 I MOTOR=_ _ _ _A | 1 to 1600 |
| 3 V MOTOR=2 | 1 220_240 |
|  | 2 380_440 |
|  | 3 460_525 |
|  | 4 660_690 |
| 4 P MOTOR=_ _ _Kw | 4 to 999 |
| 5 COS PHI M=85% | 40% to 99% |
| 6 FREQ=50Hz | 50 Hz |
|  | 50Hz/60Hz |
| G3 PROTECTIONS (OCHRONA) |  |
| 1 PHASE SEQUEN=2 | 1 NO SEQ PROTECT |
|  | 2 L1 L2 L3 SEQ |
|  | 3 INVERSED SEQ |
| 2 OV LOAD=800A | 0,6 to 1,5 x In |
| 3 OV/LOAD T=5 | 1 to 10 |
| 4 OVL FAC=100% | 100 to 500% |
| 5 MOTOR PTC=NO | YES/NO |
| 6 UNLOAD=0.0A | 0 to 0,9 x In |
| 7 UNLOAD T=0FF | 0 to 99 s, OFF |
| 8 SHRPIN=OFF | 0,6 to 1,2 x In, OFF |
| 9 ASYM I ENAB=Y | YES / NO |
| 10 UNDER V=320V | 162 to 208V @ 220V |
|  | 280 to 360V @ 400V |
|  | 350 to 450V @ 500V |
|  | 508 to 653V @ 690V |
| 11 U/V DELAY=5s | 0 to 10, OFF |
| 12 OVERVOLT=440V | 231 to 266V @ 230V |
|  | 400 to 460V @ 400V |
|  | 500 to 575V @ 500V |
|  | 726 to 835V @ 690V |
| 13 O/V DELAY=5s | 0 to 10 s, OFF |
| 14 START LIMIT=3 | 1 to 10 |
| 15 STR/ INT=15Min | 0 to 60 Min., OFF |
| G4 ACCELERATION (PRZYSPIESZENIE) |  |
| 1 STR DELAY=0s | 0 to 600 |
| 2 PULS TORQ=50% | 50 to 100% |
| 3 PULS TQ T=OFF | 0,1 to 0.9, OFF |
| 4 INIT TORQ=35% | 30 to 99% |
| 5 INIT TQ T=1s | 0 to 10 |
| 6 ACEL TIME=6s | 0 to 180 |
| 7 I LIMIT=2800A | 1.5 to 5 x In |
| G5 DECELERATION (HAMOWANIE) |  |
| 1 FREWEL STP=YES | YES /NO |
| 2 DECL TIME=12s | 1 to 180 |
| 3 DEC MD SEL=1 | 1 NORMAL CURVE |
|  | 2 HAMMER PREVENT |
| 4 HAMR FACT=75% | 1 to 99% |
| 5 MINI TORQ=1% | 1 to 99 |
| G6 INPUTS (WEJŚCIA) |  |
| 1 OPER MODE=1 | 0 DISABLE |
|  | 1 LOCAL |
|  | 2 REMOTE |
|  | 3 SERIAL COMMS |
|  | 4 LOCAL JOG L/S |
|  | 5 PUMP CTRL-1 |
| 2 LOCAL RESET=Y | YES/NO |
| 3 DINPUT1 SEL=4 4 DINPUT2 SEL=0 5 DINPUT3 SEL=0 6 DINPUT4 SEL=0 7 DINPUT5 SEL=0 | 0 UNUSED |
|  | 1 START |
|  | 2 STOP PUSH BUTON |
|  | 3 STOP-RESET N/C |
|  | 4 START-STOP N/O |
|  | 5 RESET N/C |
|  | 6 LOW SPEED (+) |
|  | 7 LOW SPEED (-) |
|  | 8 DC BREAK |
|  | 9 DUAL SETTING |
|  | 10 EXTERNAL TRIP |
| 8 ANI1 FORMAT=1 | 0 0_20mA |
|  | 1 4_20mA |
|  | 2 0_10V |
| 9 AI1 RANGE 0_10 | 0 to 999 |
| 10 AI1 UNITS=OFF | Bar, ºC, m |
| 11 ANI2 FORMAT=1 | 0 0-20mA |
|  | 1 4-20mA |
|  | 2 0-10V |
| 12 AI2RANGE 0_10 | 0 to 999 |
| 13 AI2 UNITS=OFF | Bar, ºC, m |
| G7 OUTPUTS (WYJŚCIA) |  |
| 1 REL1 SEL ON=14 2 REL2 SEL ON=15 | 0 ALWAYS OFF |
|  | 1 ALWAYS ON |
| 3 REL3 SEL ON=9 | 2 OVLOAD WARNING |
|  | 3 UNLOAD WARNING |
|  | 4 OV VOL WARNING |
|  | 5 UN VOL WARNING |
|  | 6 COMPARATOR 1 |
|  | 7 COMPARATOR 2 |
|  | 8 COMPARATOR 3 |
|  | 9 FAULTS |
|  | 10 NO FAULTS |
|  | 11 SCR_S FAULT |
|  | 12 FAULT RESET |
|  | 13 STARTER READY |
|  | 14 INSTANTANEOUS |
|  | 15 BYPAS/REACTIV |
|  | 16 DELAYED |
|  | 17 HIGH PRESSURE |
|  | 18 LOW PRESSURE |
|  | 19 NO FLOW |
|  | 20 LOW WATER |
|  | 21 PUMP FAULT |
| 4 ANLOG1 SEL=0 | 0 UNUSED |
|  | 1 MOTOR CURRENT |
|  | 2 MOTOR POWER |
|  | 3 MOTOR TORQUE |
|  | 4 COSINUS PHI |
|  | 5 INPUT VOLTAGE |
|  | 6 ANALOG I1 ECHO |
|  | 7 ANALOG I2 ECHO |
| 5 AO1 FORMAT=0 | 0 0-20mA |
|  | 1 4-20mA |
| 6 AO1 LOW=0% | 0 to 500% |
| 7 AO1 HIGH=100% | 0 to 500% |
| G8 DUAL SETTING (PODWÓJNA NASTAWA) |  |
| 1 DUALSETING= N | YES/NO |
| 2 PLS TORQ2=50% | 50 to 500% |
| 3 PLS TQ T2=OFF | 0.1 to 0.9s, OFF |
| 4 INIT TRQ2=30% | 30 to 99% |
| 5 INIT TQ T2=1s | 0 to 10 |
| 6 ACC TIME2 =12s | 0 to 180 |
| 7 I LIMIT2=2800A | 1.5 to 5 x In |
| 8 FREWEL STP2=N | YES / NO |
| 9 DEC TIME2=12s | 0 to 180 |
| 10 DEC MD SEL2=1 | 1 NORMAL |
|  | 2 HAMMER PREVENT |
| 11 HAMR FAC2=75% | 1 to 99 |
| 12 MINI TRQ2=1% | 1 to 99% |
| 13 PHASE SEQ2=2 | 1 NO SEQ PROTECT |
|  | 2 L1 L2 L3 SEQ |
|  | 3 INVERSED SEQ |
| 14 OVLOAD2=800A | 0,6 to 1,5 x In |
| 15 OV/LOAD T2=5 | 1 to 10 |
| 16 OVL FAC2=100% | 100 to 500% |
| 17 MOTOR PTC2=N | YES / NO |
| 18 UNLOAD2=0.0A | 0 to 0,9 x In |
| 19 UNLOAD T2=OFF | 0 to 99s, OFF |
| 20 SHRPIN2=OFF | 0,6 to 1,2 x In, OFF |
| 21 ASYM I ENB2=N | YES/NO |
| 22 I MTR2=30A | 9 to 1200 |
| 23 V MTR2=2 | 1 220_240 |
|  | 2 380_440 |
|  | 3 460_525 |
|  | 4 660_690 |
| 24 P MTR2=4.0Kw | 4 to 999Kw |
| 25 COS PHI 2=85% | 0,40 to 0,99% |
| 26 FREQ 2=50Hz | 50 Hz |
|  | 50Hz/60Hz |
| G9 COMPARATOR (KOMPARATOR) |  |
|  | 0 UNUSED |
| 1 COMPR1 SEL=1 | 1 MOTOR CURRENT |
|  | 2 MOTOR POWER |
|  | 3 MOTOR TORQUE |
|  | 4 COSINUS PHI |
|  | 5 INPUT VOLTAGE |
|  | 6 ANALOG INPUT 1 |
|  | 7 ANALOG INPUT 2 |
|  | 8 O/LOAD STATUS |
| 2 COMP1 ON=100% | 0 to 500% |
| 3 COMP1 OFF=80% | 0 to 500% |
| 4 T COMP1 ON=5s | 0 to 99 |
| 5 T COMP1 OFF=5s | 0 to 99 |
| 6 COMPR2 SEL=1 | 0 UNUSED |
|  | 1 MOTOR CURRENT |
|  | 2 MOTOR POWER |
|  | 3 MOTOR TORQUE |
|  | 4 COSINUS PHI |
|  | 5 INPUT VOLTAGE |
|  | 6 ANALOG INPUT 1 |
|  | 7 ANALOG INPUT 2 |
|  | 8 O/LOAD STATUS |
|  | 0 to 500% |
| 7 COMP2 ON=100% | 0 to 500% |
| 8 COMP2 OFF=80% | 0 to 99 |
| 9 T COMP2 ON=5s | 0 to 99 |
| 10 TCMP2 OFF=5s | 0 UNUSED |
| 11CMPR3 SEL=1 | 1 MOTOR CURRENT |
|  | 2 MOTOR POWER |
|  | 3 MOTOR TORQUE |
|  | 4 COSINUS PHI |
|  | 5 INPUT VOLTAGE |
|  | 6 ANALOG INPUT 1 |
|  | 7 ANALOG INPUT 2 |
|  | 8 O/LOAD STATUS |
| 12 CMP3 ON=100% | 0 to 500% |
| 13 CMP3 OFF=80% | 0 to 500% |
| 14 T CMP3 ON=5s | 0 to 99 |
| 15 TCMP3 OFF=5s | 0 to 99 |
| G10 FAULT HISTOR (HISTORIA BŁĘDÓW) |  |
| 1 NO FAULT | LAST FAULT=F0 |
| 2 NO FAULT | FOURTH FAULT=F0 |
| 3 NO FAULT | THIRD FAULT=F0 |
| 4 NO FAULT | SECOND FAULT=F0 |
| 5 NO FAULT | FIRST FAULT=F0 |
| 6 DELET FAULTS=N | YES/NO |
| G11 STATIST INFO (INFORMACJA STATYSTYCZNA) |  |
| 1 STARTS100000 |  |
| 2 STARTS200000 |  |
| 3 DEL STARTS2=NO |  |
| 4 H1=00000h:00m |  |
| 5 H2=00000h:00m |  |
| 6 DEL HOURS2=NO |  |
| 7 TOTAL FLT=00 |  |
| 8 FAULT2=0 |  |
| 9 DEL FAULT2=NO |  |
| 10 KWH=000000 |  |
| G12 LOW SPEED (PRĘDKOŚĆ MANEWROWA) |  |
| 1 L/S ACC-DEC =N | YES / NO |
| 2 L SPD TORQ =30% | 30 to 99% |
| 3 L.S MAX T =0s | 0 to 60 |
| 4 L.S ACL T=0s | 0 to 60, OFF |
| 5 L.S DEC T=0s | 0 to 60, OFF |
| G13 DC BRAKE (HAMOWANIE PR. STAŁYM) |  |
| 1 DCBRAK SEL=NO | YES / NO |
| 2 DC BRAK I=50% | 30 to 99% |
| 3 DC BRAKE T=0s | 0 to 99s |
| 4 EXTERNAL B=NO | YES / NO |
| G14 SERIAL COMMS (KOMUNIKACJA SZEREGOWA ) |  |
| 1 COM TIME O=OFF | OFF, 0 to 25 |
| 2 COM ADRESS=10 F | 0 to 240 |
| 3 BAUD COM=OF | OFF, 1200, 2400, 4800, 9600 |
| 4 EVEN PARITY=N | NO=NO PARITY |
|  | YES=EVEN PARITY |
| G15 AUTO RESET |  |
| 1 AUTO RESET=NO | YES / NO |
| 2 ATTEMP NUMBR=5 | 1 to 5 |
| 3 R STR DEL=5s | 5 to 120s |
| 4 RS COUNT=15Min | 1 to 60 |
| 5 F1 AUTO RST=0 6 F2 AUTO RST=0 7 F3 AUTO RST=0 8 F4 AUTO RST=0 | 0 NO AUTO RESET |
|  | 1 PHAS MISING |
|  | 2 WRONG PH/SQ |
|  | 3 ASYM CURR |
|  | 4 OVER LOAD |
|  | 5 UNDER LOAD |
|  | 6 STARTER OVT |
|  | 7 MOTOR PTC |
|  | 8 SHEAR PIN |
|  | 9 OVER VOLT |
|  | 10 UNDER VOLT |
|  | 11 SCR_1 FAULT |
|  | 12 SCR_2 FAULT |
|  | 13 SCR_3 FAULT |
|  | 14 SCR_S FLT |
|  | 15 EXCESIV LS T |
|  | 16 COMMS T/OUT |
|  | 17 EXTERN TRIP |
|  | 18 CUR FLT |
|  | 19 CUR2 FLT |
|  | 20 ALL THE FLTS |
| G16 PUMP CONTROL 1 (STEROWANIE POMPĄ 1) |  |
| 1 SET IT = | 000Hrs |
| 2 I TIME = | 000Hrs |
| 3 START MODE = | 0 |
| 4 HI PR DEL = | 00s |
| 5 L PR DEL= | 0000s |
| 6 L PR BYP = | 0000s |
| 7 FLO BYP = | 0000s |
| 8 FLO DEB = | 00s |
| 9 LO WTR DEL = | 00s |

Tabela 7. Parametry V5

#### Opcje Menu

| G1.1 LOCK PARAMETERS (ZABEZPIECZENIE PARAMETRÓW) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 LOCK PARAM=NO |
| Opis | Zmienia stan na „tylko do odczytu”. |
| Zakres | Tak /Nie. |
| Wartość domyślna | Nie |
| Funkcja | Jeśli ta funkcja jest aktywna wymagane jest hasło ( zapisane w ekranie G1.2.) |
| G1.2 PASSWORD (HASŁO) |  |
| Ekran | 2 PASSWORD= xxxx |
| Opis | Hasło do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich ekranów |
| Zakres | OFF, 0000 do 9999 |
| Wartość domyślna | 0 |
| Funkcja | Umożliwia uruchamiającemu urządzenie ustawienie hasła aby zabezpieczyć przed nieautoryzowaną zmianą parametrów. |
| Nastawa | Kiedy ustawiona w tryb normalny jak opisano wyżej, można ustawić hasło. Rozwiń ekran Grupy 1 i przewiń do ekranu 1 wybierz: 1 LOCK PARAM=YES. |
|  | Naciśnij "+" lub "-" i powinien pojawić się następny ekran aby ustawić żądane hasło 2 PASSWORD= xxxx. Aby odblokować parametry softstartu należy wykonać następujące operacje:: |
|  | 1. Idź do G1.1 1 LOCK PARAM= Yes 2. Pojawi się ekran 2 Password=xxxx , wówczas musisz wprowadzić ważne hasło |
| PASSWORD = XXXX |  |
|  | Jeśli wprowadzisz błędne hasło, ukaże się następny ekran: 3 WRONG P/W=xxxx |
|  | Gdzie hasło= ( Err Pw/2)-3 |
| G1.3 PASSWORD ERROR (BŁĘDNE HASŁO) |  |
| Ekran | 3 WRONG P/W=XXXX |
| Opis | Nieprawidłowe hasło użyte do odblokowania parametrów softstartu |
| Zakres | 0000 do 9999 |
| Wartość domyślna | 0000 |
| Funkcja | Dostarcza informacji o prawidłowym haśle, które należy wyliczyć z zależności PASSWORD = ( WRONG PW/2)-3 aby odblokować softstart |
| G1.4 LANGUAGE (JĘŻYKI) |  |
| Ekran | 4 LANGUE=ENGLISH |
| Opis | Wybór języka z listy ekranowej. |
| Zakres | English; Español; Deutsch |
| Wartość domyślna | English |
| Funkcja | Określenie języka komunikatów ekranowych softstartu V5. |
| G1.5 INITIALISE (INICJALIZACJA) |  |
| Ekran | 5 INITIALISE=NO |
| Opis | Przywraca domyślne (fabryczne) nastawy parametrów softstartu. |
| Zakres | Yes/No. |
| Wartość domyślna | No. |
| Funkcja | Przywracanie parametrów V5 do nastaw fabrycznych. |
| G1.6 COMMISSIONING (URUCHAMIANIE) |  |
| Ekran | 6 COMMISSION=YES |
| Opis | Steruje edycją parametrów ekranowych. |
| Zakres | Yes/No. |
| Wartość domyślna | Yes. |
| Funkcja | COMMISSIONING=Yes, umożliwia ustawienie wszystkich parametrów. COMMISSIONING=No, nie pozwala na ustawianie parametrów. Parametry mogą być tylko wyświetlane. |

#### Tabliczka znamionowa

| G2.1 SOFT STARTER CURRENT (PRĄD ZNAMIONOWY SOFTSTARTU) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 I STARTER = 900A |
| Opis | Znamionowy (odczytany z tabliczki znamionowej) prąd softstartu |
| Zakres | 7, 17, 30, 45, ..., 1600 |
| Jednostki | Ampery |
| Wartość domyślna | Prąd znamionowy (z tabliczki znamionowej) softstartu. |
| Funkcja | Skaluje softstart zgodnie z wartością prądu znamionowego. Niezbędne ze względu na właściwą ochronę softstartu. |
| Regulacja | Zostaw jako ustawienie domyślne. Aby zmodyfikować wartość prądu naciśnij przycisk (*) przez 5 sekund. Po upływie tego czasu litera I zmieni się w i a wtedy wartość tego parametru może być zmieniona. |
| G2.2 MOTOR CURRENT (PRĄD ZNAMIONOWY SILNIKA) |  |
| Ekran | 2 I MOTOR=900A |
| Opis | Znamionowy (odczytany z tabliczki znamionowej) prąd silnika |
| Zakres | 9 do 1600 |
| Jednostki | Ampery. |
| Wartość domyślna | Zależnie od prądu znamionowego softstartu V5. |
| Funkcja | Ustawia znamionowy prąd silnika. Jest to niezbędne dla prawidłowej ochrony silnika. |
| Regulacja | Ustaw ten parametr według danych podanych na tabliczce znamionowej silnika. |
| G2.3 MOTOR VOLTAGE (NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SILNIKA) |  |
| Ekran | 3 V MOTOR=2 |
| Opis | Znamionowe (odczytane z tabliczki znamionowej) napięcie silnika |
| Zakres | 220-240V 380-440V 500-525V 660-690V |
| Jednostki | Volty |
| Wartość domyślna | 2. 380-440V |
| Funkcja | Regulacja znamionowego napięcia silnika. |
| Regulacja | Ustawia ten parametr zgodnie z napięciem wejściowym na wejściu softstartu. Upewnij się także, że wartość ta jest odpowiednia dla znamionowego napięcia silnika.. |
| G2.4 MOTOR POWER (MOC SILNIKA) |  |
| Ekran | 4 P MOTOR =450kW |
| Opis | Znamionowa (odczytana z tabliczki znamionowej) moc silnika |
| Zakres | 0 do 999kW |
| Jednostki | KiloWaty |
| Wartość domyślna | 11 |
| Funkcja | Ustawia nominalną moc silnika. |
| G2.5 MOTOR COS PHI ( WSPÓŁCZYNNIK MOCY SILNIKA) |  |
| Ekran | 5 COS PHI M=85% |
| Opis | Współczynnik mocy silnika |
| Zakres | 0 do 100% |
| Jednostki | % |
| Wartość domyślna | 85% |
| Funkcja | Ustawia znamionowy współczynnik (z tabliczki znamionowej) mocy silnika dla ciągłego (w czasie rzeczywistym ) obliczania momentu rozwijanego przez silnik. |
| G2.6 SUPPLY FREQUENCY (CZĘŚTOTLIWOŚĆ SIECI ZASILAJĄCEJ) |  |
| Ekran | 6 FREQ= 50Hz |
| Opis | Częstotliwość napięcia sieci zasilającej |
| Zakres | 50 Hz, 50/60 Hz |
| Jednostki | Hz |
| Wartość domyślna | 50Hz |
| Funkcja | Ustawia częstotliwość napięcia sieciowego. |
| Regulacja | Tam gdzie częstotliwość sieci wynosi 50Hz, pozostaw nastawę domyślną. Tam, gdzie częstotliwość sieci jest nieznana lub różna od 50Hz (60Hz) ustaw 50/60Hz. |
| Uwaga | Kiedy ustawisz 50/60Hz softstart V5 uruchamia algorytm wykrywania częstotliwości sieci. Algorytm jest wyłączony kiedy wybrana jest nastawa 50Hz |

#### Ochrona

| G3.1. PHASE SEQUENCE (KOLEJNOŚĆ FAZ) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 PHASE SEQUEN=2 |
| Opis | Kolejność faz na wejściu softstartu. |
| Zakres | 1 NO SEQ PROTECT. 2 L1 L2 L3 SEQ. 3 INVERSED SEQ. |
| Wartość domyślna | 2 L1 L2 L3 seq. |
| Funkcja | Ten parametr ustanawia prawidłową kolejność faz na wejściu zasilającym V5. Może się zdarzyć, że softstart próbuje wystartować silnik gdy sekwencja faz napięcia wejściowego jest różna od kolejności ustalonej tym parametrem. W tym przypadku softstart zostanie zatrzymany awaryjnie wyświetlając komunikat F2 WRONG PH/SQ. |
| Regulacja | Określenie kolejności faz a następnie ustawienie parametru zgodnie z tą kolejnością. |
| Uwaga | Pracując z PRĘDKOŚCIĄ MANEWROWĄ (SLOW SPEED) lub używając HAMOWANIA PRĄDEM STAŁYM (DC BRAKE) musi być wybrana jedna z dwóch opcji (L1 L2 L3 lub Inverse Sequence= Kolejność Odwrócona). W tych trybach pracy użycie opcji 1 NO SEQ PROTECT nie jest dozwolone. |
| G3.2 OVERLOAD MOTOR CURRENT (PRZECIĄŻENIOWY PRĄD SILNIKA) |  |
| Ekran | 2 OV LOAD=800A |
| Opis | Przeciążeniowy prąd silnika |
| Zakres | 0.6 do 1.5 x Inom, gdzie Inom równe jest prądowi znamionowemu softstartu. |
| Jednostki | A |
| Wartość domyślna | 1.0 x Inom. |
| Funkcja | Ten parametr ustawia wartość ochronną przeciążeniowego prądu silnika dla pracy w warunkach znamionowych. Czas, który upłynie do chwili zatrzymania awaryjnego z powodu przeciążenia silnika zależy od rzeczywistego prądu pobieranego przez silnik oraz od ustawienia parametru G3.3. |
| Regulacja | Przez wprowadzenie wartości znamionowego prądu silnika. |
| G3.3 OVERLOAD CURVE (KRZYWA PRZECIĄŻENIA) |  |
| Ekran | 3 OV/LOAD T=5 |
| Opis | Krzywa przeciążenia. |
| Zakres | 1 do 10 1 Najszybsza krzywa ... ... 10 Najwolniejsza krzywa. |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Krzywa przeciążenia określa czas odpowiedzi softstartu na wystąpienie warunków przeciążenia silnika. Istnieje nieliniowa zależność pomiędzy parametrem przeciążenia (G3.2 OV LOAD) i tym parametrem. Aby ustawić czas wymagany dla zatrzymania awaryjnego F4 OVERLOAD: Jeśli wybrano krzywą 1 (3 OV/LOAD T =1 ) wówczas reakcja softstartu jest prawie natychmiastowa natomiast jeśli wybrana została krzywa 10 (OV/LOAD T=10 ) zatrzymanie awaryjne F4 OVERLOAD nastąpi po czasie opóźnienia. |
| Regulacja | Jeśli potrzebujesz szybkiej odpowiedzi na stan przeciążenia wybierze 3 OV/LOAD T =1. Jeśli warunkom aplikacji bardziej odpowiada odpowiedź opóźniona wówczas wybierz 3 OV/LOAD T =10. Większości aplikacjom wystarczy opcja pośrednia, zainstalowana domyślnie (OV/LOAD T =5). |
| G3.4 STARTING OVERLOAD FACTOR (WSPÓŁCZYNNIK PRZECIĄŻENIA PRZY ROZRUCHU) |  |
| Ekran | 4 OVL FAC=100% |
| Opis | Współczynnik przeciążenia przy rozruchu |
| Zakres | 100 do 500% |
| Jednostki | W procentach w stosunku do wartości G3.3 OVERLOAD CURVE. |
| Wartość domyślna | 100% |
| Funkcja | Parametr ten reguluje the KRZYWĄ PRZECIĄŻENIA PODCZAS PRZYSPIESZANIA. Parametr ten może być używany do sterowania rozruchem obciążeń o dużych momentach bezwładności W przypadku pomp i wentylatorów (Moment = K x Prędkość ^2) pozostaw wartość domyślną (100%). Parametr ten jest aktywny wyłącznie podczas przyspieszania, nieaktywny natomiast w przypadku pracy silnika z prędkością ustaloną, wtedy aktywne są parametry G3.2 oraz G3.3. |
| Regulacja | Dla aplikacji o małych momentach bezwładności, np. pomp i wentylatorów (Moment = K x Prędkość ^2) najbardziej odpowiednia będzie wartość domyślna (100%).. Młyny, kruszarki i wirówki (duże momenty bezwładności ) będą prawdopodobnie wymagać doregulowania. Poczynając od współczynnika (150%) powiększaj tę wartość aż softstart dokona płynnego rozruchu bez zatrzymania awaryjnego F4 OVERLOAD. |
| G3.5 MOTOR PTC (TERMISTOR SILNIKA) |  |
| Ekran | 5 MOTOR PTC=NO |
| Opis | Zezwolenie /zabronienie opcji termistora silnika PTC. |
| Zakres | Tak/Nie |
| Wartość domyślna | Nie |
| Funkcja | Softstart umożliwia podłączenie standardowego termistora silnikowego PTC (zaciski T16-T17) w celu wykrywania przegrzania silnika. Każda rezystancja wejściowa w granicach od 100ohm do1.7kohm jest uważana za wartość prawidłową (ok) zaś każda wartość znajdująca się poza powyższym zakresem jest uważana za błąd (błąd). Jeśli parametr MOTOR PTC jest ustawiony na “Yes” oraz rezystancja wejściowa na zaciskach T16-T17 jest poza dopuszczalnym zakresem, wówczas urządzenie generuje zatrzymanie awaryjne wraz z towarzyszącym mu komunikatem F8 MOTOR PTC. Aby zabezpieczyć silnik już po zatrzymaniu awaryjnym przed kumulacją ciepła wydzielającego się w uzwojeniach reset tego zatrzymania możliwy jest wyłącznie w przypadku obniżenia rezystancji termistora do wartości mniejszej niż 260 Ohms W przypadku rezystancji poniżej 100 Ohm softstart V5 może być zresetowany jeśli PTC osiągnie rezystancję większą niż 160 Ohm. |
| Regulacja | Zależnie od dostępności termistora w uzwojeniach silnika wybierz Tak lub Nie. |
| G3.6 UNDERLOAD CURRENT (PRĄD BIEGU JAŁOWEGO) |  |
| Ekran | 6 UNLOAD=0.0A |
| Opis | Prąd biegu jałowego. |
| Zakres | 0 do 0.9 x In, gdzie In jest znamionowym prądem softstartu. |
| Jednostki | A |
| Wartość domyślna | 0.0 |
| Funkcja | Prąd biegu jałowego określa poziom prądu, poniżej którego silnik nie powinien pracować. |
| Regulacja | Zazwyczaj przyjmuje się 50% prądu znamionowego silnika. |
| Aplikacje | Ochrona ta pomaga zasygnalizować wystąpienie problemów mechanicznych takich jak pęknięte wały, pasy napędowe. Kiedy takie zdarzenie wystąpi, silnik zacznie pracować na biegu jałowym. W aplikacji pompowej ta ochrona pomaga wykryć pracę pompy bez cieczy (suchobieg). |
| G3.7 UNDERLOAD DELAY (CZAS ZWŁOKI DETEKCJI BIEGU JAŁOWEGO) |  |
| Ekran | 7 UNLOAD T=OFF |
| Opis | Opóźnienie wykrywania biegu jalowego. |
| Zakres | 0 do 99sec., OFF |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | OFF (wyłączony) |
| Funkcja | Parametr ten ustawia maksymalny dopuszczalny czas pracy na biegu jałowym zanim nastąpi zatrzymanie awaryjne. |
| Regulacja | Zależnie od aplikacji, ale powinna być ustawiony tak, aby zatrzymanie nastąpiło jak najszybciej po wystąpieniu przyczyny. |
| Aplikacje | Pompy, wentylatory. |
| G3.8 SHEARPIN CURRENT (PRĄD „ŚCINANIA KOŁKA”) |  |
| Ekran | 8 SHRPIN=OFF |
| Opis | Prąd „ścinania kołka”. |
| Zakres | OFF, 0.7 do 1.2 x In (prądu znamionowego softstartu). |
| Jednostki | Ampery. |
| Wartość domyślna | OFF |
| Funkcja | Softstart zatrzyma się natychmiast jeśli prąd pobierany przez silnik podczas pracy w stanie ustalonym osiągnie wartość ustawioną w tym parametrze. Parametr jest nieaktywny podczas przyspieszania i hamowania. Zatrzymanie powinno być wykonywane w sposób kontrolowany. |
| Regulacja | Ustawia wartość prądu powodującego natychmiastowe zatrzymanie softstartu V5 |
| Aplikacje | Przewymiarowane silniki elektryczne używane dla rozruchów lecz w stanie pracy ustalonej pracujące prądem znamionowym mogą osiągnąć poziom prądu „ścinania kołka” tylko w wypadku wystąpienia poważnych uszkodzeń mechanicznych typu zablokowanie wirnika, rozpadnięcie się łożyska etc.. |
| G3.9 ASYMMETRYCAL CURRENT (ASYMETRIA PRĄDÓW) |  |
| Ekran | 9 ASYM I ENB=Y |
| Opis | Asymetria prądów. |
| Zakres | Tak/Nie |
| Wartość domyślna | Tak |
| Funkcja | Dopuszcza/zabrania ochrony przed wystąpieniem asymetrii prądowej w softstarcie. Jeśłi dozwolona – w przypadku wystąpienia asymetrii prądów większej niż 40%.softsstart wygeneruje zatrzymanie awaryjne z komunikatem F3 ASYM CURR |
| G3.10 LOW VOLTAGE (OBNIŻONE NAPIĘCIE) |  |
| Ekran | 10 UNDER V=320V |
| Opis | Obniżone napięcie |
| Zakres | 162 do 208V @ 220V 280 do 360V @ 400V 350 do 450V @ 500V 508 do 653V @ 690V |
| Jednostki | Volty |
| Wartość domyślna | 320V |
| Funkcja | Aby zabezpieczyć silnik lub inne urządzenia przed skutkami obniżenia napięcia sieciowego. Niskie napięcie zwykle prowadzi do powiększenia prądu silnika |
| Regulacja | Ustawienie dopuszczalnego poziomu obniżenia napięcia w połączeniu z G3.11.. |
| G3.11 UNDERVOLTAGE DELAY (ZWŁOKA PRZY DETEKCJI OBNIŻONEGO NAPIĘCIA) |  |
| Ekran | 11 U/V DELAY=5s |
| Opis | Opóźnienie zatrzymania przy obniżeniu napięcia. |
| Zakres | OFF, 0 do10 |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Parametr ten ustawia maksymalny czas pracy z obniżonym napięciem zasilania zanim nastąpi zatrzymanie awaryjne. |
| Regulacja | Ustawienie na maxymalnie dopuszczalny czas pracy softstartu z obniżonym napięciem. |
| G3.12 OVERVOLTAGE (ZBYT WYSOKIE NAPIĘCIE) |  |
| Ekran | 12 OVERVOLT=440V |
| Opis | Zbyt wysokie napięcie |
| Zakres | 254 do 266V @ 230V 440 do 460V @ 400V 550 do 575V @ 500V 726 do 835V @ 690V |
| Jednostki | Volty |
| Wartość domyślna | 440V |
| Funkcja | Aby ochronić silnik przed zbyt wysokim napięciem wejściowym. |
| Regulacja | Ustawienie dopuszczalnego poziomu podwyższenia napięcia w połączeniu z G3.13... |
| G3.13 OVERVOLTAGE TIMEOUT (DOPUSZCZALNY CZAS TRWANIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA) |  |
| Ekran | 13 O/V DELAY=5s |
| Opis | Opóźnienie zatrzymania z powodu trwającego podwyższenia napięcia. |
| Zakres | OFF, 0 do 10 sec |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Parametr ten ustawia maksymalny czas pracy z podwyższonym napięciem zasilania zanim nastąpi zatrzymanie awaryjne. |
| Regulacja | Ustawienie na maxymalnie dopuszczalny czas pracy softstartu z podwyższonym napięciem |
| G3.14 STARTS LIMIT (OGRANICZENIE ILOŚĆI ROZRUCHÓW) |  |
| Ekran | 14 START LIMIT=3 |
| Opis | Maksymalna ilość rozruchów. |
| Zakres | 1 do 10 |
| Wartość domyślna | 3 |
| Funkcja | Ustanawia maksymalną ilość rozruchów, .dopuszczalną przed zatrzymaniem awaryjnym F12 EXCESIV STR. |
| Regulacja | Ustawia maksymalną ilość rozruchów, .dopuszczalną w okresie czasu zdefiniowanym w parametrze 15:START INTERVAL. |
| G3.15 START INTERVAL (ROZRUCHOWY PRZEDZIAŁ CZASU) |  |
| Ekran | 15 STR/INT=15Min |
| Opis | Okres czasu przypadający na ilość rozruchów wyspecyfikowanych w parametrze G3.14 START LIMIT. |
| Zakres | OFF, 0 - 60min. |
| Jednostki | Minuty |
| Wartość domyślna | 15 Min |
| Funkcja | Ustanawia czas dozwolony pomiędzy pierwszym a ostatnim rozruchem wg parametru G3.14:START LIMIT przed wystąpieniem zatrzymania awaryjnego F12 EXCESIV STR. |
| Regulacja | Ustawianie granicy czasu dla przewidywanej maksymalnej ilości rozruchów |
| Aplikacje | Młyny, kruszarki, oraz aplikacje gdzie nadmierna ilość rozruchów mogłaby uszkodzić silnik z powodu bardzo wysokiej wartości prądu występującej podczas przyśpieszania. |

#### Przyspieszanie

| G4.1 START DELAY (ZWŁOKA PRZY STARCIE) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 STR DELAY=0s |
| Opis | Opóźnienie startu. |
| Zakres | 0 do 600 |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 0 |
| Funkcja | Ustawia czas zwłoki dla V5 pomiędzy otrzymaniem przez softstart rozkazu startu a rozpoczęciem przyspieszania silnika.. |
| Regulacja | Ten parametr musi być ustawiony zgodnie z wymaganiami aplikacji. |
| G4.2 TORQUE PULSE (MOMENT IMPULSOWY ) |  |
| Ekran | 2 PULS TORQ =50% |
| Opis | Moment impulsowy |
| Zakres | 50 do 100% |
| Jednostki | % znamionowego momentu silnika |
| Wartość domyślna | 50% |
| Funkcja | Wybiera poziom momentu impulsowego przykładany do silnika przez czas ustawiony w parametrze G4.3 |
| Regulacja | Wartość ta powinna być ustawiona w połączeniu z parametrem G4.3 tak, aby zapoczątkowac obrót wirnika silnika. |
| G4.3 TORQUE PULSE TIME (CZAS TRWANIA MOMENTU IMPULSOWEGO) |  |
| Ekran | 3 PULS TQ T=OFF |
| Opis | Czas momentu impulsowego |
| Zakres | Wyłączony, 0.1 do 0.9s |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | OFF |
| Funkcja | Ustawia czas przyłożenia momentu impulsowego G4.2 PULS TORQ. |
| G4.4 INITIAL TORQUE (MOMENT POCZĄTKOWY) |  |
| Ekran | 4 INIT TORQ=35% |
| Opis | Moment początkowy |
| Zakres | 30 do 99% |
| Jednostki | % znamionowego momentu silnika |
| Wartość domyślna | 35% |
| Funkcja | Ustanowienie momentu początkowego który będzie przyłożony do silnika na początku rampy przyspieszenia.. |
| Regulacja | Zalecane jest rozpoczynanie z małym momentem początkowym, zwykle moment domyślny jest wystarczający. Obserwuj rozpędzanie się wirnika zaraz po wydanym rozkazie startu. Jeśli wirnik tkwi w bezruchu, wymagany jest większy moment rozruchowy, i może być konieczne powiększanie tego momentu aż do chwili, kiedy wirnik zacznie się obracać prawie natychmiast po przyjęciu przez softstart komendy start. Jeśli na samym początku procesu startu obserwowany jest wysoki prąd, może to wskazywać na ustawiony zbyt duży moment początkowy. Należy wówczas zmniejszać moment obserwując zachowanie się wirnika przy starcie, aż do osiągnięcia kompromisu między wartością prądu a czasem rozruchu. |
| Aplikacje | Dla pomp głębinowych, generalnie wymagany jest moment 40% do 45% . Dla aplikacji takich jak młyny lub kruszarki wymagane są wartości momentu pomiędzy 40% a 50%. |
| Uwaga | Te wartości są podane przykładowo. Każda aplikacja wymaga indywidualnych ustawień dla osiągnięcia dobrych wyników. |
| G4.5 INITIAL TORQUE TIME (CZAS TRWANIA MOMENTU POCZĄTKOWEGO) |  |
| Ekran | 5 INIT TQ T=1s |
| Opis | Czas trwania momentu początkowego |
| Zakres | 0 do 10 |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 1 |
| Funkcja | Ustawia czas przez który moment początkowy G4.4 INITIAL TORQUE będzie przykładany do silnika |
| Regulacja | Kiedy silnik pracuje z obciążeniami o dużym momencie bezwładności, należy przez powiększanie tej wartości w połączeniu z powiększaniem G4.4 INITIAL TORQUE, doprowadzić do obrotu wirnika. Wszystkie inne aplikacje mogą używać ustawień domyślnych tego parametru. |
| Aplikacje | Dla pomp ta wartość wynosi 0, natomiast w bardzo obciążonych maszynach może zmieniać się pomiędzy 1 a 3 sekundy.. |
| Rysunek 26 Momenty podczas rozruchu i hamowania |  |
| G4.6 ACCELERATION TIME (CZAS PRZYSPIESZANIA) |  |
| Ekran | 6 ACEL TIME=6s |
| Opis | Czas przyspieszania. |
| Zakres | 0 do 180 |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 6 |
| Funkcja | Ustawia czas przyspieszania silnika od stanu pełnego zatrzymania do prędkości znamionowej, zakładając że podczas przyspieszania nie wystąpi ograniczenie prądu gdyż to spowoduje wydłużenie czasu przyspieszenia. |
| Regulacja | Zależnie od aplikacji ustawienia tego czasu będą różne. Należy go tak dobrać, aby uniknąć wchodzenia softstartu w ograniczenie prądowe w czasie kiedy silnik przyspiesza. Jeśli zjawisko takie wystąpi, jeden z dwóch parametrów –czas przyspieszenia lub prąd przyspieszenia - trzeba powiększyć. |
| Aplikacje | W pompach głębinowych, najczęściej spotykany jest czas przyspieszania pomiędzy 4 a 8 sekund. Przy obciążeniach o dużych momentach bezwładności, czas ten może zmieniać się w granicach 20 a 60 sekund. |
| Uwagi | Te wartości są podane przykładowo. Każda aplikacja wymaga indywidualnych ustawień dla osiągnięcia dobrych wyników. |
| G4.7 CURRENT LIMIT (OGRANICZENIE PRĄDOWE) |  |
| Ekran | 7 I LIMIT=1400A |
| Opis | Ograniczenie prądu podczas przyspieszania / hamowania |
| Zakres | 0 do 5x prądu znamionowego softstartu. |
| Jednostki | Ampery |
| Wartość domyślna | 3 x In |
| Funkcja | Maksymalny prąd jaki silnik może pobierać podczas przyspieszania / hamowania. |
| Regulacja | Ustawia maksymalny prąd jaki silnik może pobierać podczas przyspieszania / hamowania. Typowe ustawienie to 2.5 do 3x nominalny prąd silnika. Wartości poniżej 2 x In należy unikać, gdyż wynikający z niego moment silnika jest niewystarczający do dokonania rozruchu przy pełnym obciążeniu silnika. Również softstart w tej sytuacji może wygenerować zatrzymanie awaryjne F4 Overload. |

#### Hamowanie

| G5.1 FREWHEEL STOP (ZATRZYMANIE WYBIEGIEM) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 FREWEL STP=YES |
| Opis | Zatrzymanie wybiegiem |
| Zakres | Tak/Nie |
| Wartość domyślna | Tak |
| Funkcja | Ustawia żądany tryb zatrzymania silnika. Zatrzymanie może być kontrolowane przez obniżanie napięcia w dół po rampie, lub niekontrolowane: wtedy gdy czas zatrzymania zależy od bezwładności obciążenia. |
| Regulacja | Jeśli wymagane jest zatrzymanie kontrolowane wybierz 1 FREWELSTOP=No, oraz 1 FREWELSTOP=Yes dla niekontrolowanego zatrzymania wybiegiem. |
| G5.2 DECELERATION TIME (CZAS HAMOWANIA) |  |
| Ekran | 2 DECL TIME=12s |
| Opis | Czas hamowania. |
| Zakres | 0 do180 |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 12 |
| Funkcja | Ustawia czas wymagany dla zatrzymania kontrolowanego.. |
| Regulacja | Zaczynaj z czasem krótkim (10 lub 15 sekund) i powiększaj go aż do osiągnięcia prawidłowego zatrzymania silnika. Jeśli nie uzyskałeś satysfakcjonujących rezultatów ustaw algorytm młota jak w G5.3. |
| Rysunek 27 Krzywa hamowania |  |
| G5.3 MOTOR DECELERATION ALGORITHM (ALGORYTM HAMOWANIA SILNIKA) |  |
| Ekran | 3 DEC MD SEL= 1 |
| Opis | Wybór trybu zatrzymania . |
| Zakres | 1 krzywa normalna. 2 Zabezpieczenie przed powstaniem „tarana wodnego”. |
| Wartość domyślna | 1 Krzywa Normalna |
| Funkcja | W tych aplikacjach w których zależy na uniknięciu efektu tarana wodnego, wybierz ten algorytm. W innych aplikacjach normalna rampa hamowania jest wystarczająca. |
| Regulacja | W aplikacjach w których powstaje taran wodny podczas zatrzymywania silnlka wybierz Algorytm taran (hammer). Dla innych aplikacji ustaw algorytm normalnego hamowania. Kiedy wybierzesz dla hamowania algorytm tarana dwa parametry muszą być ustawione aby prawidłowo wyregulować zatrzymanie Procent czasu przez jaki algorytm tarana ma być aktywny podczas całego hamowania Minimalny moment który silnik musi wytworzyć podczas zatrzymywania Dla właściwego wyregulowania czasu zatrzymania w aplikacjach z problemami z taranem wodnym może być konieczne dokonanie interaktywnego procesu prób i błędów zanim uda się prawidłowo ustawić urządzenie.. |
| G5.4 HAMMER FACTOR (WSPÓŁCZYNNIK TARANA ) |  |
| Ekran | 4 HAMR FACT=75% |
| Opis | Współczynnik tarana. |
| Zakres | 0 do 100 |
| Jednostki | Procent czasu rampy hamowania silnika (G6.2). |
| Wartość domyślna | 75% |
| Funkcja | Ustawia procent czasu w którym algorytm tarana będzie aktywny podczas hamowania. |
| G5.5 MINIMUM TORQUE ( MOMENT MINIMALNY) |  |
| Ekran | 5 MINI TORQ=1% |
| Opis | Moment minimalny przykładany podczas hamowania (kiedy aktywny jest algorytm tarana ) |
| Zakres | 0 do 80 |
| Jednostki | % parametru G5.4 HAMER FACT. |
| Wartość domyślna | 1% |
| Funkcja | Ustawia moment minimalny przykładany podczas hamowania (dla algorytmu tarana ) |
| Hamowanie przy użyciu algorytmu tarana |  |
| Zjawisko tarana. Kolumna cieczy przemieszczająca się z pewną prędkością charakteryzuje się bezwładnością proporcjonalną do prędkości i masy. Kiedy próbujemy gwałtownie zatrzymać tą masę np. przez szybkie zatrzymanie pompy lub szybkie zamknięcie zaworu bezwładność ta powoduje gwałtowny chwilowy wzrost ciśnienia przed zamykanym zaworem/ zatrzymywaną pompą. Im większa jest średnica rurociągu i większa prędkość przepływu cieczy, tym większy wzrost ciśnienia wystąpi. Wielkość tego ciśnienia a zatem siły działające na rurociąg są tak duże, że mogą go zniszczyć. Zjawisko to znane jest pod nazwą TARANA WODNEGO. Głównymi przyczynami powodującymi powstanie tarana wodnego są: - Szybkie otwieranie i zamykanie zaworów. - Szybkie rozruchy i zatrzymania pomp. - Akumulacja i przemieszczanie się obszarów (bąbli) sprężonego powietrza wzdłuż rurociągu Hamowanie algorytmem tarana . Algorytm ten został zaprojektowany po to, aby wykrywać obecność nadciśnienia w trakcie procedury hamowania silnika napędzającego pompę. Przez zmianę rampy hamowania silnika możemy odzyskać kontrolę nad przebiegiem ciśnienia w czasie zatrzymywania pompy. Poprzez spowolnienie tego procesu eliminujemy powstawanie nadciśnienia a w konsekwencji chronimy przed rozsadzeniem rurociąg Aby prawidłowo wyregulować parametry softstartu w sposób, który pozwoli na uniknięcie efektu tarana wodnego, musimy znać warunki jego wystąpienia dla konkretnej pompy/zaworu i ustawić moment minimalny przez cały czas hamowania. |  |

#### Wejścia

| G6.1 CONTROL MODE (TRYBY STEROWANIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekran |  |  | 1 OPER MODE=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  | Źródło sterowania |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  |  | 0 do 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość domyślna |  |  | 0 Zabronione. |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja |  |  | Ustawia tryb sterowania softstartu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr |  | Tryb |  | Opis |  |  |  | Wyświetlacz |  |  |
| 0 |  | Zabroniony |  | Żadne źródło sterowania nie jest dozwolone, nie ma możliwości startu, zatrzymania ani resetu softstartu.. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lokalny |  | Start/Stop i Reset możliwe tylko z pulpitu sterowania |  |  |  | L |  |  |
| 2 |  | Zdalny |  | Start/Stop i Reset możliwe tylko poprzez wejścia cyfrowe |  |  |  | R |  |  |
| 3 |  | Komunikacja szeregowa |  | Start/Stop i Reset możliwe tylko przez komunikację szeregową. |  |  |  | C |  |  |
| 4 |  | Lokalna prędkość manewrowa V/S |  | Prędkość manewrowa sterowana z pulpitu sterowania |  |  |  | G |  |  |
| 5 |  | Sterowanie pompą 1 |  | Dozwolone sterowanie 1 pompą |  |  |  | P |  |  |
| G6.2 LOCAL RESET (RESET LOKALNY) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekran |  |  | 2 LOCAL RESET=Y |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  | Sterowanie resetem lokalne. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  |  | Nie/Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość domyślna |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja |  |  | Zezwala na dokonanie lokalnego resetu przez pulpit sterujący.. |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.3 DIGITAL INPUT 1 (WEJŚCIE CYFROWE 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekran |  |  | 3 D INPUT1 SEL=4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  | Wielofunkcyjne wejście 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  |  | 0 do 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość domyślna |  |  | 0 Nie używane. |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja |  |  | Wybór funkcji jaką ma pełnić wejście cyfrowe kiedy jest aktywne (X). |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulacja |  |  | Patrz tabela poniżej. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Tryb |  |  |  |  | Stan | Funkcja |  |  |  |
| 0 | Nieaktywne |  |  |  |  | NA | Wejście bez funkcji |  |  |  |
| 1 | Start |  |  |  |  | NO | Komenda startu |  |  |  |
| 2 | Stop |  |  |  |  | NC | Komenda stop |  |  |  |
| 3 | Stop - Reset |  |  |  |  | NC | Komenda stop; reset przy otwieraniu zestyku |  |  |  |
| 4 | Start - Stop |  |  |  |  | NO | Start w chwili zamknięcia zestyku; Stop w chwili otwarcia zestyku. |  |  |  |
| 5 | Reset |  |  |  |  | NC | Reset przy otwieraniu zestyku |  |  |  |
| 6 | Prędkość manewrowa + |  |  |  |  | NA | Prędkość manewrowa + |  |  |  |
| 7 | Prędkość manewrowa - |  |  |  |  | NA | Prędkość manewrowa - |  |  |  |
| 8 | Hamowanie prądem stałym |  |  |  |  | NA | Aktywne hamowanie DC |  |  |  |
| 9 | Podwójne ustawienie |  |  |  |  | NA | Aktywne podwójne ustawienie |  |  |  |
| 10 | Wyłączenie zewnętrzne |  |  |  |  | NC | W chwili otwierania styku zatrzymanie awaryjne z sygnalizacją przyczyny z.a. |  |  |  |
| Tabela 8 Funkcje wejścia cyfrowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.4 DIGITAL INPUT 2 (WEJŚCIE CYFROWE 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekran |  |  | 4 DINPUT2 SEL=0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  | Wielofunkcyjne wejscie cyfrowe 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  |  | 0 do 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość domyślna |  |  | 0 Nie używane |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja |  |  | Wybór funkcji jaką ma pełnić wejście cyfrowe kiedy jest aktywne (X). |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulacja |  |  | Patrz tabela 8. G6.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.5 DIGITAL INPUT 3 (WEJŚCIE CYFROWE 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekran |  |  | 5 DINPUT3 SEL=0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  | Wielofunkcyjne wejscie cyfrowe 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  |  | 0 do 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość domyślna |  |  | 0 Nie używane |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja |  |  | Wybór funkcji jaką ma pełnić wejście cyfrowe kiedy jest aktywne (X). |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulacja |  |  | Patrz tabela 8. G6.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.6 DIGITAL INPUT 4 (WEJŚCIE CYFROWE 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekran |  |  | 6 DINPUT4 SEL=0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  | Wielofunkcyjne wejscie cyfrowe 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  |  | 0 do 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość domyślna |  |  | 0 Nie używane |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja |  |  | Wybór funkcji jaką ma pełnić wejście cyfrowe kiedy jest aktywne (X). |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulacja |  |  | Patrz tabela 8. G6.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.7 DIGITAL INPUT 5 (WEJŚCIE CYFROWE 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekran |  |  | 7 DINPUT5 SEL=0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis |  |  | Wielofunkcyjne wejscie cyfrowe 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres |  |  | 0 do 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość domyślna |  |  | 0 Nie używane |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja |  |  | Wybór funkcji jaką ma pełnić wejście cyfrowe kiedy jest aktywne (X). |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulacja |  |  | Patrz tabela 8. G6.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZYKŁADY OKABLOWANIA STEROWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZYKŁAD 1: START / STOP 3 przewodowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.3: Tryb 01 = START (T11). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.4: Tryb 02 = STOP (T12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.5: Tryb 05 = RESET (T13). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rysunek 28. START / STOP 3 przewodowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZYKŁAD 2: START / STOP zestyk przełączalny i przycisk RESET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.3: Tryb 04 = START / STOP (T11). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.4: Tryb 05 = RESET (T12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rysunek 29 START / STOP 2 przewodowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZYKŁAD 3: START, STOP, RESET przyciski , Slow Speed+ zestyk przełączny and Slow Speed – zestyk przełączny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.3: Tryb 01 = START (T11). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.4: Tryb 02 = STOP (T12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.5: Tryb 05 = RESET (T13). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.6: Tryb 06 = SLOW SPPED + (T14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.7: Tryb 07 = SLOW SPPED – (T15). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rysunek 30 START / STOP 3 przewodowy i Prędkość Manewrowa + i - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZYKŁAD 4: START, STOP, RESET przyciski I DUAL SETTING zestyk przełączny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.3 : Tryb 01 = START (T11). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.4 : Tryb 02 = STOP (T12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.5 : Tryb 05 = RESET (T13). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.6 : Tryb 09 = PODWÓJNA NASTAWA (T14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rysunek 31 START / STOP RESET 3 przewodowy i PODWÓJNA NASTAWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZYKŁAD 5: START, STOP, RESET przyciski I DC BRAKE zestyk przełączny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.3: Tryb 01 = START (T11). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.4: Tryb 02 = STOP (T12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.5: Tryb 05 = RESET (T13). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6.6: Tryb 08 = HAMOWANIE DC- (T14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rysunek 32 START / STOP RESET 3 przewodowy I HAMOWANIE DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| G6.8 ANALOGUE INPUT1 FORMAT (FORMAT WEJSCIA ANALOGOWEGO 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ekran | 8 ANI1 FORMAT =1 |  |
| Opis | Format Wejścia Analogowego 1. |  |
| Zakres | 0 = 0-20mA 1 = 4-20mA 2 = 0-10V |  |
| Wartość domyślna | 1 = 4-20mA |  |
| Rysunek 33 Wejście analogowe 1 skalowane jako 0-20mA i jako 4-20mA |  |  |
| G6.9 ANALOGUE INPUT 1 RANGE (ZAKRES WEJŚCIA ANALOGOWEGO 1) |  |  |
| Ekran | 9 AI1 RANGE 0_10 |  |
| Opis | Zakres wejścia analogowego 1 w jednostkach absolutnych. |  |
| Zakres | 0 do 999 |  |
| Wartość domyślna | 0-10 |  |
| Regulacja | Ustawiać zgodnie z zakresem podłączonego przetwornika. |  |
| G6.10 ANALOGUE INPUT 1 UNITS (JEDNOSTKI WEJŚCIA ANALOGOWEGO 1) |  |  |
| Ekran | 10 AI1 UNITS=OFF |  |
| Opis | Jednostki wejścia analogowego 1 . |  |
| Zakres | Bar, ºC, mtr (metry), OFF |  |
| Wartość domyślna | OFF |  |
| UWAGA: | Patrz rozdział 6.5.2 OPIS ZACISKÓW |  |
| G6.11 ANALOGUE INPUT 2 FORMAT (FORMAT WEJSCIA ANALOGOWEGO 2) |  |  |
| Ekran | 11 ANI2 FORMAT =1 |  |
| Opis | Format Wejścia Analogowego 2. |  |
| Zakres | 0 = 0-20mA 1 = 4-20mA 2 = 0-10V |  |
| Wartość domyślna | 1 = 4-20mA |  |
| G6.12 ANALOGUE INPUT 2 RANGE (ZAKRES WEJŚCIA ANALOGOWEGO 2) |  |  |
| Ekran | 12 AI2 RANGE 0_10 |  |
| Opis | Zakres wejścia analogowego 2 w jednostkach absolutnych. |  |
| Zakres | 0 do 999 |  |
| Wartość domyślna | 0-10 |  |
| Regulacja | Ustawiać zgodnie z zakresem podłączonego przetwornika. |  |
| G6.13 ANALOGUE INPUT 2 UNITS (JEDNOSTKI WEJŚCIA ANALOGOWEGO 2) |  |  |
| Ekran | 13 AI2 UNITS=OFF |  |
| Opis | Jednostki wejścia analogowego 2 . |  |
| Zakres | Bar, ºC, mtr (metry), OFF |  |
| Wartość domyślna | OFF |  |

| PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA PRZETWORNIKÓW DO WEJŚCIA ANALOGOWEGO |  |
| --- | --- |
| - Wejście Analogowe 1 (ANI1) 4-20mA (przetwornik ciśnienia 10 bar) . |  |
| ANI1 | G6.8 = 8 ANI1 FORMAT =1 |
|  | G6.9 = 9 AI1 RANGE=10 |
|  | G6.10 = 10 AI1 UNITS=BAR |
| Rysunek 34 Podłączenie przetwornika ciśnienia do wejścia analogowego 1 Zasilanie zewnętrzne 24VDC Przetwornik ciśnienia 10 bar |  |
| - Wejście Analogowe 2 (ANI2) 0-10V (Przetwornik temperatury 50ºC). |  |
| ANI2 | G6.11 = 11 ANI2 FORMAT=2 |
|  | G6.12 = 12 AI2 RANGE =50 |
|  | G6.13 = 13 ANI2 UNITS = ºC |
| Zasilanie zewnętrzne 24VDC Czujnik temperatury 500C Rysunek 35. Podłączenie przetwornika temperatury do wejścia analogowego 2 |  |

#### Wyjścia

| G7.1 RELAY 1 (PRZEKAŹNIK 1) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 REL1 SEL ON=14 |
| Opis | Wybór źródła sterowania dla przekaźnika 1. |
| Zakres | 1 do 21 (patrz tablica 9). |
| Wartość domyślna | 14 Ciągły |
| Funkcja | Dostarcza możliwości połączenia każdego przekaźnika do jednego z wyjść pokazanych poniżej |
| Regulacja | Jeśli przekaźnik nie są używany nie wymaga się zmian. Wybierz wymagane źródło dla każdego przekaźnika. Jeśli to konieczne, ustaw poziom odpowiadający skojarzeniu wg parametru G9 Komparatory |
| Rysunek 36 Przekaźnik 1 |  |
| G7.2 RELAY 2 (PRZEKAŹNIK 2) |  |
| Ekran | 2 REL1 SEL ON=15 |
| Opis | Wybór źródła sterowania dla przekaźnika 2. |
| Zakres | 1 do 21 (patrz tablica 9). |
| Wartość domyślna | 15 Bypass/React. |
| Funkcja | Dostarcza możliwości połączenia każdego przekaźnika do jednego z wyjść pokazanych poniżej |
| Regulacja | Jeśli przekaźnik nie są używany nie wymaga się zmian. Wybierz wymagane źródło dla każdego przekaźnika. Jeśli to konieczne, ustaw poziom odpowiadający skojarzeniu wg parametru G9 Komparatory |
| Rysunek 37. Przekaźnik 2 |  |
| G7.3 RELAY 3 (PRZEKAŹNIK 3) |  |
| Ekran | 3 REL1 SEL ON=9 |
| Opis | Wybór źródła sterowania dla przekaźnika 3. |
| Zakres | 1 do 21 (patrz tablica 9). |
| Wartość domyślna | 9 Błąd. |
| Funkcja | Dostarcza możliwości połączenia każdego przekaźnika do jednego z wyjść pokazanych poniżej |
| Regulacja | Jeśli przekaźnik nie są używany nie wymaga się zmian. Wybierz wymagane źródło dla każdego przekaźnika. Jeśli to konieczne, ustaw poziom odpowiadający skojarzeniu wg parametru G9 Komparatory |
| Rysunek 38. Przekaźnik 3 |  |
| Uwaga | Przekaźnik 3 może być skonfigurowany tak samo jak przekaźnik 1 oraz 2, z możliwością 21 pozycji wyboru z wyjątkiem opcji EXTERNAL BRAKE – jeśli taka opcja została wybrana w parametrze G13.4. W tym przypadku przekaźnik 3 pozostanie regulowany wewnętrznie do sterowania ZEWNĘTRZNEGO HAMOWANIA DC (EXTERNAL DC BRAKE) i nie może być konfigurowany. |

| TABLICA WYBORU ŹRÓDŁA STEROWANIA PRZEKAŹNIKIEM |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRYB | FUNKCJA | OPIS |
| 0 | Nieaktywny | Przekaźnik zabroniony, nie używany. |
| 1 | Aktywny | Przekaźnik dozwolony. |
| 2 | Ostrzeżenie przed przeciążeniem | Prąd silnika przekracza wartość ustawioną w parametrze G3.2 (OVERLOAD CURRENT). |
| 3 | Ostrzeżenie przed biegiem jałowym | Prąd silnika jest poniżej wartości ustawionej w parametrze G3.6 (UNDERLOAD CURRENT). |
| 4 | Ostrzeżenie przed wysokim napięciem | Napięcie sieci jest równe lub wyższe niż ustawione w G3.12 (OVERVOLTAGE). |
| 5 | Ostrzeżenie przed niskim napięciem | Napięcie sieci jest równe lub mniejsze niż ustawione w G3.10 (UNDERVOLTAGE). |
| 6 | Komparator 1 | Przekaźnik dozwolony jeśli wartość parametru ustawiona w ekranie G9.1 jest powyżej wartości parametru ustawionego wg ekranu G9.2 po czasie ustawionym w ekranie G9.4. Przekaźnik zabroniony jeśli wartość parametru ustawiona w ekranie G9.1 jest poniżej wartości parametru ustawionego wg ekranu G9.3 po czasie ustawionym w ekranie G9.5. |
| 7 | Komparator 2 | Przekaźnik dozwolony jeśli wartość parametru ustawiona w ekranie G9.6 jest powyżej wartości parametru ustawionego wg ekranu G9.7 po czasie ustawionym w ekranie G9.9. Przekaźnik zabroniony jeśli wartość parametru ustawiona w ekranie G9.6 jest poniżej wartości parametru ustawionego wg ekranu G9.8 po czasie ustawionym w ekranie G9.10. |
| 8 | Komparator 3 | Przekaźnik dozwolony jeśli wartość parametru ustawiona w ekranie G9.11 jest powyżej wartości parametru ustawionego wg ekranu G9.12 po czasie ustawionym w ekranie G9.14. Przekaźnik zabroniony jeśli wartość parametru ustawiona w ekranie G9.11 jest poniżej wartości parametru ustawionego wg ekranu G9.13 po czasie ustawionym w ekranie G9.15. |
| 9 | Błąd ogólnie | Przekaźnik stanie się aktywny jeśli wydarzy się błąd. |
| 10 | Brak błędu | Przekażnik będzie aktywny jeśli nie będzie żadnych błędów (bezpieczny od błędu). |
| 11 | Błąd tyrystorów | Uszkodzony jest jeden lub więcej tyrystorów. |
| 12 | Błąd Autoresetu | Przekaźnik dozwolony kiedy została przekroczona ilość autoresetów wg ekranu G15.2 ATTEMP NUMBR . |
| 13 | Gotowy | Softstart gotowy do rozruchu silnika. |
| 14 | Praca | ON na początku rampy rozruchu / OFF na końcu rampy hamowania. |
| 15 | Bypass/React | ON na końcu rampy rozruchu / OFF na początku rampy hamowania. |
| 16 | Opóźnienie | ON przy końcu rampy rozruchu / OFF przy końcu rampy hamowania. |
| 17 | Wysokie ciśnienie | Softstart V5 pracuje i łącznik ciśnieniowy jest otwarty przez czas dłuższy niż czas ustawiony w ekranie G16.4 |
| 18 | Niskie ciśnienie | Softstart V5 pracuje i łącznik ciśnieniowy jest otwarty przez czas dłuższy niż czas ustawiony w ekranie G16.5. |
| 19 | Brak przepływu | Sygnał z łącznika przepływu jest ignorowany przez czas ustawiony w ekranie G16.6 licząc od chwiii przyjęcia przez softstart ważnego sygnału startu. Po upływie tego czasu softstart zostanie zatrzymany awaryjnie jeśli brak przepływu będzie trwał dłużej niż przez czas ustawiony w ekranie G16.7. |
| 20 | Niski poziom wody | Czujnik głowicy pompy (lub inny czujnik poziomu) wykrył brak wody. |
| 21 | Błąd pompy | Wystąpił błąd z zakresu F24 do F27 oraz F5. Błędy związane z pracą pomp. |

Tabela 9. Wybór źródła sygnału dla przekaźników

Rysunek 39. Załączanie przekaźników skonfigurowanych w trybach 11; 12 i 13.

| G7.4 ANALOGUE OUTPUT SOURCE SELECTION (WYBÓR ŹRÓDŁA DLA WYJŚCIA ANALOGOWEGO) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekran |  | 4 ANALOG1 SEL=0 |  |  |
| Opis |  | Wybór źródła sygnału dla wyjścia analogowego. |  |  |
| Zakres |  | 0 do 7, |  |  |
| Wartość domyślna |  | 0 |  |  |
| Funkcja |  | Dostarcza możliwości wyboru źródła sygnału dla wyjścia analogowego z poniższej listy |  |  |
| Regulacja |  | Patrz tabela 10 |  |  |
|  | Nr |  | Opis |  |
|  | 0 |  | NIEUŻYWANY |  |
|  | 1 |  | PRĄD SILNIKA |  |
|  | 2 |  | MOC SILNIKA |  |
|  | 3 |  | MOMENT SILNIKA |  |
|  | 4 |  | COSINUS PHI |  |
|  | 5 |  | NAPIĘCIE WEJŚCIOWE |  |
|  | 6 |  | ECHO WEJŚCIA ANALOGOWEGO 1 |  |
|  | 7 |  | ECHO WEJŚCIA ANALOGOWEGO 2 |  |
| Tabela 10. Wybór źródła dla wyjścia analogowego |  |  |  |  |
| G7.5 ANALOGUE OUTPUT FORMAT (FORMAT WYJŚCIA ANALOGOWEGO ) |  |  |  |  |
| Ekran |  | 5 AO1 FORMAT=0 |  |  |
| Opis |  | Analogue output format. |  |  |
| Zakres |  | 0 or 1, 0 = 0-20 mA 1 = 4-20 mA |  |  |
| Wartość domyślna |  | 0 = 0-20 mA |  |  |
| Funkcja |  | Select the electrical format of the Analogue output. |  |  |
| Rysunek 40. Wyjście analogowe 0-10V |  |  |  |  |
| Rysunek 41. Wyjścia analogowe 0-20mA oraz 4-20mA |  |  |  |  |
| Przykład wyjscie=4+16górgranica−dolgranica×X% dla 60% i zakresu 4-20mA wyjscie=4+16100%×60%=13,6mA |  |  |  |  |
| G7.6 ANALOGUE OUTPUT LOW SETPOINT (DOLNA NASTAWA WYJŚCIA ANALOGOWEGO) |  |  |  |  |
| Ekran |  | 6 AO1 LOW=0% |  |  |
| Opis |  | Dolna nastawa wyjścia analogowego. |  |  |
| Zakres |  | 0 do 500. |  |  |
| Wartość domyślna |  | 0% |  |  |
| G7.7 ANALOGUE OUTPUT HIGH SETPOINT (GÓRNA NASTAWA WYJŚCIA ANALOGOWEGO) |  |  |  |  |
| Ekran |  | 7 AO1 HIGH=100% |  |  |
| Opis |  | Górna nastawa wyjścia analogowego. |  |  |
| Zakres |  | 0 Do 500. |  |  |
| Wartość domyślna |  | 100 |  |  |

#### Nastawa podwójna

| G8.1 DUAL SETTING( NASTAWA PODWÓJNA) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 DUALSETING=NO |
| Opis | Nastawa podwójna. |
| Zakres | Tak/Nie |
| Wartość domyślna | Nie |
| Funkcja | Dozwolony /zabroniony druga nastawa dla G4 Przyspieszenie, G5 Hamowanie oraz dla krzywych przeciążenia (G3.3 Krzywe przeciążenia). |
| Regulacja | Kiedy wymagany jest drugi parametr ustaw Nastawa Podwójna na Tak. Ta druga nastawa jest aktywowana przez jedno z wejść cyfrowych. |
| Aplikacje | Młyny, kruszarki i dowolne aplikacja których pewne operacyjne stany wymagają twardszego lub „bardziej miękkiego” zestawu parametrów |
| G8.2 TORQUE PULSE 2 (MOMENT IMPULSOWY 2) |  |
| Ekran | 2 PLS TORQ2=50% |
| Opis | Druga nastawa momentu impulsowego |
| Zakres | 50 do 100% |
| Jednostki | % znamionowego momentu silnika |
| Wartość domyślna | 50% |
| Funkcja | Wybór poziomu momentu impulsowego przykładanego do silnika przez czas ustawiony w parametrze G8.3 |
| Regulacja | Ustaw ten parametr w połączeniu z parametrem G8.3 aż do skutecznego poruszenia wirnika ze stanu spoczynku |
| G8.3 PULSE TORQUE TIME 2 (CZAS TRWANIA MOMENTU IMPULSOWEGO 2) |  |
| Ekran | 3 PLS TQ T2=OFF |
| Opis | Druga nastawa czasu trwania momentu impulsowego. |
| Zakres | OFF, 0 do 0.9s |
| Jednostki | sekundy |
| Wartość domyślna | OFF |
| Funkcja | Patrz G4.3. |
| Regulacja | Patrz G4.3 |
| G8.4 INITIAL TORQUE 2 (MOMENT POCZĄTKOWY 2) |  |
| Ekran | 4 INIT TRQ2 =30% |
| Opis | Druga nastawa momentu początkowego. |
| Zakres | 30 do 99% |
| Wartość domyślna | 30% |
| Funkcja | Patrz G4.4 |
| Regulacja | Patrz G4.4 |
| G8.5 INITIAL TORQUE TIME 2 (CZAS TRWANIA MOMENTU POCZĄTKOWEGO 2) |  |
| Ekran | 5 INIT TQ T2=1s |
| Opis | Druga nastawa czasu trwania momentu początkowego |
| Zakres | 0 do 10 |
| Jednostki | sekundy |
| Wartość domyślna | 1 |
| Funkcja | Patrz G8.4 |
| Regulacja | Patrz G4.5 |
| G8.6 ACCELERATION TIME 2 (CZAS PRZYSPIESZENIA 2) |  |
| Ekran | 6 ACC TIME2=12s |
| Opis | Druga nastawa czasu przyspieszenia. |
| Zakres | 0 do 180 |
| Jednostki | sekundy |
| Wartość domyślna | 12 |
| Funkcja | Patrz G4.6 |
| Regulacja | Patrz G4.6 |
| G8.7 CURRENT LIMIT 2 (OGRANICZENIE PRĄDU 2) |  |
| Ekran | 7 I LIMIT2 =2800A |
| Opis | Druga nastawa ograniczenia prądowego . |
| Zakres | 1 do 5xIn, In znamionowy prąd softstartu |
| Jednostki | Ampery |
| Wartość domyślna | 3xIn |
| Funkcja | Patrz G4.7 |
| Regulacja | Patrz G4.7 |
| G8.8 FREEWHEEL STOP 2 (ZATRZYMANIE WYBIEGIEM 2) |  |
| Ekran | 8 FREWEL STP2=N |
| Opis | Druga nastawa zatrzymania wybiegiem. |
| Zakres | Tak/Nie |
| Wartość domyślna | Nie |
| Funkcja | Patrz G5.1. |
| Regulacja | Patrz G5.1. |
| G8.9 DECELERATION TIME 2 (CZAS HAMOWANIA 2) |  |
| Ekran | 9 DEC TIME2=12s |
| Opis | Druga nastawa czasu hamowania. |
| Zakres | 0 do 180 |
| Jednostki | sekundy. |
| Wartość domyślna | 12 |
| Funkcja | Patrz G5.2. |
| Regulacja | Patrz G5.2. |
| G8.10 MOTOR DECELERATION ALGORITHM 2 (ALGORYTM HAMOWANIA SILNIKA 2) |  |
| Ekran | 10 DEC MD SEL2= 1 |
| Opis | Druga nastawa algorytmu hamowania silnika. |
| Zakres | 1 Krzywa normalna. 2 krzywa zabezpieczenia przed taranem wodnym. |
| Wartość domyślna | 1 Krzywa Normalna |
| Funkcja | W aplikacjach w których istnieje zagrożenie zjawiskiem tarana wodnego należy wybrać algorytm 2. Dla innych aplikacji nastawa domyślna jest wystarczająca. |
| Regulacja | W aplikacjach w których istnieje zagrożenie zjawiskiem tarana wodnego należy wybrać algorytm 2. Dla innych aplikacji nastawa krzywej normalnej jest wystarczająca. Kiedy wybrane jest hamowanie z algorytmem tarana wodnego muszą być doregulowane dwa parametry aby prawidłowo wyregulować proces zatrzymania. - Procent czasu hamowania w ciągu którego aktywny jest algorytm tarana - Minimalny moment, który musi przykładać silnik do obciążenia podczas zatrzymania W aplikacjach z występującym zjawiskiem tarana wodnego proces ustawiania parametrów może być procesem interakcyjnym prowadzonym metodą prób i błędów . |
| G8.11 HAMMER FACTOR 2 (WSPÓŁCZYNNIK TARANA 2) |  |
| Ekran | 11 HAMR FAC2=75% |
| Opis | Druga nastawa współczynnika tarana 2. |
| Zakres | 0 do 99 |
| Jednostki | Procent czasu hamowania silnika (G8.9). |
| Wartość domyślna | 75% |
| Funkcja | Ustawienie czasu w którym będzie aktywny algorytm tarana podczas hamowania. |
| G8.12 MINIMUM TORQUE 2 (MOMENT MINIMALNY 2) |  |
| Ekran | 12 MINI TRQ2=1% |
| Opis | Druga nastawa minimalnego momentu który będzie przykładany podczas hamowania (kiedy algorytm tarana jest aktywny) |
| Zakres | 0 do 99% |
| Jednostki | % Parametru G8.11 HAMER FACT2. |
| Wartość domyślna | 1% |
| Funkcja | Ustawa moment minimalny który będzie przykładany podczas hamowania (Algorytm tarana). |
| G8.13 PHASE SEQUENCE 2 (KOLEJNOŚĆ FAZ 2) |  |
| Ekran | 13 PHASE SEQ2=2 |
| Opis | Druga nastawa kolejności faz na wejściu softstartu. |
| Zakres | 1 NO SEQ PROTECT. 2 L1 L2 L3 SEQ. 3 INVERSED SEQ. |
| Wartość domyślna | 2 L1 L2 L3 SEQ. |
| Funkcja | Ten parametr ustanawia prawidłową kolejność faz na wejściu zasilającym V5. Może się zdarzyć, że softstart próbuje wystartować silnik gdy sekwencja faz napięcia wejściowego jest różna od kolejności ustalonej tym parametrem. W tym przypadku softstart zostanie zatrzymany awaryjnie wyświetlając komunikat F2 WRONG PH/SQ. |
| Regulacja | Określenie kolejności faz a następnie ustawienie parametru zgodnie z tą kolejnością. |
| UWAGA | Pracując z PRĘDKOŚCIĄ MANEWROWĄ (SLOW SPEED) lub używając HAMOWANIA PRĄDEM STAŁYM (DC BRAKE) musi być wybrana jedna z dwóch opcji (L1 L2 L3 lub Inverse Sequence= Kolejność Odwrócona). W tych trybach pracy użycie opcji 1 NO SEQ PROTECT nie jest dozwolone |
| G8.14 OVERLOAD MOTOR CURRENT 2 (PRZECIĄŻENIOWY PRĄD SILNIKA 2) |  |
| Ekran | 14 OV LOAD2=1200A |
| Opis | Druga nastawa przeciążeniowego prądu silnika. |
| Zakres | 0.6 do 1.5 x Inom, gdzie Inom odnosi się do znamionowego prądu softstartu. |
| Jednostki | A |
| Wartość domyślna | 1.0 x Inom. |
| Funkcja | Ten parametr ustawia wartość ochronną przeciążeniowego prądu silnika dla pracy w warunkach znamionowych. Czas, który upłynie do chwili zatrzymania awaryjnego z powodu przeciążenia silnika zależy od rzeczywistego prądu pobieranego przez silnik oraz od ustawienia parametru G3.3. |
| Regulacja | Wprowadź wartość prądu znamionowego z tabliczki znamionowej silnika. |
| G8.15 OVERLOAD CURVE 2 (KRZYWA PRZECIĄŻENIA 2) |  |
| Ekran | 15 OV/LOAD T2=5 |
| Opis | Druga nastawa krzywej przeciążenia. |
| Zakres | 1 do 10 1 Najszybsza krzywa ... ... 10 Najwolniejsza krzywa. |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Krzywa przeciążenia określa czas odpowiedzi softstartu na wystąpienie warunków przeciążenia silnika. Istnieje nieliniowa zależność pomiędzy parametrem przeciążenia (G3.2 OV LOAD) i tym parametrem. Aby ustawić czas wymagany dla zatrzymania awaryjnego F4 OVERLOAD: Jeśli wybrano krzywą 1 (3 OV/LOAD T =1 ) wówczas reakcja softstartu jest prawie natychmiastowa natomiast jeśli wybrana została krzywa 10 (OV/LOAD T=10 ) zatrzymanie awaryjne F4 OVERLOAD nastąpi po czasie opóźnienia. |
| Regulacja | Jeśli potrzebujesz szybkiej odpowiedzi na stan przeciążenia wybierze 3 OV/LOAD T =1. Jeśli warunkom aplikacji bardziej odpowiada odpowiedź opóźniona wówczas wybierz 3 OV/LOAD T =10. Większości aplikacjom wystarczy opcja pośrednia, zainstalowana domyślnie (OV/LOAD T =5). |
| G8.16 STARTING OVERLOAD FACTOR 2 (WSPÓŁCZYNNIK PRZECIĄŻENIA PRZY ROZRUCHU 2) |  |
| Ekran | 16 OVL FAC2=100% |
| Opis | Dual setting starting Overload Factor. |
| Zakres | 100 to 500% |
| Jednostki | W procentach w stosunku do wartości G3.3 OV/LOAD T. |
| Wartość domyślna | 100% |
| Funkcja | Parametr ten reguluje the KRZYWĄ PRZECIĄŻENIA PODCZAS PRZYSPIESZANIA. Parametr ten może być używany do sterowania rozruchem obciążeń o dużych momentach bezwładności W przypadku pomp i wentylatorów (Moment = K x Prędkość ^2) pozostaw wartość domyślną (100%). Parametr ten jest aktywny wyłącznie podczas przyspieszania, nieaktywny natomiast w przypadku pracy silnika z prędkością ustaloną, wtedy aktywne są parametry G3.2 oraz G3.3. |
| Regulacja | Dla aplikacji o małych momentach bezwładności, np. pomp i wentylatorów (Moment = K x Prędkość ^2) najbardziej odpowiednia będzie wartość domyślna (100%).. Młyny, kruszarki i wirówki (duże momenty bezwładności ) będą prawdopodobnie wymagać doregulowania. Poczynając od współczynnika (150%) powiększaj tę wartość aż softstart dokona płynnego rozruchu bez zatrzymania awaryjnego F4 OVERLOAD |
| G8.17 MOTOR PTC 2(TERMISTOR SILNIKA 2) |  |
| Ekran | 17 MOTOR PTC=NO |
| Opis | Druga nastawa Zezwolenie /zabronienie opcji termistora silnika PTC. |
| Zakres | Tak/Nie |
| Wartość domyślna | Nie |
| Funkcja | Softstart umożliwia podłączenie standardowego termistora silnikowego PTC (zaciski T16-T17) w celu wykrywania przegrzania silnika. Każda rezystancja wejściowa w granicach od 100ohm do1.7kohm jest uważana za wartość prawidłową (ok) zaś każda wartość znajdująca się poza powyższym zakresem jest uważana za błąd (błąd). Jeśli parametr MOTOR PTC jest ustawiony na “Yes” oraz rezystancja wejściowa na zaciskach T16-T17 jest poza dopuszczalnym zakresem, wówczas urządzenie generuje zatrzymanie awaryjne wraz z towarzyszącym mu komunikatem F8 MOTOR PTC. Aby zabezpieczyć silnik już po zatrzymaniu awaryjnym przed kumulacją ciepła wydzielającego się w uzwojeniach reset tego zatrzymania możliwy jest wyłącznie w przypadku obniżenia rezystancji termistora do wartości mniejszej niż 260 Ohms W przypadku rezystancji poniżej 100 Ohm softstart V5 może być zresetowany jeśli PTC osiągnie rezystancję większą niż 160 Ohm. |
| Regulacja | Zależnie od dostępności termistora w uzwojeniach silnika wybierz Tak lub Nie. |
| G8.18 UNDERLOAD CURRENT 2(PRĄD BIEGU JAŁOWEGO 2) |  |
| Ekran | 18 UNLOAD2=0.0A |
| Opis | Druga nastawa prądu biegu jałowego. |
| Zakres | 0 do 0.9 x In, gdzie In jest znamionowym prądem softstartu. |
| Jednostki | A |
| Wartość domyślna | 0.0 |
| Funkcja | Prąd biegu jałowego określa poziom prądu, poniżej którego silnik nie powinien pracować. |
| Regulacja | Zazwyczaj przyjmuje się 50% prądu znamionowego silnika. |
| Aplikacje | Ochrona ta pomaga zasygnalizować wystąpienie problemów mechanicznych takich jak pęknięte wały, pasy napędowe. Kiedy takie zdarzenie wystąpi, silnik zacznie pracować na biegu jałowym. W aplikacji pompowej ta ochrona pomaga wykryć pracę pompy bez cieczy (suchobieg). |
| G8.19 UNDERLOAD DELAY 2(CZAS ZWŁOKI DETEKCJI BIEGU JAŁOWEGO 2) |  |
| Ekran | 19 UNLOAD T2=OFF |
| Opis | Druga nastawa opóźnienia wykrywania biegu jalowego. |
| Zakres | 0 do 99 sekund., OFF |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | OFF (wyłączony) |
| Funkcja | Parametr ten ustawia maksymalny dopuszczalny czas pracy na biegu jałowym zanim nastąpi zatrzymanie awaryjne. |
| Regulacja | Zależnie od aplikacji, ale powinna być ustawiony tak, aby zatrzymanie nastąpiło jak najszybciej po wystąpieniu przyczyny. |
| Aplikacje | Pompy, wentylatory. |
| G8.20 SHEARPIN CURRENT 2(PRĄD „ŚCINANIA KOŁKA”2) |  |
| Ekran | 20 SHRPIN2=OFF |
| Opis | Druga nastawa prądu „ścinania kołka”. |
| Zakres | OFF, 0.7 do 1.2 x In (prądu znamionowego softstartu). |
| Jednostki | Ampery. |
| Wartość domyślna | OFF |
| Funkcja | Softstart zatrzyma się awaryjnie natychmiast jeśli prąd pobierany przez silnik podczas pracy w stanie ustalonym osiągnie wartość ustawioną w tym parametrze. Parametr jest nieaktywny podczas przyspieszania i hamowania. Zatrzymanie powinno być wykonywane w sposób kontrolowany. |
| Regulacja | Ustawia wartość prądu powodującego natychmiastowe zatrzymanie awaryjne softstartu V5 |
| Aplikacje | Przewymiarowane silniki elektryczne używane dla rozruchów lecz w stanie pracy ustalonej pracujące prądem znamionowym mogą osiągnąć poziom prądu „ścinania kołka” tylko w wypadku wystąpienia poważnych uszkodzeń mechanicznych typu zablokowanie wirnika, rozpadnięcie się łożyska etc.. |
| G8.21 ASYMMETRYCAL CURRENT 2(ASYMETRIA PRĄDÓW 2) |  |
| Ekran | 21 ASYM I ENB2=N |
| Opis | Druga nastawa asymetrii prądów. |
| Zakres | Tak/Nie |
| Wartość domyślna | Nie |
| Funkcja | Dopuszcza/zabrania ochrony przed wystąpieniem asymetrii prądowej w softstarcie. Jeśłi dozwolona – w przypadku wystąpienia asymetrii prądów większej niż 40%.softsstart wygeneruje zatrzymanie awaryjne z komunikatem F3 ASYM CURR |
| G8.22 MOTOR CURRENT 2(PRĄD ZNAMIONOWY SILNIKA 2) |  |
| Ekran | 22 I MTR2=30A |
| Opis | Druga nastawa znamionowego (odczytany z tabliczki znamionowej) prąd silnika |
| Zakres | 9 do 1200 |
| Jednostki | Ampery. |
| Wartość domyślna | Zależnie od prądu znamionowego softstartu V5. |
| Funkcja | Ustawia znamionowy prąd silnika. Jest to niezbędne dla prawidłowej ochrony silnika. |
| Regulacja | Ustaw ten parametr według danych podanych na tabliczce znamionowej silnika. |
| G8.23 MOTOR VOLTAGE 2(NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SILNIKA 2) |  |
| Ekran | 23 V MTR2=2 |
| Opis | Drugie znamionowe (odczytane z tabliczki znamionowej) napięcie silnika |
| Zakres | 220-240V 380-440V 500-525V 660-690V |
| Jednostki | Volty |
| Wartość domyślna | 2. 380-440V |
| Funkcja | Regulacja znamionowego napięcia silnika. |
| Regulacja | Ustawia ten parametr zgodnie z napięciem wejściowym na wejściu softstartu. Upewnij się także, że wartość ta jest odpowiednia dla znamionowego napięcia silnika.. |
| G8.24 MOTOR POWER 2(MOC SILNIKA 2) |  |
| Ekran | 24 P MTR2 =4.0kW |
| Opis | Druga znamionowa (odczytana z tabliczki znamionowej) moc silnika |
| Zakres | 0 do 999kW |
| Jednostki | KiloWaty |
| Wartość domyślna | 4.0 |
| Funkcja | Ustawia nominalną moc silnika. |
| G8.25 MOTOR COS PHI 2( WSPÓŁCZYNNIK MOCY SILNIKA 2) |  |
| Ekran | 25 COS PHI 2=85% |
| Opis | Drugi współczynnik mocy silnika |
| Zakres | 40 do 99 |
| Jednostki | % |
| Wartość domyślna | 85% |
| Funkcja | Ustawia znamionowy współczynnik (z tabliczki znamionowej) mocy silnika dla ciągłego (w czasie rzeczywistym ) obliczania momentu rozwijanego przez silnik. |
| G8.26 SUPPLY FREQUENCY 2(CZĘŚTOTLIWOŚĆ SIECI ZASILAJĄCEJ 2) |  |
| Ekran | 26 FREQ2= 50Hz |
| Opis | Druga częstotliwość napięcia sieci zasilającej |
| Zakres | 50 Hz, 50/60 Hz |
| Jednostki | Hz |
| Wartość domyślna | 50Hz |
| Funkcja | Ustawia częstotliwość napięcia sieciowego. |
| Regulacja | Tam gdzie częstotliwość sieci wynosi 50Hz, pozostaw nastawę domyślną. Tam, gdzie częstotliwość sieci jest nieznana lub różna od 50Hz (60Hz) ustaw 50/60Hz. |
| Uwaga | Kiedy ustawisz 50/60Hz softstart V5 uruchamia algorytm wykrywania częstotliwości sieci. Algorytm jest wyłączony kiedy wybrana jest nastawa 50Hz |

#### Komparatory

Parametry tej grupy będą aktywować przekaźniki wyjściowe zgodnie z:

Źródło Komparatora1 = (G9.1); On = (G9.2); OFF = (G9.3); ON Delay Time = (G9.4); OFF Delay time = (G9.5)

Źródło Komparatora2 = (G9.6); On = (G9.7); OFF = (G9.8); ON Delay Time = (G9.9); OFF Delay time = (G9.10)

Źródło Komparatora3 = (G9.11); On = (G9.12); OFF = (G9.13); ON Delay Time = (G9.14); OFF Delay time = (G9.15)

| G9.1 COMPARATOR 1 SOURCE SELECTION (WYBÓR ŻRÓDŁA DLA KOMPARATORA1) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 COMPR1 SEL=1 |
| Opis | Wybór źródła dla komparatora 1 |
| Zakres | 0 do 8 |

| Nr | ŹRÓDŁO |
| --- | --- |
| 0 | NIEUŻYWANE |
| 1 | PRĄD SILNIKA |
| 2 | MOC SILNIKA |
| 3 | MOMENT SILNIKA |
| 4 | COSINUS PHI |
| 5 | NAPIĘCIE WEJŚCIOWE |
| 6 | WEJŚCIE ANALOGOWE 1 |
| 7 | WEJŚCIE ANALOGOWE 2 |
| 8 | STAN PRZECIĄŻENIA |

Tabela 11 Źródła sygnału dla komparatorów

| G9.2 COMPARATOR 1 ON SETPOINT (NASTAWA ZAŁĄCZENIA KOMPARATORA 1) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 2 COMP1 ON=100% |
| Opis | Nastawa Załączenia Komparatora 1 |
| Zakres | 0 do 500% |
| Jednostki | % funkcji wybranej w (G9.1). |
| Wartość domyślna | 100% |
| Funkcja | Ustawia wartość przy której nastąpi załączenie (przejście przekaźnika w stan ON ) komparatora 1. Jeśli wartość sygnału z wybranego źródła jest wyższa niż wartość nastawiona w tym parametrze przez czas nastawiony w parametrze G9.4, stan wyjścia tego komparatora zmieni się na załączony ON. Jeden z tych przekaźników musi zostać wybrany jako komparator, patrz grupa ekranów G7. |
| G9.3 COMPARATOR 1 OFF SETPOINT (NASTAWA WYŁĄCZENIA KOMPARATORA 1) |  |
| Ekran | 3 COMP1 OFF=80% |
| Opis | Nastawa Wyłączenia Komparatora 1. |
| Zakres | 0 do 500 %, |
| Jednostki | % funkcji wybranej w (G9.1). |
| Wartość domyślna | 80%. |
| Funkcja | Ustawia wartość przy której nastąpi wyłączenie (przejście przekaźnika w stan OFF ) komparatora 1. Jeśli wartość sygnału z wybranego źródła jest niższa niż wartość nastawiona w tym parametrze przez czas nastawiony w parametrze G9.5, stan wyjścia tego komparatora zmieni się na wyłączony OFF. Jeden z tych przekaźników musi zostać wybrany jako komparator, patrz grupa ekranów G7. |
| G9.4 COMPARATOR 1 ON DELAY (ZWŁOKA ZAŁĄCZENIA KOMPARATORA 1) |  |
| Ekran | 4 T COMP1 ON=5s |
| Opis | Zwłoka w załączeniu Komparatora 1. |
| Zakres | 0 do 99 . |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Warunek opóźnienia załączenia komparatora. |
| G9.5 COMPARATOR 1 OFF DELAY (ZWŁOKA WYŁĄCZENIA KOMPARATORA 1) |  |
| Ekran | 5 T COMP1 OFF=5s |
| Opis | Zwłoka w wyłączeniu komparatora 1. |
| Zakres | 0 do 99 |
| Jednostki | Sekundy . |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Warunek opóźnienia wyłączenia komparatora. |
| PRZYKŁAD: | Kiedy prąd silnika przekracza wartość znamionową przekaźnik może być wykorzystany jako monitor ostrzegający przed wystąpieniem przeciążenia silnika.. |
|  | G9.1 COMPR1 SEL = 1 G9.2 COMP1 ON = 100% G9.3 COMP1 OFF = 80% G9.4 T COMP1 ON = 10s G9.5 T COMP1 OFF = 10s G7.1 REL1 SEL= 6 |
| Rysunek 42. Przykład działanie komparatora skonfigurowanego jako monitor prądu silnika Prąd silnika Stan przekaźnika Czas |  |
| G9.6 COMPARATOR 2 SOURCE SELECTION (WYBÓR ŻRÓDŁA DLA KOMPARATORA2) |  |
| Ekran | 6 COMPR2 SEL=1 |
| Opis | Wybór źródła dla komparatora 2 |
| Zakres | 0 do 8 (Patrz tabela 11 w G9.1) |
| G9.7 COMPARATOR 2 ON SETPOINT (NASTAWA ZAŁĄCZENIA KOMPARATORA 2) |  |
| Ekran | 7 COMP2 ON=100% |
| Opis | Nastawa Załączenia Komparatora 1 |
| Zakres | 0 do 500% |
| Jednostki | % funkcji wybranej w (G9.6). |
| Wartość domyślna | 100% |
| Funkcja | Ustawia wartość przy której nastąpi załączenie (przejście przekaźnika w stan ON ) komparatora 2. Jeśli wartość sygnału z wybranego źródła jest wyższa niż wartość nastawiona w tym parametrze przez czas nastawiony w parametrze G9.9, stan wyjścia tego komparatora zmieni się na załączony ON. Jeden z tych przekaźników musi zostać wybrany jako komparator, patrz grupa ekranów G7. |
| G9.8 COMPARATOR 2 OFF SETPOINT (NASTAWA WYŁĄCZENIA KOMPARATORA 2) |  |
| Ekran | 8 COMP2 OFF=80% |
| Opis | Nastawa Wyłączenia Komparatora 2. |
| Zakres | 0 do 500 %, |
| Jednostki | % funkcji wybranej w (G9.6). |
| Wartość domyślna | 80%. |
| Funkcja | Ustawia wartość przy której nastąpi wyłączenie (przejście przekaźnika w stan OFF ) komparatora 2. Jeśli wartość sygnału z wybranego źródła jest niższa niż wartość nastawiona w tym parametrze przez czas nastawiony w parametrze G9.10, stan wyjścia tego komparatora zmieni się na wyłączony OFF. Jeden z tych przekaźników musi zostać wybrany jako komparator, patrz grupa ekranów G7. |
| G9.9 COMPARATOR 2 ON DELAY (ZWŁOKA ZAŁĄCZENIA KOMPARATORA 2) |  |
| Ekran | 9 T COMP2 ON=5s |
| Opis | Zwłoka w załączeniu Komparatora 2. |
| Zakres | 0 do 99 . |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Warunek opóźnienia załączenia komparatora. |
| G9.10 COMPARATOR 2 OFF DELAY (ZWŁOKA WYŁĄCZENIA KOMPARATORA 2) |  |
| Ekran | 10 T COMP2 OFF=5s |
| Opis | Zwłoka w wyłączeniu komparatora 2. |
| Zakres | 0 do 99 |
| Jednostki | Sekundy . |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Warunek opóźnienia wyłączenia komparatora. |
| G9.11 COMPARATOR 3 SOURCE SELECTION (WYBÓR ŻRÓDŁA DLA KOMPARATORA 3) |  |
| Ekran | 11 COMP3 SEL=1 |
| Opis | Wybór źródła dla komparatora 3 |
| Zakres | 0 do 8 (Patrz tabela 11 w G9.1) |
| G9.12 COMPARATOR 3 ON SETPOINT (NASTAWA ZAŁĄCZENIA KOMPARATORA 3) |  |
| Ekran | 12 COMP3 ON=100% |
| Opis | Nastawa Załączenia Komparatora 3 |
| Zakres | 0 do 500% |
| Jednostki | % funkcji wybranej w (G9.11). |
| Wartość domyślna | 100% |
| Funkcja | Ustawia wartość przy której nastąpi załączenie (przejście przekaźnika w stan ON ) komparatora 3. Jeśli wartość sygnału z wybranego źródła jest wyższa niż wartość nastawiona w tym parametrze przez czas nastawiony w parametrze G9.14, stan wyjścia tego komparatora zmieni się na załączony ON. Jeden z tych przekaźników musi zostać wybrany jako komparator, patrz grupa ekranów G7. |
| G9.13 COMPARATOR 3 OFF SETPOINT (NASTAWA WYŁĄCZENIA KOMPARATORA 3) |  |
| Ekran | 13 COMP3 OFF=80% |
| Opis | Nastawa Wyłączenia Komparatora 3. |
| Zakres | 0 do 500 %, |
| Jednostki | % funkcji wybranej w (G9.11). |
| Wartość domyślna | 80%. |
| Funkcja | Ustawia wartość przy której nastąpi wyłączenie (przejście przekaźnika w stan OFF ) komparatora 3. Jeśli wartość sygnału z wybranego źródła jest niższa niż wartość nastawiona w tym parametrze przez czas nastawiony w parametrze G9.15, stan wyjścia tego komparatora zmieni się na wyłączony OFF. Jeden z tych przekaźników musi zostać wybrany jako komparator, patrz grupa ekranów G7. |
| G9.14 COMPARATOR 3 ON DELAY (ZWŁOKA ZAŁĄCZENIA KOMPARATORA 3) |  |
| Ekran | 14 T COMP3 ON=5s |
| Opis | Zwłoka w załączeniu Komparatora 3. |
| Zakres | 0 do 99 . |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Warunek opóźnienia załączenia komparatora. |
| G9.15 COMPARATOR 3 OFF DELAY (ZWŁOKA WYŁĄCZENIA KOMPARATORA 3) |  |
| Ekran | 15 T COMP3 OFF=5s |
| Opis | Zwłoka w wyłączeniu komparatora 3. |
| Zakres | 0 do 99 |
| Jednostki | Sekundy . |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Warunek opóźnienia wyłączenia komparatora. |

#### Komunikaty błędów

| G10.1 – G10.5 FAULT HISTORY (HISTORIA BŁĘDÓW) |  |
| --- | --- |
| Ekran | G10.1 WRONG PHSQ/ITQ G10.2 PHA MISING/ITQ G10.3 MEMORY FLT:RDY G10.4 EXTRN TRIP:RDY G10.5 PHA MISING:RUN |
| Opis | Ostatni błąd będzie wyświetlony jak pokazano w tabeli 12 przez naciśnięcie przycisku “ * ”. |
| Funkcja | Pokazuje ostatni błąd który spowodował zatrzymanie awaryjne softstartu. Kiedy wystąpi błąd, softstart automatycznie wyświetli ten komunikat. W tej samej chwili zapala się czerwony LED błędu. Błąd może zostać zresetowany przez naciśnięcie przycisku STOP-RESET na pulpicie sterującym (jeśli dozwolony ) lub używając zewnętrznie skonfigurowanego wejścia RESET. |

| BŁĄD | TEKST WYŚWIETLANY | OPIS |
| --- | --- | --- |
| F0 | NO FAULT | Brak błędu.. |
| F1 | PHA MISING | Brak fazy napięcia wejściowego. |
| F2 | WRONG PH/SQ | Niewłaściwa kolejność faz zasilania. |
| F3 | ASYM CURR | Niezrównoważony pobór prądu. |
| F4 | OVER LOAD | Nadmierny pobór prądu |
| F5 | UNDER LOAD | Bieg jałowy silnika. |
| F6 | PEAK CURR | Prąd był większy niż 6 krotny prąd znamionowy |
| F7 | STARTER OT | Nadmierna temperatura radiatora softstartu (>85ºC). |
| F8 | MOTOR PTC | Wyłączenie przez termistor silnikowy PTC. |
| F9 | SHEAR PIN | Prąd silnika osiągnął poziom „ścinania kołka” |
| F10 | OVER VOLT | Napięcie wejściowe zbyt wysokie. |
| F11 | UNDER VOLT | Zbyt niskie napięcie wejściowe zbyt długo się utrzymujące. |
| F12 | EXCESIV STR | Nadmierna ilość startów. |
| F13 | MEMORY FLT | Błąd w pamięci sterownika. |
| F14 | SCR1 FAULT | Uszkodzenie tyrystora w fazie L1, rozłączony silnik w fazie L1. |
| F15 | SCR2 FAULT | Uszkodzenie tyrystora w fazie L2, rozłączony silnik w fazie L2. |
| F16 | SCR3 FAULT | Uszkodzenie tyrystora w fazie L3, rozłączony silnik w fazie L3. |
| F17 | SCR_S FLT | Uszkodzenie tyrystorów, rozłączony silnik. |
| F18 | EXCES T LS | Zbyt długa praca na prędkości manewrowej. |
| F19 | LS DISABLE | Praca manewrowa zabroniona. |
| F20 | COMS T/OUT | Zbyt długi brak sygnału w komunikacji szeregowej |
| F21 | EXTRN TRIP | Na skonfigurowanym wejściu cyfrowym wystąpił sygnał zewnętrznego błędu. |
| F22 | CUR FLT | Duża asymetria prądów wystąpiła wskutek nagłego spadku napięcia w jednej z trzech faz zasilających V5 |
| F23 | CUR FLT2 | Duża asymetria prądów wystąpiła wskutek nagłego wzrostu napięcia w jednej z trzech faz zasilających V5 |
| F24 | HIGH PRESSURE | Nadciśnienie, V5 pracuje a łącznik ciśnieniowy otwarty jest przez czas dłuższy niż czas zadeklarowany w ekranie G16.4. |
| F25 | LOW PRESSURE | V5 pracuje a łącznik ciśnieniowy otwarty jest przez czas dłuższy niż czas zadeklarowany w ekranie G16.5. |
| F26 | FLOW SWITCH | Brak wody w pompie, po przyjęciu ważnej komendy start nastąpiło zignorowanie łącznika przepływu po czasie dłuższym niż ten zadeklarowany w ekranie G16.7 |
| F27 | DEEP WELL PROBE | Pusty zbiornik lub suchobieg pompy |

Tabela 12 Tablica komunikatów błędu.

| Nr | TRYB | OPIS |
| --- | --- | --- |
| 0 | RDY | Gotowość |
| 1 | ITQ | Moment początkowy |
| 2 | ACL | Przyspieszenie. |
| 3 | RUN | Praca z prędkością ustaloną |
| 4 | DEC | Hamowanie. |
| 5 | HAM | Taran wodny |
| 6 | LS+ | Prędkość Manewrowa +. |
| 7 | LS- | Prędkość Manewrowa -. |
| 8 | DCB | Hamowanie DC. |
| 9 | UNV | Niskie napięcie. |
| 10 | OVV | Wysokie napięcie. |
| 11 | OVL | Przeciążenie. |
| 12 | UDL | Bieg jałowy. |
| 13 | PTC | Termistor silnikowy PTC. |
| 14 | PVT | Przegrzanie softstartu. |
| 15 | SHP | Prąd „ścinania kołka”. |
| 16 | ASY | Asymetria prądów. |
| 17 | FLT | Błąd. |
| 18 | STD | Zwłoka rozruchu . |
| 19 | EXT | Błąd zewnętrzny. |
| 20 | P/T | Impuls momentu. |
| 21 | ILT | Ograniczenie prądu. |
| 22 | HIP | Wysokie ciśnienie. |
| 23 | LOP | Niskie ciśnienie. |
| 24 | NOF | Brak przepływu |
| 25 | LWA | Niski poziom wody. |

Tabela 13. Tablica ekranów stanu

| Przykład | Kiedy wystąpi błąd zaświeci się czerwony LED i w linii stanu (górna linia) pokaże się komunikat FLT. Wyświetlane uśrednione wartości prądu i napięcia są wartościami poprzedzającymi bezpośrednio moment wystąpienia błędu. Dolna linia pokaże nazwę błędu oraz stan V5 kiedy wystąpił błąd, rozdzielony znakiem “/” w przypadku gdy automatyczny reset nie był aktywowany, lub znakiem “:” gdy automatyczny reset został aktywowany Jeśli został naciśnięty przycisk “*” wyświetli się pozycja błędu w historii błędów oraz jego numer. |
| --- | --- |
| G10.6 CLEAR FAULT (RESETUJ BŁĘDY) |  |
| Ekran | 6 DELET FAULTS=N |
| Opis | Wyczyść historię błędów |
| Zakres | Tak/Nie |
| Wartość domyślna | Nie |
| Funkcja | Wyczyść rejestr historii błędów który resetuje powyższe ekrany na powrót do domyślnej nastawy NO FAULTS |
| Regulacja | Wybierz YES (Y) aby wyczyścić rejestr historii błędów. Ekran automatycznie powróci do domyślnej wartości NO (N) kiedy historia błędów zostanie wyczyszczona. |
| UWAGA | Od momentu zresetowania historii błędów zostaną wyświetlone ekrany jak niżej: |

| EKRAN | WYŚWIETLACZ | Naciśnij (*) |
| --- | --- | --- |
| G10.1 | 1 NO FAULT | 1 OSTATNI BŁĄD=F0 |
| G10.2 | 2 NO FAULT | 2 CZWARTY BŁĄD=F0 |
| G10.3 | 3 NO FAULT | 3 TRZECI BŁĄD=F0 |
| G10.4 | 4 NO FAULT | 4 DRUGI BŁĄD=F0 |
| G10.5 | 5 NO FAULT | 5 PIERWSZY BŁĄD=F0 |

#### Statystyka

Ta grupa parametrów pokazuje wartościowe informacje o ilości rozruchów, godzinach pracy, zatrzymaniach awaryjnych i zużytej energii elektrycznej [kWh].

| G11.1 TOTAL START COUNTER (ŁĄCZNY LICZNIK ROZRUCHÓW) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 STARTS100000 |
| Opis | Łączna ilość startów. |
| Funkcja | Pokazuje łączną ilość rozruchów V5. Ten rejestr nie może być zresetowany do zera. |
| G11.2 START COUNTER 2(LICZNIK ROZRUCHÓW 2) |  |
| Ekran | 2 STARTS200000 |
| Opis | Licznik rozruchów 2. |
| Funkcja | Pokazuje ilość rozruchów V5 od chwili zresetowania G11.3. Ten parametr może być zresetowany do zera. |
| G11.3 CLEAR START COUNTER 2 (WYCZYŚĆ LICZNIK ROZRUCHÓW 2) |  |
| Ekran | 3 DEL STARTS2=NO |
| Opis | Resetuje licznik rozruchów 2 |
| Zakres | TAK lub NIE |
| Wartość domyślna | NIE |
| Funkcja | Resetuje do 0 ilość rozruchów wyświetlaną w ekranie G11.2. |
| G11.4 TOTAL OF WORKING HOURS COUNTER (ŁĄCZNY LICZNIK GODZIN PRACY) |  |
| Ekran | 4 H1 =00000h:00m |
| Opis | Łączna ilość godzin pracy |
| Funkcja | Pokazuje łączną ilość godzin pracy softstartu. Ten rejestr nie może być zresetowany do zera |
| G11.5 WORKING HOURS COUNTER 2 (LICZNIK GODZIN PRACY 2) |  |
| Ekran | 5 H2= 00000h:00m |
| Opis | Ilość godzin pracy 2. |
| Funkcja | Pokazuje czas pracy softstartu V5 od chwili zresetowania G11.6. Ten parametr może być zresetowany do zera. |
| G11.6 CLEAR WORKING HOURS COUNTER 2 (WYCZYŚĆ LICZNIK GODZIN PRACY 2) |  |
| Ekran | 6 DEL HOURS2=NO |
| Opis | Resetuje licznik godzin pracy 2 |
| Zakres | TAK lub NIE |
| Wartość domyślna | NIE |
| Funkcja | Resetuje do 0 ilość godzin pracy wyświetlaną w ekranie G11.5. |
| G11.7 TOTAL FAULTS COUNTER (ŁĄCZNY LICZNIK BŁĘDÓW) |  |
| Ekran | 7 TOTAL FLT=00 |
| Opis | Licznik łącznej liczby błędów. |
| Funkcja | Pokazuje łączną liczbę zatrzymań awaryjnych softstartu z powodu wystąpienia błędów. |
| G11.8 FAULTS COUNTER 2 (LICZNIK BŁĘDÓW 2) |  |
| Ekran | 8 FAULT 2=0 |
| Opis | Licznik błędów 2 |
| Funkcja | Pokazuje ilość błędów które wystąpiły podczas pracy softstartu od chwili zresetowania G11.9. |
| G11.9 CLEAR FAULTS COUNTER 2 (WYCZYŚĆ LICZNIK BŁĘDÓW 2) |  |
| Ekran | 9 DEL FAULT2=NO |
| Opis | Resetuje licznik godzin błędów 2 |
| Zakres | TAK lub NIE |
| Wartość domyślna | NIE |
| Funkcja | Resetuje do 0 ilość błędów wyświetlaną w ekranie G11.8. |
| G11.10 TOTAL KWH COUNTER (ŁĄCZNY LICZNIK ENERGII POBRANEJ) |  |
| Ekran | 10 KWH=000000 |
| Opis | Łączna ilość energii w kWh, która przepłynęła przez softstart. |
| Funkcja | Pokazuje łączną ilość energii elektrycznej kWh zużytą przez silnik . Ten parametr nie może być zresetowany do zera. |

#### Prędkości manewrowe

Softstart serii V5 może napędzać silnik z prędkością manewrową na trzy różne sposoby:

- Sterowany z pulpitu sterującego: ustaw ekran G6.1 w tryb MODE 4 (LOCAL JOG-JOG+), przez naciśnięcie START, silnik będzie obracał się z prędkością manewrową (+), przez naciśnięcie STOP silnik będzie obracał się z prędkością manewrową w stronę przeciwną (-).

- Sterowany z wejść cyfrowych: dowolne z wejść cyfrowych może być skonfigurowane jako 6 do wysterowania silnika z prędkością manewrową (+) lub jako opcja 7 do wysterowania silnika z prędkością manewrową (-)

- Automatyczny: W tym trybie operacyjnym, kiedy softstart otrzyma komendę START zacznie wykonywać następującą sekwencję: najpierw będzie obracał silnikiem z prędkością manewrową (+) przez czas ustawiony w ekranie G12.4, następnie przyśpieszy do prędkości znamionowej a po komendzie STOP po wyhamowaniu silnika będzie obracał silnikiem z prędkością manewrową (-) przez czas nastawiony w parametrze G12.5

UWAGA: Prędkość manewrowa może być używana wyłącznie przez krótki czas pozycjonowania wirnika silnika.

| G12.1 SLOW SPEED MODE (TRYB PRĘDKOŚCI MANEWROWEJ) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 L/S ACC-DEC =N |
| Opis | Tryb prędkości manewrowej. |
| Zakres | NIE /TAK, NIE: Bez Prędkości Manewrowej . TAK: Prędkość manewrowa przy przyśpieszaniu i hamowaniu. |
| Wartość domyślna | Bez Prędkości Manewrowej. |
| Funkcja | Zabrania/Dozwala prędkość manewrową podczas przyspieszania i hamowania. |
| Regulacja | Kiedy prędkość manewrowa nie jest wymagana ustaw na 0. W przeciwnym wypadku ustaw 1. |
| G12.2 SLOW SPEED TORQUE (MOMENT PRZY PRĘDKOŚCI MANEWROWEJ) |  |
| Ekran | 2 L SPD TORQ =30% |
| Opis | Moment przy prędkości manewrowej |
| Zakres | 0 do 100 % |
| Wartość domyślna | 30% |
| Funkcja | Dostarcza nastawy momentu który ma przykładać do obciążenia silnik podczas pracy z prędkością manewrową |
| Regulacja | Poziom zależy od obciążenia. Zacznij od niskich wartości i powiększaj dopóki, aż silnik zacznie się obracać z prędkością manewrową. |
| G12.3 SLOW SPEED TIMEOUT (CZAS PRACY PRZY PRĘDKOŚCI MANEWROWEJ) |  |
| Ekran | 3 L.S MAX T =0s |
| Opis | Czas pracy z prędkością manewrową. |
| Zakres | 0 do 60. |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 0s. |
| Funkcja | Czas trwania pracy z prędkością manewrową. Kiedy zostanie przekroczona softstart zostanie zatrzymany awaryjnie z komunikatem F18 Timeout slow Speed. |
| Regulacja | Zbyt długa ciągła praca z prędkością manewrową powoduje przegrzewanie silnika oraz softstartu. Z tego powodu, aby uniknąć zatrzymania awaryjnego F18, maksymalny czas pracy silnika z prędkością manewrową musi być ustawiony w parametrze G12.3 i G12.5. |
| G12.4 SLOW SPEED ACCELERATION TIME (CZAS PRZYSPIESZENIA DLA PRĘDK. MANEWROWEJ ) |  |
| Ekran | 4 L.S ACL T=0s |
| Opis | Czas przyspieszania dla prędkości manewrowej. |
| Zakres | 0 do 60, OFF. |
| Jednostki | Sekundy. |
| Wartość domyślna | 0s |
| Funkcja | Czas pracy z prędkością manewrową przed rozpoczęciem rampy przyspieszania. |
| Regulacja | Ustawia wymagany czas pracy silnika z prędkością manewrową zanim nastąpi przyspieszanie sillnika do prędkości znamionowej. |
| G12.5 SLOW SPEED DECELERATION TIME (CZAS HAMOWANIA DLA PRĘDK. MANEWROWEJ )) |  |
| Ekran | 5 L.S DEC T=0s |
| Opis | Czas hamowania dla prędkości manewrowej.. |
| Zakres | 0 do 60, OFF. |
| Jednostki | Sekundy. |
| Wartość domyślna | 0s. |
| Funkcja | Czas pracy z prędkością manewrową po zakończeniu rampy hamowania. |
| Regulacja | Ustawia wymagany czas pracy silnika z prędkością manewrową po wyhamowaniu z prędkości znamionowej do prędkości manewrowej. |
| Napięcie znamionowe G4.6. Czas przyspieszenia G5.2. Czas hamowania G12.2. Moment dla prędkości Manewrowej. G12.4. Czas przysp. dla prędk. Manewrowej G12.5. Czas hamow. dla prędk. Manewrowej Czas |  |

#### Hamowanie DC

| G13.1 DC BRAKE SELECTION (WYBÓR HAMOWANIA DC) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 DC BRAK SEL=N |
| Opis | Wybór hamowania DC. |
| Zakres | TAK/NIE |
| Wartość domyślna | NIE |
| Funkcja | Zabronienie/Zezwolenie na hamowanie DC. |
| Regulacja | W tej opcji można zezwolić na użycie prądu stałego do hamowania silnika dla określonego momentu silnika (G13.2 ) i przez określony czas (G13.3).po zakończeniu rampy hamowania. |
| Aplikacja | Młyny kulowe, pozycjonowanie wału silnika |
| UWAGA | Dla aplikacji o dużej bezwładności, może być wymagany zewnętrzny hamulec DC.. |
| G13.2 DC CURRENT (WIELKOŚĆ PRĄDU DC) |  |
| Ekran | 2 DC BRAK I=50% |
| Opis | Wielkość wstrzykiwanego prądu DC. |
| Zakres | 0 do 99% |
| Jednostka | % wymaganego momentu. |
| Wartość domyślna | 50% |
| Funkcja | Ustawia wielkość prądu DC wstrzykiwanego w uzwojenia silnika. Należy wziąć pod uwagę fakt, że energia hamowania pochłaniana jest całkowicie przez silnik. Hamowanie prądem DC o zbyt dużej wielkości lub zatrzymanie które trwa zbyt długo może prowadzić do przegrzewania się silnika.. |
| G13.3 DC TIME (CZAS TRWANIA IMPULSU PRĄDU HAMOWANIA ) |  |
| Ekran | 3 DC BRAKE T =0s |
| Opis | Czas hamowania DC |
| Zakres | 0 do 99, OFF |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 0s. |
| Funkcja | Ustawia czas przez jaki prąd DC będzie wstrzykiwany w uzwojenia silnika |
| Regulacja | Prędkość z jaką zatrzymujemy silnik używając hamowania DC zależy od wartości przyłożonego prądu hamowania (G13.2) przez czas zadany w parametrze (G13.3). Regulacja tych 2 zmiennych oraz moment bezwładności obciążenia określają czas całkowitego zatrzymania silnika Stosowanie nadmiernego prądu hamowania prowadzi do przegrzewania silnika Ten sam skutek powoduje zbyt długi czas wstrzykiwania prądu hamowania. Jednakże zbyt mały prąd lub zbyt krótki czas wstrzykiwania może nie doprowadzić do żądanego zatrzymania silnika. |
| G13.4 EXTERNAL BRAKE (HAMULEC ZEWNĘTRZNY ) |  |
| Ekran | 4 EXTERNAL B=N |
| Opis | Umożliwia sterowanie modułem hamulca zewnętrznego poprzez przekaźnik wyjściowy 3 |
| Zakres | Tak/Nie |
| Wartość domyślna | Nie |
| Funkcja | Ten parametr ustawia softstart do pracy z modułem hamulca zewnętrznego. Przekaźnik 3 należy skonfigurować do sterowania modułem hamulca. Patrz ekran G7.3 |
|  | . |

#### Komunikacja szeregowa

W przypadku gdy używany jest port komunikacyjny RS232/485.

| G14.1 SERIAL COMMUNICATION TIMEOUT (CZAS OCZEKIWANIA NA KOMUNIKACJĘ) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 COM TIME O=OFF |
| Opis | Czas oczekiwania na komunikację szeregową. |
| Zakres | OFF, 0 do 25 |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | OFF |
| Funkcja | Czas oczekiwania na komunikację. Kiedy czas w którym komunikacja zostaje zawieszona lub przerwana przekracza czas ustawiony w tym parametrze softstart zatrzyma awaryjnie silnik i wygeneruje komunikat błędu F20 Communication Timeout |
| Regulacja | Czas oczekiwania na komunikację jest używany do detekcji zerwania komunikacji pomiędzy urządzeniem nadrzędnym (master) a podrzednym (slave) Softstart V5 zatrzyma silnik do czasu wznowienia komunikacji i resetu zatrzymania awaryjnego. W pewnych przypadkach ciągłość komunikacji jest sprawą zasadniczą. |
| G14.2 MODBUS DEVICE ADDRESS (ADRES URZĄDZENIA W PROTOKOLE MODBUS) |  |
| Ekran | 2 COM ADRESS=10 |
| Opis | Adres MODBUS urządzenia. |
| Zakres | 0 do 240 |
| Wartość domyślna | 10 |
| Funkcja | Ustawia adres MODBUS dla softstartu V5. |
| G14.3 MODBUS COMMUNICATION BAUD RATE ( PRĘDKOŚĆ KOMUNIKACJI W BODACH ) |  |
| Ekran | 3 BAUD RATE=9600 |
| Opis | Modbus Prędkość komunikacji . |
| Zakres | OFF, 1200, 2400, 4600, 9600. |
| Jednostka | baud |
| Wartość domyślna | OFF |
| Funkcja | Ustawia prędkość komunikacji szeregowej w baud. |
| G14.4 EVEN PARITY(KONTROLA PARZYSTOŚĆI) |  |
| Ekran | 4 EVEN PARITY=N |
| Opis | Parzystość komunikacyjna MODBUS. |
| Zakres | NIE= (Bez parzystości) |
| Jednostki | TAK= (Z parzystością) |
| Wartość domyślna | NIE |
| Funkcja | Zezwolenie na kontrolę parzystości (TAK) lub ustawić brak kontroli (NIE). |

#### Auto Reset

Ta grupa umożliwia ustawienie softstartu  V5 w tryb automatycznego resetu. Kiedy auto reset jest dozwolony to po zresetowaniu z sukcesem zatrzymania awaryjnego (t.j. po ustąpieniu przyczyny zatrzymania awaryjnego) i zatrzymanie to wydarzyło się podczas komendy startu, przyspieszania i pracy softstart wystartuje ponownie.

Jeśłi błąd wystąpił wówczas gdy softstart znajdował się w stanie gotowości “RDY” zostanie automatycznie zresetowany i powróci znów do stanu “RDY”.

| G15.1 AUTO RESET |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 AUTO RESET=NO |
| Opis | Zabrania lub zezwala na Reset automatyczny |
| Zakres | TAK / NIE |
| Wartość domyślna | NIE |
| Funkcja | Zabrania / Zezwala na funkcję automatycznego resetu V5. |
| G15.2 ATTEMPT NUMBER( ILOŚĆ PRÓB RESETOWANIA ) |  |
| Ekran | 2 ATTEMP NUMBR=5 |
| Opis | Ilość prób auto resetu do wystąpienia zatrzymania awaryjnego |
| Zakres | 1 do 5 |
| Jednostki | Próba |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Ustawia ilość prób resetu zanim nastąpi zatrzymanie z powodu ostatniego błędu |
| G15.3 RESET DELAY TIME (CZAS ZWŁOKI RESETU ) |  |
| Ekran | 3 R STR DEL=5s |
| Opis | Okres czasu od chwili wystąpienia zdarzenia błędu do auto reset.u |
| Zakres | 5 do 120s |
| Jednostka | Sekundy |
| Wartość domyślna | 5 |
| Funkcja | Umożliwia ustawienie okresu czasu pomiędzy wystąpieniem błędu i zatrzymania awarynego do uruchomienia autoresetu. |
| G15.4 RESET TIME OF THE ATTEMPT COUNTER (CZAS RESETU LICZNIKA PRÓB AUTO RESETU) |  |
| Ekran | 4 RS COUNT=15Min |
| Opis | Czas po którym licznik prób autoresetu zostanie zresetowany (G15.2). |
| Zakres | 1 do 60 |
| Jednostki | Minuty |
| Wartość domyślna | 15 |
| Funkcja | Pozwala na wybór czasu przez który softstart musi pracować bez błędu i po którym wewnętrzny licznik prób auto resetu zostanie wyzerowany |
| G15.5 AUTORESET FAULT 1 SELECTION (WYBÓR BŁĘDU 1 PODLEGAJĄCEGO AUTORESETOWI ) |  |
| Ekran | 5 F1 AUTO RST=0 |
| Opis | 1 Błąd, który zostanie zresetowany automatycznie. |
| Zakres | 0 do 20 (Patrz tabela poniżej) |
| Jednostki | Numer |
| Wartość domyślna | 0 |
| Funkcja | Wybiera błąd nr 1, który zostanie zresetowany automatycznie. |

| BŁĄD | LISTA BŁĘDÓW |
| --- | --- |
| 0 | 0 NO AUTO RESET |
| 1 | 1 PHAS MISING |
| 2 | 2 WRONG PH/SQ |
| 3 | 3 ASYM CURR |
| 4 | 4 OVER LOAD |
| 5 | 5 UNDER LOAD |
| 6 | 6 STARTER OVT |
| 7 | 7 MOTOR PTC |
| 8 | 8 SHEAR PIN |
| 9 | 9 OVER VOLT |
| 10 | 10 UNDER VOLT |
| 11 | 11 SCR_1 FAULT |
| 12 | 12 SCR_2 FAULT |
| 13 | 13 SCR_3 FAULT |
| 14 | 14 SCR_S FLT |
| 15 | 15 EXCESIV LS T |
| 16 | 16 COMMS T/OUT |
| 17 | 17 EXTERN TRIP |
| 18 | 18 CUR FLT |
| 19 | 19 CUR2 FLT |
| 20 | 20 ALL THE FLTS |

UWAGA : Opcja 20 powoduje automatyczny reset wszystkich błędów z tabeli.

| G15.6 AUTORESET FAULT 2 SELECTION ( WYBÓR BŁĘDU 2 PODLEGAJĄCEGO AUTORESETOWI ) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 6 F2 AUTO RST=0 |
| Opis | 2 Błąd, który zostanie zresetowany automatycznie |
| Zakres | 0 do 20 (Patrz tabela G15.5) |
| Jednostka | Numer |
| Wartość domyślna | 0 |
| Funkcja | Wybiera błąd nr 2, który zostanie zresetowany automatycznie. |
| G15.7 AUTORESET FAULT 3 SELECTION ( WYBÓR BŁĘDU 3 PODLEGAJĄCEGO AUTORESETOWI ) |  |
| Ekran | 7 F3 AUTO RST=0 |
| Opis | 3 Błąd, który zostanie zresetowany automatycznie |
| Zakres | 0 do 20 (Patrz tabela G15.5) |
| Jednostki | Numer |
| Wartość domyślna | 0 |
| Funkcja | Wybiera błąd nr 3, który zostanie zresetowany automatycznie. |
| G15.8 AUTORESET FAULT 4 SELECTION ( WYBÓR BŁĘDU 4 PODLEGAJĄCEGO AUTORESETOWI ) |  |
| Ekran | 8 F4 AUTO RST=0 |
| Opis | 4 Błąd, który zostanie zresetowany automatycznie |
| Zakres | 0 do 20 (Patrz tabela G15.5) |
| Jednostki | Numer |
| Wartość domyślna | 0 |
| Funkcja | Wybiera błąd nr 4, który zostanie zresetowany automatycznie. |

#### Sterowanie  Pompą 1

| G16.1 IRRIGATION TIME SETTING( NASTAWA CZASU NAWADNIANIA) |  |
| --- | --- |
| Ekran | 1 SET IT=000Hrs |
| Opis | Regulacja czasu nawadniania. |
| Zakres | 0 do 60 Godz / INF. |
| Jednostka | Godziny. |
| Wartość domyślna | INF |
| Funkcja | Ustawia czas dla systemu nawadniającego. |
| Regulacja | V5 zegar sterowania nawadnianiem może być resetowany (G16.2 z powrotem do 0Hrs.) przez zmniejszenie wartości w G16.1 do tej samej wartości jak w G16.2. |
| G16.2 IRRIGATION TIME DISPLAY (WYŚWIETLANIE CZASU NAWADNIANIA) |  |
| Ekran | 2 I TIME=000Hrs |
| Opis | Wyświetlanie czasu nawadniania. |
| Zakres | 0 do 60 Godz/INF. |
| Jednostki | Godziny |
| Funkcja | Wyswietla czas przez który system nawadniał. |
| Uwaga | Ekran tylko do odczytu. |
| G16.3 START MODE SELECTION (WYBÓR TRYBU ROZRUCHU) |  |
| Ekran | 3 START MODE = 0 |
| Opis | Wybór trybu startu pompy. |
| Zakres | 0,1 |
| Wartość domyślna | 0 |
| Funkcja | Wybiera tryb startu systemu. |
| Regulacja | 0. Wyświetlacz – Zezwala na sterowanie softstartem wyłącznie za pomocą pulpitu sterowania Wejścia cyfrowe są wówczas wstępnie skonfigurowane jak niżej :: D INPUT 1. Styk łącznika wysokiego ciśnienia (Normalnie Zamknięty =NZ, NC). D INPUT 2. Styk łącznika niskiego ciśnienia (Normalnie Zamknięty =NZ, NC). D INPUT 3 Styk łącznika przepływu (Normalnie Zamknięty =NZ, NC). D INPUT 4 Styk głowicy poziomu wody (Normalnie Zamknięty =NZ, NC). D INPUT 5 Zatrzymanie awaryjne (Normalnie Zamknięty =NZ, NC). 1. Dwuprzewodowe – (Przycisk STOP jest wyłącznie do resetu). Pozostałe wejścia cyfrowe są wstępnie skonfigurowane jak niżej D INPUT 1 Styk łącznika wysokiego ciśnienia (Normalnie Zamknięty =NZ, NC). D INPUT 2. Styk łącznika niskiego ciśnienia (Normalnie Zamknięty =NZ, NC). D INPUT 3 Styk łącznika przepływu (Normalnie Zamknięty =NZ, NC). D INPUT 4 Styk głowicy poziomu wody (Normalnie Zamknięty =NZ, NC). D INPUT 5 jest skonfigurowany do zdalnego dwuprzewodowego START I STOP. To wejście działa jako komenda resetu na zboczu opadającym |
| G16.4 HIGH PRESSURE TIMEOUT (CZAS ZWŁOKI WYKRYWANIA WYSOKIEGO CIŚNIENIA ) |  |
| Ekran | 4 HI PR DEL=00s |
| Opis | Czas zwłoki reakcji na sygnał wysokiego ciśnienia. |
| Zakres | 0 do 60 sekund. |
| Jednostka | Sekundy. |
| Wartość domyślna | 0 |
| Funkcja | Jest to czas zwłoki przed awaryjnym zatrzymaniem softstartu V5 z powodu otwarcia styku NC łącznika wysokiego ciśnienia (D INPUT 1). |
| Uwaga | V5 zatrzymuje się po rampie. |
| G16.5 LOW PRESSURE TIMEOUT (CZAS ZWŁOKI WYKRYWANIA NISKIEGO CIŚNIENIA ) |  |
| Ekran | 5 L PR DEL=0000s |
| Opis | Czas zwłoki reakcji na sygnał niskiego ciśnienia. |
| Zakres | 0 do 3600 sekund. |
| Jednostki | Sekundy. |
| Wartość domyślna | 20 |
| Funkcja | Jest to czas zwłoki przed awaryjnym zatrzymaniem softstartu V5 z powodu otwarcia styku NC łącznika niskiego ciśnienia (D INPUT 1). |
| Uwaga | V5 zatrzymuje się po rampie. |
| G16.6 LOW PRESSURE BYPASS TIME (CZAS NIECZUŁOŚCI NA SYGNAŁ NISKIEGO CIŚNIENIA) |  |
| Ekran | 6 L PR BYP=0000s |
| Opis | Czas nieczułości na sygnał NISKIEGO CIŚNIENIA mierzony od chwili startu |
| Zakres | 1 do 1800 sekund (30 minut). |
| Jednostki | Sekundy |
| Wartość domyślna | 10s |
| Funkcja | Ustawia czas nieczułości na sygnał niskiego ciśnienia, podczas którego softstart V5 ignoruje stan na wejściu cyfrowym Niskiego Ciśnienia (D INPUT 2). |
| G16.7 NO FLOW BYPASS TIME (CZAS NIECZUŁOŚCI NA SYGNAŁ BRAKU PRZEPŁYWU) |  |
| Ekran | 7 FLO BYP=0000s |
| Opis | Czas nieczułości na sygnał BRAKU PRZEPŁYWU mierzony od chwili startu |
| Zakres | 1 do 1800 sekund (30 minut). |
| Jednostka | Sekundy |
| Wartość domyślna | 10s |
| Funkcja | Ustawia czas nieczułości na sygnał braku przepływu, podczas którego softstart V5 ignoruje stan na wejściu cyfrowym Braku Przepływu (D INPUT 3). |
| G16.8 NO FLOW DEBOUNCE TIME (CZAS ZWŁOKI WYKRYWANIA BRAKU PRZEPŁYWU) |  |
| Ekran | 8 FLO DEB=00s |
| Opis | Opóźnienie wykrywania braku przepływu. |
| Zakres | 0 do 60 sekund. |
| Jednostki | Sekundy. |
| Wartość domyślna | 10s |
| Funkcja | Ustawia czas zwłoki reakcji softstartu na sygnał braku przepływu, który wystąpił w trakcie ustalonej pracy silnika (D INPUT 3) |
| Uwaga | V5 zatrzymuje się po rampie. |
| G16.9 DEEP WELL PROBE BYPASS TIMER (CZAS ZWŁOKI WYKRYWANIA NISKIEGO POZIOMU WODY) |  |
| Ekran | 9 LO WTR DEL=00s |
| Opis | Opóźnienie w reakcji softstartu na sygnał niskiego poziomu wody |
| Zakres | 0 do 60 sekund. |
| Jednostki | Sekundy. |
| Wartość domyślna | 10s |
| Funkcja | Ustawia czas zwłoki przed zatrzymaniem awaryjnym softstartu po wystąpieniu sygnału z głowicy czujnika poziomu wody (D INPUT 4). |
| Uwaga | V5 zatrzymuje się wybiegiem |

# Części zamienne do softstartów serii V5

V5 230V- 500 CZĘŚCI WSPÓLNE

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| E001 | V5 230-500V CONTROL AND POWER PCB (PŁYTA STEROWANIA I MOCY) | 1 | 1 |
| E003 | V5 DISPLAY PCB (PŁYTA PULPITU STERUJĄCEGO) | 1 | 1 |
| E004 | V5 SERIAL COMMUNICATIONS PCB (PŁYTA KOMUNIKACJI SZEREGOWEJ) | 1 | 1 |
| E005 | V5 VOLTAGE TRANSFORMER PCB (PŁYTA PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIA) | 1 | 1 |
| E0141 | V5 VOLTAGE TRANSFORMER PCB FUSE 1A 20mm (WKŁ. BEZPIECZNIKA TOPIKOWEGO 1A 20mm) | 1 | 2 |
| V002 | V5 DISPLAY KEYPAD (PULPIT STERUJĄCY) | 1 | 1 |

V50009

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P007 | THYRISTOR V50009 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L002 | CURRENT TRANSFORMER V50009 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50017

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P007 | THYRISTOR V50017 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L003 | CURRENT TRANSFORMER V50017 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50030

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P007 | THYRISTOR V50030 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L004 | CURRENT TRANSFORMER V50030 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50045

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P008 | THYRISTOR V50045 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L005 | CURRENT TRANSFORMER V50045 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 1 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50060

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P009 | THYRISTOR V50060 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L006 | CURRENT TRANSFORMER V50060 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50075

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P010 | THYRISTOR V50075 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L007 | CURRENT TRANSFORMER V50075 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50090

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P010 | THYRISTOR V50090 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L008 | CURRENT TRANSFORMER V50090 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50110

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P011 | THYRISTOR V50110 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L009 | CURRENT TRANSFORMER V50110 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50145

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P012 | THYRISTOR V50145 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L010 | CURRENT TRANSFORMER V50145 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50170

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P013 | THYRISTOR V50170 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L011 | CURRENT TRANSFORMER V50170 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50210

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P013 | THYRISTOR V50210 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L012 | CURRENT TRANSFORMER V50210 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L050 | 24V DC 80x80x38 MM FAN (WENTYLATOR 24VDC 80x80x38MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E043 | DC FAN POWER SUPPLY PCB (PŁYTA ZASILACZA WENTYLATORA DC) | 1 | 1 |

V50275

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P014 | THYRISTOR V50275 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L013 | CURRENT TRANSFORMER V50275 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L047 | 120 MM FAN (WENTYLATOR 120MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50330

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P015 | THYRISTOR V50330 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L014 | CURRENT TRANSFORMER V50330 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L047 | 120 MM FAN (WENTYLATOR 120MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50370

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P015 | THYRISTOR V50370 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L015 | CURRENT TRANSFORMER V50370 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L047 | 120 MM FAN (WENTYLATOR 120MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |

V50460

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P016 | THYRISTOR V50460 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L016 | CURRENT TRANSFORMER V50460 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E011 | 460A 230-500V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 460A) | 3 | 1 |

V50580

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P017 | THYRISTOR V50580 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L017 | CURRENT TRANSFORMER V50580 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E008 | 580-900A 230-500V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 580-900A) | 3 | 1 |

V50650

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P017 | THYRISTOR V50650 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L018 | CURRENT TRANSFORMER V50650 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E008 | 580-900A 230-500V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 580-900A) | 3 | 1 |

V50800

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P017 | THYRISTOR V50800 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L019 | CURRENT TRANSFORMER V50800 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E008 | 580-900A 230-500V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 580-900A) | 3 | 1 |

V50900

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P019 | THYRISTOR V50900 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L020 | CURRENT TRANSFORMER V50900 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E008 | 580-900A 230-500V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 580-900A) | 6 | 1 |

Tabela 14. Części zamienne dla softstartów 230-500V

V5 690 CZĘŚCI WSPÓLNE

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| E002 | V5 230-500V CONTROL AND POWER PCB (PŁYTA STEROWANIA I MOCY) | 1 | 1 |
| E003 | V5 DISPLAY PCB (PŁYTA PULPITU STERUJĄCEGO) | 1 | 1 |
| E004 | V5 SERIAL COMMUNICATIONS PCB (PŁYTA KOMUNIKACJI SZEREGOWEJ) | 1 | 1 |
| E005 | V5 VOLTAGE TRANSFORMER PCB (PŁYTA PRZEKŁADNIKÓW NAPIĘCIA) | 1 | 1 |
| E0141 | V5 VOLTAGE TRANSFORMER PCB FUSE 1A 20mm (WKŁ. BEZPIECZNIKA TOPIKOWEGO 1A 20mm) | 1 | 2 |
| V002 | V5 DISPLAY KEYPAD (PULPIT STERUJĄCY) | 1 | 1 |

V50009.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P020 | THYRISTOR V50009.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L002 | CURRENT TRANSFORMER V50009.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50017.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P020 | THYRISTOR V50017.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L003 | CURRENT TRANSFORMER V50017.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50030.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P020 | THYRISTOR V50030.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L004 | CURRENT TRANSFORMER V50030.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50045.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P021 | THYRISTOR V50045.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L005 | CURRENT TRANSFORMER V50045.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 1 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50060.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P022 | THYRISTOR V50060.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L006 | CURRENT TRANSFORMER V50060.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50075.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P023 | THYRISTOR V50075.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L007 | CURRENT TRANSFORMER V50075.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50090.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P023 | THYRISTOR V50090.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L008 | CURRENT TRANSFORMER V50090.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 2 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50110.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P024 | THYRISTOR V50110.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L009 | CURRENT TRANSFORMER V50110.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50145.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P030 | THYRISTOR V50145.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L010 | CURRENT TRANSFORMER V50145.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50170.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P031 | THYRISTOR V50170.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L011 | CURRENT TRANSFORMER V50170.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L046 | 80 MM FAN (WENTYLATOR 80MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50210.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P031 | THYRISTOR V50210.6 (TYRYSTOR ) | 3 | 1 |
| L012 | CURRENT TRANSFORMER V50210.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L050 | 24V DC 80x80x38 MM FAN (WENTYLATOR 24VDC 80x80x38MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 1 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E043 | DC FAN POWER SUPPLY PCB (PŁYTA ZASILACZA WENTYLATORA DC) | 1 | 1 |
| E009 | 9-210A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 9-210A) | 1 | 1 |

V50275.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P032 | THYRISTOR V50275.6 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L013 | CURRENT TRANSFORMER V50275.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L047 | 120 MM FAN (WENTYLATOR 120MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E010 | 270-460A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 270-460A) | 3 | 1 |

V50330.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P033 | THYRISTOR V50330.6 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L014 | CURRENT TRANSFORMER V50330.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L047 | 120 MM FAN (WENTYLATOR 120MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E010 | 270-460A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 270-460A) | 3 | 1 |

V50370.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P033 | THYRISTOR V50370.6 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L015 | CURRENT TRANSFORMER V50370.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L047 | 120 MM FAN (WENTYLATOR 120MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE ) | 1 | 1 |
| E010 | 270-460A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 270-460A) | 3 | 1 |

V50460.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P034 | THYRISTOR V50460.6 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L016 | CURRENT TRANSFORMER V50460.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E010 | 270-460A / 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 270-460A) | 3 | 1 |

V50580.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P035 | THYRISTOR V50580.6 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L018 | CURRENT TRANSFORMER V50580.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E012 | 580-900A 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 580-900A) | 3 | 1 |

V50650.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P032 | THYRISTOR V50650.6 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L018 | CURRENT TRANSFORMER V50650.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E012 | 580-900A 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 580-900A) | 3 | 1 |

V50800.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P035 | THYRISTOR V50800.6 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L019 | CURRENT TRANSFORMER V50800.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E012 | 580-900A 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 580-900A) | 3 | 1 |

V50900.6

| NR REFERENCYJNY | OPIS | ILOŚĆ | ILOŚĆ ZALECANA |
| --- | --- | --- | --- |
| P037 | THYRISTOR V50900.6 (TYRYSTOR ) | 6 | 2 |
| L020 | CURRENT TRANSFORMER V50900.6 (PRZEKŁADNIK PRĄDOWY) | 2 | 1 |
| L048 | 170 MM FAN (WENTYLATOR 170MM) | 3 | 1 |
| L044 | THERMAL PROTECTOR 85ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 3 | 1 |
| L045 | THERMAL PROTECTOR 50ºC (ZABEZPIECZENIE TERMICZNE) | 1 | 1 |
| E012 | 580-900A 690V SNUBBER PCB (PŁYTA ELEMENTÓW GASIKOWYCH 580-900A) | 6 | 1 |

Tabela 15. Części zamienne dla softstartów 690V

# Akcesoria

| Kod produktu | Opis |
| --- | --- |
| E004 | Serial comms module RS232 /485. Modbus (Moduł komunikacji szeregowej RS232/485 Modbus). |
| A001 | Profibus Interface (Interfejs Profibus). |
| A002 | Devicenet Interface. (Interfejs Devicenet). |
| A003 | Johnson Controls Interface. (Interfejs Johnson Controls). |
| L001 | V50009 - V50045 ByPass terminal set. (zestaw do połączenia bypassu V50009-V50045) |
| L01 | Kit of Bypass terminals for the V50060 - V50090. (zestaw do połączenia bypassu V50060-V50090) |
| L02 | Kit of Bypass terminals for the V50110 - V50210 (zestaw do połączenia bypassu V50110-V50210). |
| V01 | Remote display (max. 2 meters) unit. Zdalny pulpit sterowania – wyniesienie max 2 metry |

Tabela 16. Akcesoria opcjonalne dla softstartów serii V5

# Zapis konfiguracji softstartu przy uruchomieniu

| SOFT STARTSERIE CYFROWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NR SERYJNY |  |  |  |
| APLIKACJA |  |  |  |
| DATA |  |  |  |
| UŻYTKOWNIK |  |  |  |
| EKRANY | DOMYŚLNIE | ZAPIS 1 | ZAPIS 2 |
| G1 MENU OPTIONS |  |  |  |
| 1 LOCK PARAM= | N0 |  |  |
| 2 PASSWORD= | 0 |  |  |
| 3 WRONG P/W= | XXXX |  |  |
| 4 LANGUE= | ENGLISH |  |  |
| 5 INITIALISE= | NO |  |  |
| 6 COMMISSION= | YES |  |  |
| G2 NAMEPLATE |  |  |  |
| 1 ISTARTER= | _ _ _A* |  |  |
| 2 I MOTOR= | _ _ _A * |  |  |
| 3 V MOTOR= | 2* |  |  |
| 4 P MOTOR= | _ _ _KW |  |  |
| 5 COS PHI M= | 85% |  |  |
| 6 FREQ= | 50Hz |  |  |
| G3 PROTECTIONS |  |  |  |
| 1 PHASE SEQUEN= | 2 * |  |  |
| 2 OV LOAD= | 1 x I |  |  |
| 3 OV/LOAD T= | 5 |  |  |
| 4 OVL FAC= | 100% |  |  |
| 5 MOTOR PTC= | N |  |  |
| 6UNLOAD= | 0.0A |  |  |
| 7 UNLOAD T= | OFF |  |  |
| 8 SHRPIN= | OFF |  |  |
| 9 ASYM I ENB= | YES |  |  |
| 10 UNDER V= | 320V |  |  |
| 11 U/V DELAY= | 5s |  |  |
| 12 OVERVOLT= | 440V |  |  |
| 13 O/V DELAY= | 5s |  |  |
| 14 START LIMIT= | 3 |  |  |
| 15 STR/ INT= | 15Min |  |  |
| G4 ACCELERATION |  |  |  |
| 1 STR DELAY= | 0s |  |  |
| 2 PULS TORQ= | 50% |  |  |
| 3 PULS TQ T= | OFF |  |  |
| 4 INIT TORQ= | 35% |  |  |
| 5 INIT TQ T= | 1s |  |  |
| 6 ACEL TIME= | 6s |  |  |
| 7 I LIMIT= | 2800A |  |  |
| G5 DECELERATION |  |  |  |
| 1 FREWEL STP= | YES |  |  |
| 2 DECL TIME= | 12s |  |  |
| 3 DEC MD SEL= | 1* |  |  |
| 4 HAMR FACT= | 75% |  |  |
| 5 MINI TORQ= | 1% |  |  |
| G6 INPUTS |  |  |  |
| 1 OPER MODE= | 1* |  |  |
| 2 LOCAL RESET= | Y |  |  |
| 3 DINPUT1 SEL= | 4* |  |  |
| 4 DINPUT2 SEL= | 0* |  |  |
| 5 DINPUT3 SEL= | 0* |  |  |
| 6 DINPUT4 SEL= | 0* |  |  |
| 7 DINPUT5 SEL= | 0* |  |  |
| 8 ANI1 FORMAT= | 1 |  |  |
| 9 AI1 RANGE= | 0-10 |  |  |
| 10 AI1 UNITS= | OFF |  |  |
| 11 ANI2 FORMAT= | 1 |  |  |
| 12 AI2RANGE= | 0-10 |  |  |
| 13 AI2 UNITS= | OFF |  |  |
| G7 OUTPUTS |  |  |  |
| 1 REL1 SEL ON= | 14* |  |  |
| 2 REL2 SEL ON= | 15* |  |  |
| 3 REL3 SEL ON= | 9* |  |  |
| 4 ANLOG1 SEL= | 0* |  |  |
| 5 AO1 FORMAT= | 0* |  |  |
| 6 AO1 LOW= | 0% |  |  |
| 7 AO1 HIGH= | 100% |  |  |
| G8 DUAL SETTING |  |  |  |
| 1 DUALSETING= | NO |  |  |
| 2 PLS TORQ2= | 50% |  |  |
| 3 PLS TQ T2= | OFF |  |  |
| 4 INIT TRQ2= | 30% |  |  |
| 5 INIT TQ T2= | 1s |  |  |
| 6 ACC TIME2= | 12s |  |  |
| 7 I LIMIT2= | 2800A |  |  |
| 8 FREWEL STP2= | N |  |  |
| 9 DEC TIME2= | 12s |  |  |
| 10 DEC MD SEL2= | 1 |  |  |
| 11 HAMR FAC2= | 75 |  |  |
| 12 MINI TRQ2= | 1% |  |  |
| 13 PHASE SEQ2= | 2s |  |  |
| 14 OV LOAD2= | 800A |  |  |
| 15 OV/LOAD T2= | 5 |  |  |
| 16 OVL FAC2= | 100% |  |  |
| 17 MTR PTC2= | N |  |  |
| 18 UNLOAD2= | 0.0A |  |  |
| 19 UNLOAD T2= | OFF |  |  |
| 20 SHRPIN2= | OFF |  |  |
| 21 ASYM I ENB2= | N |  |  |
| 22 I MTR2= | 30A |  |  |
| 23 V MTR2= | 2 |  |  |
| 24 P MTR2= | 4.0Kw |  |  |
| 25 COS PHI 2= | 85% |  |  |
| 26 FREQ 2= | 50Hz |  |  |
| G9 COMPARATORS |  |  |  |
| 1 COMPR1 SEL= | 1* |  |  |
| 2 COMP1 ON= | 100% |  |  |
| 3 COMP1 OFF= | 80% |  |  |
| 4 T COMP1 ON= | 5s |  |  |
| 5 T COMP1 OFF= | 5s |  |  |
| 6 COMPR2 SEL= | 1* |  |  |
| 7 COMP2 ON= | 100% |  |  |
| 8 COMP2 OFF = | 80% |  |  |
| 9 T COMP2 ON= | 5s |  |  |
| 10 TCMP2 OFF= | 5s |  |  |
| 11 CMPR3 SEL= | 1* |  |  |
| 12 CMP3 ON= | 100% |  |  |
| 13 CMP3 OFF= | 80% |  |  |
| 14 T CMP3 ON= | 5s |  |  |
| 15 TCMP3 OFF= | 5s |  |  |
| G10 FAULT HISTORY |  |  |  |
| 1 LAST FAULT | F0 |  |  |
| 2 FOURTH FAULT | F0 |  |  |
| 3 THIRD FAULT | F0 |  |  |
| 4 SECOND FAULT | F0 |  |  |
| 5 FIRST FAULT | F0 |  |  |
| 6 DELET FAULTS= | N |  |  |
| G11 STATIST INFO |  |  |  |
| 1 STARTS1= | 00000 |  |  |
| 2 STARTS2= | 00000 |  |  |
| 3 DEL STARTS2= | NO |  |  |
| 4 H1= | 00000h:00m |  |  |
| 5 H2 = | 00000h:00m |  |  |
| 6 DEL HOURS2= | NO |  |  |
| 7 TOTAL FLT= | 00 |  |  |
| 8 FAULT2= | 0 |  |  |
| 9 DEL FAULT2= | NO |  |  |
| 10 KWH = | 000000 |  |  |
| G12 SLOW SPEED |  |  |  |
| 1 L/S ACC-DEC = | N |  |  |
| 2 L SPD TORQ = | 30% |  |  |
| 3 L.S MAX T = | 0s |  |  |
| 4 L.S ACL T= | 0s |  |  |
| 5 L.S DEC T= | 0s |  |  |
| G13 DC BRAKE |  |  |  |
| 1 DCBRAK SEL= | NO |  |  |
| 2 DC BRAK I= | 50% |  |  |
| 3 DC BRAKE T= | 0s |  |  |
| 4 EXTERNAL B= | NO |  |  |
| G14 SERIAL COMM |  |  |  |
| 1 COM TIME O= | OFF |  |  |
| 2 COM ADRESS= | 0 |  |  |
| 3 BAUD COM= | OFF |  |  |
| 4 EVEN PARITY= | NO |  |  |
| G15 AUTO RESET |  |  |  |
| 1 AUTO RESET= | NO |  |  |
| 2 ATTEMP NUMBR= | 5 |  |  |
| 3 R STR DEL= | 5s |  |  |
| 4 RS COUNT= | 15Min |  |  |
| 5 F1 AUTO RST = | 0 |  |  |
| 6 F2 AUTO RST = | 0 |  |  |
| 7 F3 AUTO RST = | 0 |  |  |
| 8 F4 AUTO RST = | 0 |  |  |
| G16 PUMP CONTROL 1 |  |  |  |
| 1 SET IT = | 000Hrs |  |  |
| 2 I TIME = | 000Hrs |  |  |
| 3 START MODE | 0 |  |  |
| 4 HI PR DEL = | 00s |  |  |
| 5 L PR DEL= | 0000s |  |  |
| 6 L PR BYP = | 0000s |  |  |
| 7 FLO BYP = | 0000s |  |  |
| 8 FLO DEB = | 00s |  |  |
| 9 LO WTR DEL | 00s |  |  |

UWAGA: Prosimy o przesłanie tego arkusza uruchomienia do firmy Power Electronics, Zostanie on zapisany w naszym archiwum i będzie pomocny w chwili gdy zwrócicie się Państwo o pomoc techniczną do Power Electronics.

Tel: +34 96 136 65 57;

Fax: +34 96 131 82 01